АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.08.2023										№ 2729

г. Липецк

Об утверждении актуализированной

схемы водоснабжения

и водоотведения города Липецка

на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2035 года (приложение).

2.	Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка        (Быкова М.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Первый номер официально» в течение 15 дней со дня принятия и разместить на официальном сайте администрации города Липецка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка – председателя департамента градостроительства и архитектуры С.И.Сурмий.

Глава города Липецка				          		      	     Е.Ю.Уваркина

Приложение

к постановлению администрации

города Липецка

от 23.08.2023 № 2729

|  | Схема водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2035 года книга 1 утверждаемая часть часть 1 схема водоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	5

1.1. Описание муниципального образования	9

1.1.1. Водные ресурсы	11

1.1.2. Эксплуатационные зоны	20

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа	26

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	26

2.1.1. Структура системы холодного водоснабжения городского округа	26

2.1.2. Структура системы горячего водоснабжения городского округа	29

2.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	30

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	35

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	46

2.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды, описание состояния и функционирования существующих подкачивающих насосных станций (насосные станции II подъема)	46

2.4.2. Описание состояния и функционирования существующих подкачивающих насосных станций (насосные станции III подъема)	60

2.4.3. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	69

2.4.4. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Липецка	82

2.4.5. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	83

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	98

2.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	98

2.6.1. Выбор гарантирующей ресурсоснабжающей организации (ГРО). Понятие гарантирующей ресурсоснабжающей организации	98

2.6.2. Права и обязанности гарантирующей организации	101

2.6.3. Заключение договоров с гарантирующей организацией ВКХ	101

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения	103

3.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	103

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа	104

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	119

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	119

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	120

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа (пожаротушение, полив и др.)	130

4.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	131

4.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа	134

4.6. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа	137

4.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	140

4.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	141

4.8.1. Общие сведения	145

4.8.2. Структура неучтенных расходов и потерь воды	145

4.8.3. Потери воды при реализации услуг водоснабжения	147

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	148

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	148

5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	171

5.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества	171

5.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	172

5.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки	172

5.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке	173

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	173

5.3.1. Установка пожарных гидрантов	175

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	182

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	183

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование	184

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	185

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	185

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	185

5.10. Расчет и обоснование реконструкции ЦТП, Котельных, тепловых сетей для приведения ГВС в соответствие с требованием нормативных документов по качественным показателям (60°С)	186

5.11. Расчет и обоснование мероприятий по переводу объектов с открытым водоразбором на закрытую схему ГВС	186

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	189

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	189

6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	190

6.3. Санитарно-защитные полосы водоводов, зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	190

6.3.1. Зоны санитарной охраны	190

6.3.2. Санитарно-защитная полоса водоводов	192

6.3.3. Водоохранные зоны водотоков и водоемов	192

6.3.4. Нарушения в границах водоохранных зон	193

6.3.5. Нарушения режимов зон санитарной охраны	193

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	194

7.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	194

7.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с указанием источников финансирования	206

8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	208

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	213

1.Введение

Схема водоснабжения и водоотведения города Липецка выполнена в соответствии с техническим заданием на «Актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2033 года», утвержденного председателем департамента градостроительства и архитектуры города Липецк.

Схема водоснабжения и водоотведения города Липецк на период до 2033 года разработана на основании:

– Федерального закона Российской Федерации от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»;

– Постановление администрации города Липецка от 25.09.2014 № 2062 «О разработке проекта «Схема водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2033 года»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

– СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

– Водного Кодекса Российской Федерации;

– ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

– Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

– Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ»;

– Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

– Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Исходные данные для разработки схемы водоснабжения и водоотведения города Липецк:

– Схема водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2033 года (актуализация на 2018 г.);

– Схема теплоснабжения города Липецка на период до 2035 года (актуализация на 2022 г.).

- Генеральный план муниципального образования «Городского округа город Липецк» (Санкт-Петербург 2016 г), утвержденный решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 № 73 (опорный план, схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории (инженерная защита территории);

- Топооснова города в растровом виде в масштабе 1:500, топоплан масштаба 1:10000.

– Техническая документация на объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

– Данные ресурсоснабжающих организаций.

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения города Липецк является:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам;

– обеспечение рационального использования воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей:

– реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих объектов систем водоснабжения и водоотведения;

– строительство новых магистральных и разводящих сетей, обеспечивающих возможность качественного снабжения потребителей города;

– строительство новых коллекторов и отводящих сетей, обеспечивающих канализование существующих и перспективных объектов города;

– увеличение мощности и строительство новых сооружений водоподготовки и очистки стоков для обеспечения новых подключений объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– внедрение приборного учета в эксплуатирующем предприятии для контроля процессов подготовки, подачи и отвода воды;

– внедрение приборов учета у потребителей.

Реализация мероприятий позволит обеспечить:

– бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

– повышение надежности систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей;

– модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

– обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

– подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

При разработке Схемы учтены наиболее экономичные способы транспортировки и очистки воды и стоков, минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Схема предусматривает создание условий, необходимых для привлечения инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства, улучшения экологической обстановки. Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городе Липецк/

Перечень используемых сокращений:

АО «ЛГЭК» – акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания»;

ВНС – водопроводная насосная станция;

ВНСП – повысительная водопроводная насосная станция;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

КНС – канализационная насосная станция;

КОС – канализационные очистные сооружения;

МУП «Липецкводоканал» – муниципальное унитарное предприятие «Липецкводоканал»;

МУП «ЛиСА» – муниципальное унитарное предприятие «Липецкая станция аэрации»;

ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» – открытое акционерное общество «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол»;

ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» – открытое акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»;

ОГУП «Липецкоблводоканал» – областное государственное унитарное предприятие «Липецкий областной водоканал»;

ООО «Газпром-Энерго» – общество с ограниченной ответственностью «Газпром-Энерго»;

ООО «ЛТК «Свободный сокол» – общество с ограниченной ответственностью «Липецкая трубная компания «Свободный сокол»;

ООО «РВК-Липецк» – общество с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк»;

ООО «ФИН-Групп» – общество с ограниченной ответственностью «ФИН-Групп»;

ПАО «НЛМК» – публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат;

ПДК – предельно допустимые концентрации;

ХВС – холодное водоснабжение;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

1.1.Описание муниципального образования

Город Липецк – один из древнейших городов России, административный центр Липецкой области, крупный промышленный и историко-культурный город Центрального Черноземья, бальнеологический и грязевый курорт. Город расположен по обоим берегам реки Воронеж в месте впадения в нее реки Липовки, в 508 км к юго-востоку от города Москвы.

Первые поселения на территории города появились в XIII веке. Современный город Липецк основан в 1703 году. Статус города получил в 1779 году.

Город Липецк – один из старейших исторических очагов культуры и искусства России. Исторический центр города и основные районы жилой застройки расположены на правом берегу реки Воронеж, на левом берегу – промышленные районы города.

Также г. Липецк славится уникальными памятниками природы, к которым относится Нижний парк в исторической части города, Верхний парк, низовье урочища Каменный Лог, урочища Моховой Лог, Студеный Лог.

Город имеет развитую транспортную инфраструктуру, с другими регионами его связывают железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт.

В г. Липецке несколько железнодорожных станций и платформ, расположенных на линии Елец – Грязи. Также имеется разветвленная сеть промышленных железнодорожных путей.

Автомобильные дороги имеют выход на федеральные трассы М4 «Дон» и М6 «Каспий», а также на трассу Р119 (Орел – Липецк – Тамбов). В связи с интенсивным развитием региона, открытием особой экономической зоны «Липецк», транспортная инфраструктура претерпевает значительные изменения.

Основным промышленным предприятием города является Новолипецкий металлургический комбинат, функционирует металлургическое предприятие «Свободный Сокол». Также на территории г. Липецка развиты другие виды промышленности:

‒ машиностроение и металлообработка;

‒ производство строительных материалов;

‒ химическая промышленность;

‒ пищевая промышленность;

‒ легкая промышленность.

Помимо этого, в городе широко представлены предприятия торговли и общественного питания, транспортные предприятия.

Город Липецк характеризуется высокими темпами жилищного строительства.

Численность населения города по состоянию на 01.01.2021 г. составила 503 216 человек. На протяжении последних пяти лет численность населения имеет тенденцию к уменьшению.

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Температурный режим города характерен для умеренно-континентального климата.

Продолжительность зимнего периода около 4 месяцев, но даже в самом холодном месяце бывает несколько дней с оттепелью.

Лето сухое и жаркое, возможны возвраты холодов и даже заморозки.

Продолжительность безморозного периода равна 154 дням. Продолжительность сезона с температурой воды выше 17°С от 65 до 75 дней.

Нормативная глубина промерзания почвы 120 см.

Число дней со снежным покровом 135. Средняя высота снежного покрова 32 см.

По количеству осадков территория города относится к зоне умеренного увлажнения. За год в г. Липецке выпадает 547 мм влаги. Из них на теплый период приходится 365 мм, на холодный – 182 мм. В течение всего вегетационного периода такого количества осадков достаточно для обеспечения влагой почвы, но в отдельные годы наблюдается недостаточность влаги.

В среднем за год преобладающими являются северо-западные ветры.

На величину скорости ветра большое влияние оказывает высота местности над уровнем моря и характер подстилающей поверхности. Средняя годовая скорость ветра – 4,4 м/с, средняя скорость ветра в январе – 5,2 м/с, в июле – 3,6 м/с.

В климатическом отношении территория города расположена в зоне комфорта для рекреационных целей. Наиболее благоприятный период для пребывания отдыхающих на открытом воздухе с мая по октябрь с температурой между 14°С и 30°С, что соответствует нижнему и верхнему пределу комфортных условий. Продолжительность сезона купания до 80 дней с температурой воды выше 17°С.

Согласно данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для г. Липецка характерны следующие климатические условия:

‒ климатический район строительства – IIВ;

‒ расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 25 °С;

‒ средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 10,3°С;

‒ средняя температура наиболее теплого месяца – 26,3°С;

‒ абсолютная минимальная температура воздуха – минус 38°С;

‒ абсолютная максимальная температура воздуха – 41°С;

‒ среднегодовая температура воздуха – 5,1°С;

‒ продолжительность отопительного периода составляет 196 суток;

‒ средняя температура за отопительный период – минус 3,1°С;

‒ барометрическое давление – 995 гПа;

‒ средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85%;

‒ средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 68%;

‒ зона влажности строительства – сухая;

‒ нормативное значение ветрового давления – wo = 0,3 (30) кПа (кгс/м²);

‒ расчетное значение снеговой нагрузки – so = 1,8 (180) кПа (кгс/м²).

1.1.1.Водные ресурсы

Речная сеть в пределах города хорошо развита. Основной водной артерией является р. Воронеж, определяющая, в значительной мере, гидрогеологические условия района. В нее впадают реки Кузьминка, Матыра, водотоки крупных балок Студеный, Моховой и Каменный лога, и временные водотоки более мелких, безымянных оврагов.

Ледостав на реках наступает в конце ноября – начале декабря.

Весеннее половодье обычно проходит одним пиком при резком подъеме и более медленном спаде. Продолжительность половодья составляет 35-40 дней. Максимальный подъем уровня достигает 4-5 м; средний – 2-2,5 м.

Река Воронеж в пределах города течет в юго-западном направлении. Ширина реки составляет 50-70 м. Между первым и вторым мостовыми переходами на реке в 1969 г. построен фиксирующий порог с отметкой 103,0 м. Таким образом, выше порога создано Липецкое озеро, имеющее протяженность около 4,5 км и ширину от 500 до 1 000 м с абсолютными отметками 103,3 м в меженный период. Уклон водной поверхности составляет 0,00008, течение медленное – до 0,1 м/с, во время половодья скорости достигают 1-2 м/с.

Пойма реки изрезана многочисленными излучинами и старицами, местами заболоченная с большим слоем торфа. Русло сильно блуждает по пойме, образуя затоны и старицы, а летом местами зарастает. В настоящее время на реке Воронеж в пределах города проведено регулирование русла, на отдельных участках выполнено углубление и спрямление русла.

Река Матыра течет в северо-западном направлении и впадает с левого берега в реку Воронеж на расстоянии 212 км от устья. Длина реки 180 км, площадь водосбора 5 180 км2.

Пойма реки неширокая 80-100 м, ширина ее увеличивается ближе к устью. Вследствие зарегулированности стока средний расход воды реки Матыры в меженный период 13,7 м3/с.

Матырское водохранилище создано в 1976 году в низовьях реки Матыры, в 22 км от устья (не входит в городскую черту). Площадь водохранилища 46,3 км2, площадь водосбора 5 050 км2, НПУ – 109,0 м, УМО – 105,5 м, полный объем – 168 млн. м3, полезный – 143 млн. м3, средняя ширина – 1 км, средняя глубина – 36 м, средний годовой попуск – 5-6 м3/с, отметка верхнего бьефа – 109,5 м, нижнего бьефа – 107,5 м. Водохранилище осуществляет регулирование стока реки Матыры и реки Воронеж.

В питании рек основную роль играют атмосферные осадки, которые составляют 85% годового стока. Роль грунтовых вод незначительна, но сильно возрастает на малых реках. Благодаря большой глубине вреза балок, они выходят на поверхность.

Замерзают реки в зависимости от величины, в третьей декаде ноября – первой декаде декабря, вскрываются – в первой декаде апреля. Толщина льда на реке Воронеж доходит до 70 см. Совсем маленькие реки и ручьи почти ежегодно пересыхают и промерзают до дна.

Изменение минерализации воды на реках происходит закономерно по временам года. Повышается минерализация от истоков к устью. По химическому составу вода рек относится к гидрокарбонатному классу – содержание ионов 𝐻𝐶𝑂3 − составляет 35,6-39,0 %.

Жесткость воды в период зимней межени достигает наибольшей величины – 5-7 мг-экв/л. Жесткость воды значительно уменьшается от истоков к устью.

Река Кузьминка берет начало с разветвленной овражно-балочной системы (балка Ольшань, Федоровский лог, Суркин лог, и др.) преимущественно северо-восточного направления. В верховьях реки поверхностный сток имеет прерывистый характер. Ширина русла от 0,5 до 1,5 м, глубина 0,2-0,5 м. В районе левого притока балки Ольшань поверхностный сток имеет техногенную природу за счет сброса хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

Каменный лог (р. Липовка) начинается у села Новониколаевка и до средней части имеет юго-восточное направление, затем меняет его на широтное. Длина лога 19 км. Река Липовка брала начало от Липовских ключей, выходящих в русле Каменного лога, в 2,5 км от его устья. В настоящее время в связи с интенсивным водоотбором Липецкие ключи иссякли, и разгрузка вод задонско-елецкого горизонта происходит в русле р. Липовка, выше Комсомольского пруда. Водоток, существующий в русле Каменного лога и берущий начало в средней его части, имеет явно техногенное происхождение, т.е. питается сбросами предприятий и сточными водами. Ширина русла р. Липовки 6-15 м, глубина 0,2-0,3 м. Студеный лог берет свое начало севернее г. Липецка, с разветвленной овражной сети и имеет в основном северо-западное направление, длина лога 14-15 км. Естественные выходы вод задонско-елецкого водоносного горизонта имеются лишь в нижнем течении, их разгрузка происходит непосредственно в аллювий. Водоток в низовьях лога имеет техногенную природу.

Ширина русла Студеного лога изменяется от 5-7 м до 10-15 м, в нижнем течении до 30-40 м.

Наиболее водообеспеченным источником поверхностных вод является река Воронеж. Она же представляет наибольший интерес для рекреационных целей по сравнению с другими реками города. Остальные реки города в хозяйственном и рекреационном значении могут быть использованы при условии зарегулированности их стока.

В геологическом отношении территория г. Липецка сложена карбонатными породами верхнего девона в составе Задонского, Елецкого и Лебедянского горизонтов, перекрытых сверху песчано-глинистыми породами четвертичного, неогенового и мелового возраста.

В известняках верхнего девона наблюдаются системы трещин тектонического происхождения северо-западного и северо-восточного простирания. Направление их совпадает с эрозионно-тектоническими впадинами и выступами. По направлению крупных разломов и в местах их пересечений отмечается развитие речных долин, овражно-балочной сети, карстовых воронок и мелких трещин второго и третьего порядка.

На территории города размещение гражданского строительства осложнено наличием физико-геологических процессов и явлений, как экзогенного, так техногенного происхождения. Наиболее широкое распространение имеют подтопление, оврагообразование, затопление, подработки, нарушение рельефа, карст.

В настоящее время на территории города процессы подтопления достигли широких размеров и оказались одним из определяющих факторов дискомфортности городской среды.

Направленный процесс подъема грунтовых вод отмечен практически во всех районах города, подтоплены здания и сооружения и в долине реки Воронеж, и на склоновых формах рельефа и даже на водоразделе.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к южному склону Московского артезианского бассейна, в пределах которого подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, неогенового, мелового и девонского возрастов.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс распространен в пределах древней и современной долины р. Воронеж, врезающейся в отложения девона на глубину до 60 м.

Приурочен комплекс к песчаным отложениям четвертичного и неогенового возраста. Водоносный комплекс грунтовый, верхнего водоупора не имеет. Нижним относительным водо-упором служат мергели задонского возраста. Местами, в частности в районе Липецкого тракторного завода, задонские мергели отсутствуют, и неоген-четвертичный водоносный комплекс связан с евлановско-ливенским водоносным горизонтом.

Мощность комплекса изменяется от нескольких метров до 40-60 м в левобережье р. Воронеж, составляя в среднем 12-20 м. Уровень подземных вод залегает на глубине от 1-2 до 10-15 м. Абсолютные отметки уровня соответственно от 101 до 109 м.

Проницаемость водоносного комплекса изменяется в зависимости от гранулометрического состава песков и возрастает к нижней части комплекса. Дебит скважин, пройденных на неоген-четвертичный водоносный комплекс, колеблется от долей до 20 л/с при понижениях от 12-20 м до 1-4 м. Удельные дебиты скважин 0,03-8,6 л/с. Коэффициент фильтрации изменяется от 1-2 до 55 м/сут.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков по всей площади его распространения и частично за счет подпитки водами ливенского водоносного горизонта на участках, где отсутствует водоупор.

Водоносный комплекс связан с поверхностными водотоками, которые дренируют его в межень и создают подпор или непосредственно питают его в паводок.

По данным многолетних наблюдений за режимом подземных вод неоген-четвертичного водоносного комплекса отмечено, что максимальные отметки уровней совпадают с периодом весеннего паводка, а самые низкие – в летнюю и зимнюю межень. Наибольшее повышение уровней связано с ливневыми и затяжными дождями.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3, с повышенным содержанием железа 1-3 мг/дм3.

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения одиночными скважинами и колодцами. Значительный отбор осуществляется на водозаборе ТЭЦ-2, производительность которого достигает 14-14,5 тыс. м3/сут.

Для технического водоснабжения Новолипецкого металлургического комбината в 1979 г. приняты геологическим управлением центральных районов запасы подземных вод неоген-четвертичного водоносного комплекса в количестве по категории А – 69 070 м3/сут, по категории В – 64 928 м3/сут. Отбор подземных вод в указанном количестве на общий водный баланс и окружающую среду влияния не окажет.

Использование подземных вод для технических целей создаст воронку, которая ограничит распространение ореола загрязнения за пределы промплощадки НЛМК, и будет способствовать устранению подтопления подземных галерей и подвалов ряда цехов.

Неоком-аптский водоносный горизонт распространен на междуречье Дон – Воронеж, обводнен локально. Водосодержащими породами водоносного горизонта служат преимущественно мелко-тонкозернистые пески, подстилаемые глинами апта. Мощность водоносного горизонта изменяется от 1 до 10 м.

Кровля водоносного горизонта залегает на глубине около 50 м на водоразделах и на глубине 1,73-18 м вблизи балок. Горизонт безнапорный.

Питается водоносный горизонт за счет атмосферных осадков и паводковых вод; разгружается в нижележащие водоносные горизонты и непосредственно в овраги в виде малодебитных родников и мочажин. Водообильность водоносного горизонта не высокая. Дебиты родников изменяются от 0,04 до 0,077 л/с, скважин 0,01-0,1 л/с.

Воды по химическому составу гидрокарбонатные, кальциевые, натриево-кальциевые. Воды пресные, величина минерализации 0,1-0,5 г/дм3.

Задонско-елецкий водоносный горизонт распространен в пределах водораздела рек Дон и Воронеж, и выклинивается к югу, юго-востоку от г. Липецка, по долине р. Воронеж.

Подземные воды задонско-елецкого водоносного горизонта приурочены к трещиноватым, кавернозным и закарстованным известнякам елецкого и верхней части задонского горизонтов.

Горизонт безнапорный, в долине р. Воронеж слабонапорный. Нижним водоупором служат мергели и глинистые известняки задонского горизонта.

Задонско-елецкий водоносный горизонт имеет мощность 20-55 м. Уровень подземных вод залегает на глубине 0-10 м от поверхности в придолинных участках и до 50 и более метров на водоразделах.

Фильтрационные свойства водовмещающих пород характеризуются очень неравномерной водопроводимостью. Коэффициенты фильтрации колеблются в весьма широких пределах, достигая максимальных значений 200-300 м/сут. Среднее значение коэффициента фильтрации в пределах зон повышенной водообильности около 100 м/сут.

Удельные дебиты колеблются от 0,01 л/с до 144 л/с (Боринский каптаж), среднее значение составляет 2-5 л/с.

Питание задонско-елецкого водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично за счет нисходящей фильтрации из вышележащих водоносных горизонтов.

Поток подземных вод направлен в сторону рек Дон и Воронеж и имеет радиальный характер. Дренирующее влияние оказывает эрозионная сеть. Выходы подземных вод фиксируются на абсолютных отметках 101-130 м. Дебиты родников изменяются от 0,22 (район с. Тюшевка) до 0,5 м3/с (с. Боринское).

Подземные воды горизонта пресные с минерализацией 0,2-0,8 г/дм3, чаще 0,2-0,3 г/дм3.

Воды в основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые.

Задонско-елецкий водоносный горизонт является основным источником для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Липецка.

Задонские водоупорные отложения представлены глинами и мергелями с подчиненными прослоями известняков. Для пород характерны тонкая слоистость и ровная поверхность напластования. В целом, они слагают слабопроницаемую толщу, которая является региональным водоупором для задонско-елецкого водоносного горизонта. Мощность водоупора 12-16 м.

Евлановско-ливенский водоносный горизонт распространен на всей территории района. Но эксплуатируется только в левобережной части г. Липецка, где он имеет максимальную водообильность.

Водовмещающими породами служат в различной степени трещиноватые известняки ли-венского и евлановского возраста.

Горизонт напорный. Верхним относительным водоупором служат мергели и глины задонского горизонта, нижним – мергели воронежского возраста. Напор над кровлей горизонта 28-47 м. Пьезометрический уровень водоносного горизонта устанавливается на абсолютных отметках 98-107 м.

Мощность водоносного горизонта 50-55 м, мощность фильтрующей зоны 10-15 м.

Дебиты по скважинам, пройденным в районе г. Липецка, составляют 0,01-0,1 л/с, при понижении более 1 м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет перетока из задонско-елецкого водоносного горизонта вблизи выклинивания последнего, а также за счет инфильтрации вод вышележащего неоген-четвертичного водоносного комплекса и атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется южнее территории г. Липецка.

По данным режимных наблюдений уровень евлановско-ливенского водоносного горизонта имеет примерно такие же колебания, как и задонско-елецкого водоносного горизонта, но с небольшим запаздыванием и меньшим повышением уровня.

Воды пресные, минерализация 0,3-0,6 г/дм3. Гидрокарбонатные кальциевые и магниево-кальциевые.

В настоящее время евлановско-ливенский водоносный горизонт в правобережной части г. Липецка не эксплуатируется, в связи с малой водообильностью, а в левобережной части из-за фенольного загрязнения (водозабор в микрорайоне «Тракторный»).

Водоносные горизонты неоген-четвертичного и мелового возрастов в правобережной части р. Воронеж не могут служить источником крупного хозяйственно-питьевого водоснабжения, так как они не выдержаны по мощности и простиранию и характеризуются незначительной водообильностью. На левобережье р. Воронеж неоген-четвертичный водоносный комплекс из-за его загрязнения может использоваться только для технического водоснабжения.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что единственным перспективным для крупного хозяйственно-питьевого водоснабжения является задонско-елецкий водоносный горизонт, обладающий хорошей водообильностью практически по всей площади распространения. Подземные воды горизонта, в местах не подверженных антропогенному загрязнению, по качеству отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Подземные воды задонского-елецкого водоносного горизонта в правобережной части г. Липецка характеризуются повышенным содержанием нитратов, что связано с повышенной антропогенной нагрузкой на горизонт.

Проведенная ОАО «Липецкгеология» в 2017 году работа по изучению причин ухудшения качества подземных вод позволила выявить несколько очагов загрязнения водоносного горизонта соединениями азота.

В северной аномальной области пространственно разобщенные поверхностные источники нитратного загрязнения (ОГУП «Красный Колос», ОГУП «Рудничное», СХПК Агрофирма «Липецкая»), через сформированный ими же, вторичный очаг загрязнения в донных отложениях р. Кузьминка, образуют обширную аномалию. Инфильтрация загрязненных вод на площади СХПК Агрофирма «Липецкая» относительно медленно (из-за небольшого уклона) подтягивается к водозабору № 3. Третий городской водозабор, с его достаточно мощным водоотбором, играет роль барражной завесы и ограничивает продвижение фронта загрязнения к югу (водозабор № 2 и водозабор ООО «ФИН-Групп»).

В формировании выявленной на юге аномалии, расположенной в районе п. Подгорное, участвуют расположенные выше по потоку СХПК «Подгорное», МУП УЖКХ №3, Подгоренский мукомольный завод и филиал «Сжиженный газ».

Менее контрастные, локальные аномалии, фиксируются у водозабора № 1 и по Моховому Логу. Своим происхождением эти аномалии обязаны влиянию локальных техногенных объектов и вторичному очагу загрязнения донных отложений в низовьях Каменного Лога.

Из множества объектов-загрязнителей ведущая роль принадлежит трем объемно-площадным источникам загрязнения – ОГУП «Красный Колос», ОГУП «Рудничное» и СХПК Агрофирма «Липецк». Сформированный ими, в результате воздействия на окружающую среду, вторичный источник загрязнения донных отложений р. Кузьминка и пород зоны аэрации значительно усугубляет ситуацию и создает общий, объемный источник загрязнения.

Площадной очаг загрязнения ОГУП «Красный Колос» включает в себя птицефабрику, комплекс КРС и поселок Новая Деревня.

На птицефабрике не функционирует пометохранилище. Неочищенные сточные воды птицефабрики и прилегающего жилого микрорайона «Олимпийский» сбрасываются четырьмя выпусками непосредственно в балку Ольшань. Существующий навозонакопитель находится в нерабочем состоянии, и навоз хаотично складируется на прилегающей площади (около 8 га).

Хозбытовые стоки и стоки из переполненного пометохранилища формируют техногенный поверхностный водоток балки Ольшань с концентрацией аммонийного азота, достигающей 133,07 мг/л. Днище долины водотока частично заболочено, вода имеет зловонный запах и черно-серый цвет. В 2 км ниже птицефабрики в 1983 г. сооружен пруд, питающийся этими сток а-ми. Концентрация аммонийного азота в воде пруда достигает 111,64 мг/л. Плотина оборудована водосбросом и донником. Через водосброс вытекает небольшой ручей, который через 500 м. впадает в р. Кузьминка.

Днище долины балки Ольшань (основание пруда) сложено преимущественно песками, коэффициент фильтрации которых колеблется от 1,3 до 6,6 м/сут. Мощность рыхлых отложений зоны аэрации составляет первые метры (от 8,2 до 12,0 м), ниже залегают трещиноватые известняки елецкой свиты верхнего девона, в которых непосредственно локализуется задонско-елецкий водоносный горизонт.

Данный площадной ореол загрязнения формирует контрастные аномалии во всех элементах геологической среды: поверхностных и подземных водах, донных отложениях и породах зоны аэрации, и по масштабам воздействия на окружающую среду является одним из самых крупных в Липецком промрайоне.

Аналогичная ситуация наблюдается и на других площадных источниках загрязнения.

Также выявлены линейные очаги загрязнения по р. Кузьминка и по оврагу Каменный Лог.

Вторичный очаг загрязнения по р. Кузьминка представляет собой донные отложения (илы, иловатые суглинки) с высокой концентрацией соединений азота.

Инфильтрация атмосферных осадков через загрязненные донные отложения, вызывает увеличение концентрации соединений азота в породах зоны аэрации и способствует продвижению фронта загрязнения вглубь, вплоть до водоносного горизонта.

Характерной особенностью очагов загрязнения подобного рода является то, что даже если устранить первичный очаг, вызвавший формирование вторичного очага, действие последнего будет продолжаться некоторое время, которое потребуется окружающей среде для самоочищения и реабилитации.

Начиная с 1977 г., когда было обнаружено прогрессирующее нитратное загрязнение на водозаборе № 1, проводились обследования очагов загрязнения и разрабатывались мероприятия по их ликвидации. Реализация мероприятий позволила, в какой-то степени стабилизировать ситуацию в пределах городской черты. Благодаря реконструкции старых и введению в строй новых канализационных сетей, ливневых стоков силами МУП «Липецкводоканал», уменьшено влияние от этого источника загрязнения по Каменному и Моховому логам.

Но, несмотря на это, на правобережных водозаборах (за исключением водозаборов №№ 2 и 4) продолжается увеличение концентрации нитратов в подземных водах.

Приемником очищенных сточных вод согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование, является р. Воронеж. Место выпуска сточных вод расположено в 198 км от устья реки на ее левом берегу.

Река Воронеж в месте выпуска характеризуется следующими показателями:

‒ площадь водосбора – 15 300 км2;

‒ наименьшая скорость течения – 0,1- 0,15 м/с;

‒ средняя скорость течения в межень – 0,15-0,2 м/с;

‒ среднемноголетний расход воды – 51,8 м3/с;

‒ минимальный расход воды – 8,65 м3/с;

‒ ширина реки в месте выпуска сточных вод в меженный период – 45-50 м;

‒ средняя глубина – 1,4-1,7 м.

Качество воды в р. Воронеж характеризуется следующими показателями:

‒ удельный комбинаторный индекс загрязненности воды – 3,98;

‒ класс качества воды – 3 «Б» (очень загрязненная).

Вода в р. Воронеж в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект должна отвечать следующим требованиям к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей:

‒ при сбросе сточных вод содержание взвешенных веществ не должно превышать 7,05 мг/л;

‒ на поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей;

‒ вода не должна приобретать посторонних запахов, привкусов и окраски и сообщать их мясу рыб;

‒ температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5°C, с общим повышением не более чем до 20°C летом и 5°C зимой для водных объектов, где обитают холоднолюбивые рыбы, и не более чем до 28°C летом и 8°C зимой в остальных случаях;

‒ водородный показатель не должен выходить за пределы 6,5-8,5;

‒ коли-индекс не более 1000;

‒ растворенный кислород в зимний (подледный) и летний (открытый) период должен быть не менее 6,0 мг/л;

‒ сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать острого токсического воздействия на тест-объекты;

‒ вода в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического воздействия на тест-объекты;

‒ вода не должна содержать возбудителей заболеваний, в том числе жизнеспособные яйца гельминтов, онко-сферы тенниид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших.

Эксплуатационные зоны

Город Липецк в административном отношении разделен на 4 округа:

‒ Левобережный округ;

‒ Октябрьский округ;

‒ Правобережный округ;

‒ Советский округ.

Административное деление округа представлено на рисунке 1-1.

Рисунок 1-1 – Административное деление города Липецка

Помимо деления на округа г. Липецк территориально разделен на 54 микрорайона.

Часть территории г. Липецка, которая не относится к каким-либо микрорайонам условно поделена на пять дополнительных микрорайонов, названных по прилегающим улицам или объектам:

‒ Район Центральный (Центр);

‒ Район ул. Ангарской;

‒ Район просп. Победы;

‒ Район Трубного завода.

Также к микрорайонам условно отнесена промышленная зона левого берега.

Некоторые микрорайоны представляют собой ранее автономные населенные пункты, которые в настоящее время включены в территорию г. Липецка:

‒ пос. Северный Рудник;

‒ пос. Сырский Рудник;

‒ пос. Матырский;

‒ пос. Дачный;

‒ пос. Новая жизнь;

‒ пос. Балашовское лесничество;

‒ пос. Венера;

‒ станция Казинка;

‒ с. Сселки;

‒ с. Желтые Пески;

‒ часть территории с. Подгорное.

Левобережный округ:

– Матырский;

– Новая Жизнь;

– Новолипецк;

– Дачный;

– Казинка;

– Силикатный;

– Промышленная зона левого берега.

Октябрьский округ:

– 15-й микрорайон;

– 16-й микрорайон;

– 18-й микрорайон;

– 20-й микрорайон;

– 21-й микрорайон;

– 22-й микрорайон;

– 23-й микрорайон;

– 24-й микрорайон;

– 26-й микрорайон;

– 27-й микрорайон;

– 28-й микрорайон;

– 29-й микрорайон;

– 30-й микрорайон;

– 31-й микрорайон;

– 32-й микрорайон;

– 33-й микрорайон;

– Заречье;

– Коровино;

– МЖК;

– Дикое;

– Подгорное;

– Тракторный;

– Манеж;

– Район проспекта Победы;

Правобережный округ;

– Северный Рудник;

– Звездный;

– Студенки;

– Район Опытной станции;

– 17-й микрорайон;

– 10-я Шахта;

– Желтые Пески;

– Коттеджный поселок «Университетский»;

– Ниженка;

– Свободный Сокол;

– Сокольское;

– Сселки;

– Цементный завод;

– Район Трубного завода.

Советский округ:

– 1-й микрорайон;

– 2-й микрорайон;

– 3-й микрорайон;

– 7-й микрорайон;

– 8-й микрорайон;

– 9-й микрорайон;

– 10-й микрорайон;

– 11-й микрорайон;

– 12-й микрорайон;

– 13-й микрорайон;

– 14-й микрорайон;

– 19-й микрорайон;

– Военный городок;

– Елецкий;

– Мирный;

– Сырский;

– Университетский;

– Виктория;

– Центролит;

– Район ул. Ангарской;

– Район Центральный.

Районное деление представлено на рисунке 1-2.

Рисунок 1-2 – Территориальное деление города Липецка

2.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

2.1.1. Структура системы холодного водоснабжения городского округа

Система централизованного водоснабжения города принята объединенная хозяйственно-противопожарная. Система подачи воды – централизованная напорная. Водоснабжение ряда производственных объектов осуществляется от нецентрализованных систем водоснабжения. Основными потребителями воды является население города, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, промышленные предприятия и коммерческие организации.

Структурно система водоснабжения г. Липецка состоит из 6 технологических зон централизованного водоснабжения и 6 технологических зон нецентрализованного водоснабжения, которые включают в себя:

‒ 20 водозаборов подземных вод;

‒ 13 насосных станций II подъема;

‒ 3 станции обезжелезивания;

‒ 2 водонапорных башни;

‒ 108 повысительных насосных станций;

‒ водопроводную сеть, суммарной протяженностью 1 176,6 км;

‒ около 34 тыс. колодцев;

‒ 3 194 пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

03.11.2022 вступил в силу закон Липецкой области «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка».

С 03.11.2022 эксплуатацию значительной части объектов централизованных систем водоснабжения города Липецк осуществляет ООО «РВК-Липецк». До этой даты объекты находились в зоне эксплуатационной ответственности АО «ЛГЭК».

Системы водоснабжения разделены на следующие эксплуатационные зоны:

‒ зона эксплуатационной ответственности ООО «РВК-Липецк»;

‒ зона эксплуатационной ответственности ПАО «НЛМК»;

‒ зона эксплуатационной ответственности ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»;

‒ зона эксплуатационной ответственности ООО «ФИН-Групп»;

‒ зона эксплуатационной ответственности ООО «Газпром-Энерго»;

‒ зона эксплуатационной ответственности пос. Балашовское лесничество;

‒ зона эксплуатационной ответственности прочих предприятий и районов города.

В зону эксплуатационной ответственности ООО «РВК-Липецк» входят следующие объекты:

‒ водозабор № 1;

‒ водозабор № 2;

‒ водозабор № 3;

‒ водозабор № 4;

‒ водозабор № 5;

‒ водозабор № 7;

‒ водозабор № 10;

‒ водозабор «Дачный»;

‒ водозабор «Дачный в/ч»;

‒ водозабор «Матырский»;

‒ водозабор «Матырский-2»;

‒ водозабор «Северный Рудник»;

‒ водозабор «Сырский Рудник»;

‒ водозабор «ТЭЦ-2»

‒ водозабор «Центролит»

‒ станция обезжелезивания водозабора «Матырский»

‒ станция обезжелезивания водозабора «ТЭЦ-2»

‒ ВНС №1;

‒ ВНС №2;

‒ ВНС №3;

‒ ВНС №4;

‒ ВНС №5;

‒ ВНС №7;

‒ ВНС №10;

‒ ВНС «Дачный в/ч»;

‒ ВНС «Матырский»;

‒ ВНС «Сырский Рудник»;

‒ ВНС «ТЭЦ-2»;

‒ ВНС «Центролит»;

– водозабор пос. Балашовское лесничество;

– водонапорная башня;

– станции обеззараживания и обезжелезивания воды;

– водопроводные сети пос. Балашовское лесничество.

‒ водозабор пос. Венера»;

‒ водонапорная башня;

‒ водопроводные сети пос. Венера.

– водозабор пос. Новоселкино;

– водонапорная башня;

– станции обезжелезивания воды;

– водопроводные сети пос. Новоселкино.

‒ основная часть повысительных насосных станций;

‒ основная часть распределительной водопроводной сети.

В зоне эксплуатационной ответственности ПАО «НЛМК» находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения производственной площадки ПАО «НЛМК»:

‒ водозабор «Боринские Ключи» с напорными водоводами;

‒ насосная станция второго подъема водозабора «Боринские Ключи»;

‒ водопроводные сети производственной площадки ПАО «НЛМК».

В зоне эксплуатационной ответственности ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения производственной площадки ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»:

‒ водозабор ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»;

‒ водопроводные сети производственной площадки ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол».

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ФИН-Групп» находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения производственной площадки ООО «ФИН-Групп»:

‒ водозабор ООО «ФИН-Групп»;

‒ водопроводные сети производственной площадки ООО «ФИН-Групп».

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром-Энерго» находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения производственной площадки ООО «Газпром трансгаз Москва»:

‒ водозабор ООО «Газпром-Энерго»;

‒ водопроводные сети производственной площадки ООО «Газпром трансгаз Москва».

2.1.2. Структура системы горячего водоснабжения городского округа

Горячее водоснабжение (далее – ГВС) потребителей жилищно-коммунального сектора г. Липецка осуществляется, в основном, по открытой схеме, т.е. производится разбор теплоносителя непосредственно из тепловой сети, также частично (в зонах эксплуатационной ответственности ряда локальных котельных) по закрытой одноступенчатой схеме (рисунок 2-1).

Таблица 2-1 – Характеристика систем ГВС г. Липецк

| Наименование источника тепловой энергии | Схема теплоснабжения | Температурный график, °С | Схема подключения системы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопления | ГВС |
| ТЭЦ-2 | двухтрубная четырехтрубная | 130/70 со срезкой 110/50 | зависимая независимая | открытая закрытая |
| Котельная «Привокзальная» | двухтрубная четырехтрубная | 130/70 со срезкой 110/50 | зависимая | открытая закрытая |
| Котельная «Северо-Западная» | двухтрубная четырехтрубная | 130/70 со срезкой 110/50 | зависимая независимая | открытая закрытая |
| Котельная «Юго-Западная» | двухтрубная четырехтрубная | 130/70 со срезкой 110/50 | зависимая независимая | открытая закрытая |
| Котельная «Улица Толстого, д. 23А» | двухтрубная | 115/70 со срезкой 114/69,1 | зависимая | открытая |
| Котельная «Угловая» | двухтрубная | 115/70 со срезкой 114/69,1 | зависимая независимая | открытая |
| Котельная «Улица Семашко, д. 10» | двухтрубная | 115/70 со срезкой 114/69,1 | зависимая | открытая |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | двухтрубная четырехтрубная | 95/70 | зависимая | открытая закрытая |
| ТЭЦ-1 | двухтрубная | 105/65 | зависимая | открытая |
| Котельная «Завод «Свободный Сокол» Котельная «13 квартал» | четырехтрубная двухтрубная | 115/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «МСЧ завода «Свободный Сокол» | двухтрубная | – | нет | закрытая |
| Котельная «Центролит» | четырехтрубная двухтрубная | 115/70 | зависимая | открытая закрытая |
| Котельная «Электроаппарат» | двухтрубная четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «108 квартал» | двухтрубная четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Улица Баумана, д. 296» | четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Село Подгорное» | четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Школа № 16» | четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Школа № 22» | двухтрубная четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Школа № 26» | двухтрубная | 80/60 | зависимая | нет |
| Котельная «Школа № 34» | двухтрубная | 95/70 | зависимая | нет |
| Котельная «Школа № 35» | четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «У поселка Северный Рудник» | двухтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Поселок Дачный» | двухтрубная трехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая без циркуляции |
| Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | двухтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» | четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Школа-интернат № 2» | двухтрубная четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Акушерский корпус» | двухтрубная | - | нет | закрытая |
| Котельная «Липецкие узоры» | двухтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Упрснабсбыт» | двухтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Улица Энгельса» | двухтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная ООО «Фирма «Тройка-Л» | двухтрубная | 90/70 | независимая | закрытая |
| Студеновская котельная ОАО «Стагдок» | двухтрубная трехтрубная | 98/70 | зависимая | закрытая без циркуляции |
| Котельная ООО «ЭнергоКонсалт» | двухтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ТЭЦ ООО «ЛТК «Свободный Сокол» | двухтрубная | 95/65 | зависимая | закрытая |
| Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | четырехтрубная | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | двухтрубная | 95/70 | независимая | закрытая |
| Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | двухтрубная | 95/70 | независимая | отсутствует |
| Котельная ООО «Комус» | двухтрубная | 90/70 | независимая | отсутствует |

2.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территория г. Липецка практически полностью охвачена централизованной системой водоснабжения. Почти 99% жителей города имеют доступ к централизованному водоснабжению. Однако на территории г. Липецк имеются районы, частично или полностью не охваченные централизованной системой водоснабжения. Водоснабжение на этих территориях осуществляется от индивидуальных водозаборных скважин и колодцев.

Часть территории микрорайона «Желтые Пески» не охвачена централизованной схемой водоснабжения по ул. Луговая и ул. Ленина приведена на рисунке 2-1.

Территория микрорайона «Новая жизнь» практически полностью не охвачена централизованным водоснабжением, за исключением нескольких домов по четной стороне по ул. Морской (рисунок 2-2). Отсутствует подключение к централизованной системе водоснабжения у потребителей по:

– ул. Санаторная;

– ул. Тепличная;

– ул. Краснодарская;

– ул. Южная;

– ул. Уступная;

– ул. Байкальская;

– ул. Владивостокская;

– ул. Пришкольная;

– ул. Майская.

На территории микрорайона «Казинка» по ул. Владимирская, ул. Асфальтная, ул. Фабричная, ул. Пензенская, ул. Кибальчича отсутствует подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения, частично отсутствует по ул. Липецкая, ул. Привокзальная, ул. Локомотивная, ул. Таежная (рисунок 2-3).

Территория микрорайона «Матырский» не охвачена централизованным водоснабжением только частично. Вся его северо-западная часть не подключена к системе централизованного водоснабжения. Эта область включает в себя следующие улицы: ул. Дальняя, ул. Граничная, ул. Красивая, ул. Барабанщикова, ул. Нектарная, ул. Черешневая, ул. Лозовая, ул. Ивовая, ул. Ореховая, ул. Грушевая, ул. Малиновая, ул. Радужная, ул. Ромашковая, ул. Васильковая, частично по ул. Басинского и ул. Бахаева (рисунок 2-4).

Северо-западная часть микрорайона «Дачный» не охвачена централизованной системой водоснабжением, а именно по ул. Череповецкая, ул. Шаумяна, ул. Бригадная, ул. Локомотивная и частично по ул. Ладыгина (рисунок 2-5).

Рисунок 2-1 – Территория мкр. «Желтые Пески» неохваченная централизованным водоснабжением

Территории поселения с. Желтые Пески между СНТ «Желтые пески» и с. Сселки не охвачены централизованной системой водоснабжением (рисунок 2-6). Данная территория в перспективе планируется к более плотной застройке.

Территория «Район Опытной станции» преимущественно охвачена централизованной системой водоснабжением, за исключением области в северо-западной части района, включающей в себя следующие улицы: Экологическая, Михаила Трунова, Станиславы Ляховой, Василия Саунина, а также Дмитрия Фурсова. Данная территория в перспективе планируется к застройке (рисунок 2-7).

Рисунок 2-2 – Территория мкр. «Новая жизнь» неохваченная централизованным водоснабжением

Территория пос. «Венера» не охвачена централизованной системой водоснабжения. К нецентрализованной системе водоснабжения пос. Венера относятся водозабор, водонапорная башня, распределительные сети по ул. Яблоневая (рисунок 2-8).

Территория пос. «Балашовское лесничество» не охвачена централизованной системой водоснабжения. К нецентрализованной системе водоснабжения пос. «Балашовское лесничество» относятся водозабор, водонапорная башня, станции обеззараживания и обезжелезивания воды, распределительные сети по ул. Балашовская (рисунок 2-9).

Территория пос. Новоселкино не охвачена централизованной системой водоснабжения. К нецентрализованной системе водоснабжения пос. Новоселкино относятся водозабор, водонапорная башня, станции обезжелезивания воды, распределительные сети (рисунок 2-10).

На рисунках 2-11 и 2-12 показаны перспективные территории г. Липецка с кадастровыми участками 48:20:0028504:11; 48:20:0210701:58; 48:20:0210701:159; 48:20:0210601:156; 48:20:0210701:60; 48:20:0210701:62; 48:20:0210701:63; 48:20:0210601:64; 48:20:0000000:33427 на которых по состоянию на 2021 г. отсутствует централизованное водоснабжение.

Рисунок 2-3 – Территория мкр. «Казинка» неохваченная централизованным водоснабжением

Рисунок 2-4 – Территория мкр. «Матырский» неохваченная централизованным водоснабжением

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения г. Липецка делится на 6 технологических зон централизованного водоснабжения, которые снабжают потребителей жилых микрорайонов и районов города, а также 6 технологических зон нецентрализованного водоснабжения, которые обеспечивают водоснабжение производственных площадок промышленных и других предприятий, а также некоторых жилых районов города Липецка (рисунок 2-13).

Технологические зоны централизованного водоснабжения г. Липецка:

‒ технологическая зона «Город»;

‒ технологическая зона «Северный»;

‒ технологическая зона «Центролит»;

‒ технологическая зона «Сырский»;

‒ технологическая зона «Матырский»;

‒ технологическая зона «ТЭЦ-2».

Рисунок 2-5 – Территория мкр. «Дачный» неохваченная централизованным водоснабжением

Рисунок 2-6 – Территория с. Желтые Пески неохваченная централизованным водоснабжением

Рисунок 2-7 – Территория «Район Опытной станции» неохваченная централизованным водоснабжением

1)	 Технологическая зона «Город» включает в себя:

‒ водозабор № 1;

‒ водозабор № 2;

‒ водозабор № 3;

‒ водозабор № 4;

‒ водозабор № 5;

‒ водозабор № 7;

‒ водозабор № 10;

‒ ВНС №1;

‒ ВНС №2;

‒ ВНС №3;

‒ ВНС №4;

‒ ВНС №5;

‒ ВНС №7;

‒ ВНС №10;

‒ 105 повысительных насосных станций;

‒ распределительную водопроводную сеть.

2) Технологическая зона «Северный» обеспечивает водой потребителей в микрорайоне «Северный Рудник» и включает в себя:

‒ водозабор «Северный Рудник»;

‒ распределительную водопроводную сеть.

3) Технологическая зона «Центролит» обеспечивает водой потребителей в промышленной зоне микрорайона «Центролит» и включает в себя:

‒ водозабор «Центролит»;

‒ ВНС «Центролит»;

‒ распределительную водопроводную сеть.

Рисунок 2-8 – Территория пос. «Венера» неохваченная централизованным водоснабжением

Рисунок 2-9 – Территория пос. «Балашовское лесничество» неохваченная централизованным водоснабжением

4) Технологическая зона «Сырский» обеспечивает водой потребителей в микрорайонах «Сырский Рудник» и «Район улицы Ангарской» и включает в себя:

‒ водозабор «Сырский Рудник»;

‒ ВНС «Сырский Рудник»;

‒ повысительную насосную станции;

‒ распределительную водопроводную сеть.

5) Технологическая зона «Матырский» обеспечивает водой потребителей в микрорайонах «Казинка», «Матырский» и «Дачный» и включает в себя:

‒ водозабор «Матырский»;

‒ водозабор «Матырский-2»;

‒ водозабор «Дачный»;

‒ водозабор «Дачный в/ч»;

‒ станцию обезжелезивания водозабора «Матырский»;

‒ ВНС «Матырский»;

‒ ВНС «Дачный в/ч»;

‒ водонапорную башню в пос. Дачный;

‒ 2 повысительных насосных станции;

‒ распределительную водопроводную сеть.

Рисунок 2-10 – Территория пос. Новоселкино неохваченная централизованным водоснабжением

6) Технологическая зона «ТЭЦ-2» обеспечивает водой ТЭЦ-2 и потребителей по ул. Морская в микрорайоне «Новая Жизнь» и включает в себя:

‒ водозабор «ТЭЦ-2»;

‒ станцию обезжелезивания водозабора «ТЭЦ-2»;

‒ ВНС «ТЭЦ-2»;

‒ магистральные водоводы до ТЭЦ-2;

‒ распределительную водопроводную сеть в микрорайоне «Новая Жизнь».

Технологические зоны нецентрализованного водоснабжения:

‒ технологическая зона «Боринские Ключи»;

‒ технологическая зона «Свободный Сокол»;

‒ технологическая зона «Трубный завод»;

‒ технологическая зона «Газпром»;

‒ технологическая зона пос. Балашовское лесничество;

‒ технологическая зона пос. Венера;

‒ технологическая зона пос. Новоселкино.

Рисунок 2-11 – Перспективные территории г. Липецка неохваченные централизованным водоснабжением

Рисунок 2-12 – Перспективные территории г. Липецка неохваченные централизованным водоснабжением

Рисунок 2-13 – Схема технологических зон водоснабжения г. Липецк

1) Технологическая зона «Боринские Ключи» относится к системе нецентрализованного водоснабжения производственной площадки ПАО «НЛМК», обеспечивает ее водой питьевого качества и включает в себя:

‒ водозабор «Боринские Ключи»;

‒ магистральные водоводы от водозабора до насосной станции второго подъема;

‒ насосную станцию второго подъема водозабора «Боринские Ключи»;

‒ внутриплощадочную распределительную сеть.

2) Технологическая зона «Свободный Сокол» относится к системе нецентрализованного водоснабжения производственной площадки ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» и включает в себя:

‒ водозабор ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»;

‒ внутриплощадочную распределительную сеть.

3) Технологическая зона «Трубный завод» относится к системе нецентрализованного водоснабжения производственной площадки ООО «ФИН-Групп» и включает в себя:

‒ водозабор ООО «ФИН-Групп»;

‒ внутриплощадочную распределительную сеть.

4) Технологическая зона «Газпром» относится к системе нецентрализованного водоснабжения производственной площадки ООО «Газпром трансгаз Москва» и включает в себя:

‒ водозабор ООО «Газпром-Энерго»;

‒ внутриплощадочную распределительную сеть.

5) Технологическая зона пос. Балашовское лесничество относится к системе нецентрализованного водоснабжения г. Липецка и включает в себя:

– водозабор пос. Балашовское лесничество;

– водонапорную башню;

– станции обеззараживания и обезжелезивания воды;

– внутриплощадочную распределительную сеть.

6) Технологическая зона пос. Венера относится к системе нецентрализованного водоснабжения г. Липецка и включает в себя:

– водозабор пос. Венера;

– водонапорную башню.

7) Технологическая зона пос. Новоселкино относится к системе нецентрализованного водоснабжения г. Липецка и включает в себя:

– водозабор пос. Новоселкино;

– водонапорную башню;

– станции обезжелезивания воды;

– водопроводные сети пос. Новоселкино.

В зоне эксплуатационной ответственности прочих предприятий и районов города находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения, не вошедшие ни в одну из вышеуказанных зон эксплуатационной ответственности.

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Общее состояние централизованной системы водоснабжения характеризуется как работоспособное, ремонтопригодное, с наличием аварийных объектов.

Полное описание существующих объектов системы централизованного водоснабжения г. Липецка приведены в Приложении 1 Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

2.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды, описание состояния и функционирования существующих подкачивающих насосных станций (насосные станции II подъема)

Основными источниками водоснабжения г. Липецка являются Задонско-елецкий водоносный горизонт и, в меньшей степени, Евлановско-ливенский водоносный горизонт. Нeогeн-чeтвepтичный водоносный комплекс эксплуатируется на левобережье р. Воронеж для технического водоснабжения ПАО «НЛМК», а также небольшим числом скважин в пос. Матырский, пос. Дачный, в/ч. Преобладающая часть водозаборов площадного и линейного типа, и только один водозабор одиночного типа.

На территории г. Липецк находится 20 водозаборов, из которых 15 относятся к централизованной системе водоснабжения города, 6 – к нецентрализованной системе водоснабжения производственных площадок заводов и районов города Липецка, на территории которых находятся данные водозаборы. Полное техническое описание представлено в Приложении 1 Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Основными источниками водоснабжения населения являются 15 водозаборов, которые находятся в эксплуатационном ведении ООО «РВК-Липецк», остальные водозаборы предназначены для обеспечения питьевой и технической водой потребителей промышленных предприятий, за исключением водозабора «Боринские ключи». Данный водозабор помимо водопотребления предприятием обеспечивает потребителей хозяйственно-питьевой водой левобережной части города Липецк.

Водозабор №1

Водозабор №1 (Монастырские ключи) код водозабора по ГВК «Подземные воды» № 420989, площадь 1,6473 га, расположен в пойме р. Воронеж. Водозабор групповой, линейного типа, состоит из 10-ти действующих эксплуатационных скважин, эксплуатирующих подземные воды задонско-елецкого водоносного горизонта. Поднимаемая скважинами водозабора № 1 вода поступает в резервуары чистой воды ВНС №1. Вода со скважин №№ 3 и 6 подается в напорные водоводы ВНС №1. Качество воды источника соответствует санитарным нормам по большинству показателей. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть. ВНС №1 является насосной станцией второго подъема (НС-II) и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора № 1, на ТЭЦ-2 и в сеть города. Также с площадки ВНС №1 выходит ряд водоводов, вода в которые в настоящее время подается напрямую от ВНС №7. В результате смешивания воды из скважин водозабора № 1 и воды от ВНС № 7 вода от ВНС №1 соответствует санитарным нормам.

Водозабор №2

Водозабор № 2 (Колхозный) код водозабора по ГВК «Подземные воды» №420990, площадь 3,5036 га, расположен на правом приводораздельном склоне долины р. Воронеж. Водозабор групповой, линейного типа, состоит из 11-ти действующих эксплуатационных скважин, эксплуатирующих подземные воды задонско-елецкого водоносного горизонта. Поднимаемая скважинами водозабора № 2 вода поступает в резервуар чистой воды ВНС №2. Качество воды соответствует санитарным нормам по большинству показателей. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть. Водопроводная насосная станция № 2 (ВНС №2) расположена на территории водозабора № 2. ВНС №2 является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора № 2, в городскую распределительную сеть. Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам по большинству показателей.

Водозабор №3

Водозабор № 3 (Трубный) код водозабора по ГВК «Подземные воды» №420991, площадью 9,6356 га расположен на водоразделе. Водозабор групповой, площадного типа, состоит из 27-ти действующих эксплуатационных скважин, эксплуатирующих подземные воды задонско-елецкого водоносного горизонта. Поднимаемая скважинами водозабора № 3 вода поступает в резервуары чистой воды ВНС №3. Концентрация нитратов в большинстве скважин устойчиво увеличивается и находится выше уровня ПДК. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть. Водопроводная насосная станция № 3 (ВНС №3) расположена на территории водозабора № 3. ВНС №3 является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора № 3 и ВНС №7, в городскую распределительную сеть. Вода от скважин водозабора № 3 и ВНС №7 поступает в резервуары чистой воды из сборного железобетона. Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам.

Водозабор №4

Водозабор № 4 (Казанский) код водозабора по ГВК «Подземные воды» №420992, площадью 3,5435 га расположен на водоразделе. Водозабор групповой, площадного типа, состоит из 6-ти действующих эксплуатационных скважин, эксплуатирующих подземные воды задонско-елецкого водоносного горизонта. Поднимаемая скважинами водозабора № 4 вода поступает в резервуар чистой воды ВНС №4. Качество воды соответствует санитарным нормам по всем показателям. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть. Водопроводная насосная станция № 4 (ВНС №4) расположена на территории водозабора № 4. ВНС №4 является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора № 4, в городскую распределительную сеть. Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам.

Водозабор №5

Водозабор № 5 (Сырский) код водозабора по ГВК «Подземные воды» №420993, площадью 17,2762 га расположен на водоразделе. Водозабор групповой, площадного типа, состоит из 23 действующих эксплуатационных скважин, эксплуатирующих подземные воды задонско-елецкого водоносного горизонта. Поднимаемая скважинами водозабора № 5 вода поступает в резервуары чистой воды ВНС №5. Качество воды соответствует санитарным нормам по всем показателям в большинстве скважин, только в скважинах №№ 1, 13, 17 и 19 отмечается повышенное содержание нитратов. Также по некоторым скважинам отмечается незначительное превышение ПДК по жесткости воды. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть. Водопроводная насосная станция № 5 (ВНС №5) расположена по адресу ул. Катукова, вл. 3 на территории водозабора № 5. ВНС №5 является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора № 5, в городскую распределительную сеть. Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам.

Водозабор №7

Водозабор № 7 (Ситовский) код водозабора по ГВК «Подземные воды» №420998, площадью 53,4114 га расположен на правом берегу р. Воронеж, на расстоянии 500 м от реки, на северо–западной окраине с. Ситовка, на 1-й надпойменной террасе р. Воронеж. Водозабор представляет собой два линейных ряда скважин, эксплуатирующих подземные воды задонско-елецкого водоносного горизонта. Верхний ряд расположен на абсолютных отметках, значительно выше нижнего ряда и находится в различных условиях питания по отношению к нижнему ряду скважин. Нижний ряд располагается вдоль реки Воронеж на расстоянии 500 м от уреза воды. На водозаборе эксплуатация подземных вод осуществляется из задонско–елецкого водоносного горизонта. Водовмещающими породами служат трещиноватые и закарстованные известняки. Водозабор групповой, линейного типа, состоит из 27-ми действующих эксплуатационных скважин. Качество воды в скважинах водозабора соответствует санитарным нормам по всем показателям за исключением жесткости в скважинах №№ 5, 6 и 23. Превышение ПДК по жесткости незначительное. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть. Водопроводная насосная станция № 7 (ВНС №7) является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора № 7 и ВНС №10, в городскую распределительную сеть. Насосная станция имеет два машинных зала (№ 1 и № 2), расположенных в отдельно стоящих зданиях. Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам.

Водозабор №10

Водозабор № 10 (Кузьминский) код водозабора по ГВК «Подземные воды» №421000, площадью 5,8825 га расположен на приводораздельном склоне р. Кузьминки. Водозабор групповой, линейного типа, состоит из 10-ти действующих эксплуатационных скважин, эксплуатирующих подземные воды задонско-елецкого водоносного горизонта. Поднимаемая скважинами водозабора № 10 вода поступает в резервуар чистой воды ВНС №10. Качество воды в скважинах водозабора соответствует санитарным нормам по всем показателям. Концентрация нитратов во всех скважинах за исключением скважины № 8 держится на примерно постоянном уровне и не превышает ПДК. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть. Водопроводная насосная станция № 10 (ВНС №10) расположена на территории водозабора № 7. ВНС №10 является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозаборов № 7 и № 10, потребителям в с. Сселки и с. Желтые пески и на ВНС №7. Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам по всем показателям.

Водозабор «Дачный»

Водозабор пос. Дачный код водозабора по ГВК «Подземные воды» №420099. Водозабор площадного типа, состоит из 3-х действующих эксплуатационных скважин. Две скважины эксплуатируют евлановско–ливенский водоносный горизонт, одна скважина эксплуатирует неоген – четвертичный водоносный горизонт. Поднимаемая скважинами водозабора «Дачный» вода поступает в водонапорную башню. Качество воды в скважинах водозабора соответствует санитарным нормам по большинству показателей. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть.

Водозабор «Дачный в/ч»

Водозабор пос. Дачный в/ч код водозабора по ГВК «Подземные воды» №421615. Водозабор площадного типа, состоит из 3-х действующих эксплуатационных скважин. Одна скважины эксплуатируют совместно неоген – четвертичный и евлановско – ливенский водоносный горизонт. Вторая скважина эксплуатирует неоген – четвертичный водоносный комплекс. Третья скважина эксплуатирует евлановско – ливенский водоносный горизонт. В настоящее время водозабор «Дачный в/ч» выведен в резерв и не эксплуатируется, вода на ВНС «Дачный в/ч» подается от водозабора «Матырский». Для поддержания скважин в работоспособном состоянии осуществляется их прокачка на рельеф раз в неделю в течение двух часов. Подача воды на ВНС «Дачный в/ч» может осуществляться при необходимости в летний период при нехватке воды на водозаборе «Матырский». Качество воды в скважинах водозабора соответствует санитарным нормам по большинству показателей. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть. Водопроводная насосная станция «Дачный в/ч» (ВНС «Дачный в/ч») расположена на территории водозабора «Дачный в/ч». ВНС «Дачный в/ч» является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора «Дачный в/ч», потребителям по ул. Центральная в пос. Дачный. В настоящее время водозабор «Дачный в/ч» выведен из эксплуатации, и насосная станция работает как насосная станция третьего подъема водозабора «Матырский».

Водозабор «Матырский»

Водозабор пос. Матырский код водозабора по ГВК «Подземные воды» №421101. Водозабор групповой, линейного типа, состоит из 9-ти действующих эксплуатационных скважин, эксплуатирующих подземные воды неоген-четвертичного совместно с евланско-ливенским водоносным горизонтом. Качество воды в скважинах водозабора соответствует санитарным нормам по всем показателям кроме железа и марганца, а также нитратов в скважине 3Б. Поднимаемая скважинами водозабора «Матырский» вода поступает на станцию обезжелезивания водозабора «Матырский». Действующая станция обезжелезивания водозабора «Матырский» расположена на территории ВНС «Матырский» в качестве технологической схемы используется обезжелезивание упрощенной аэрацией. После очистки вода подается в резервуары чистой воды, в которых обеспечивается ее контакт с хлором в течение 30 минут. Также на станции обезжелезивания предусмотрены сооружения для обработки промывных вод с целью снижения расхода воды на собственные нужды станции обезжелезивания и предотвращения сброса сточных вод, содержащих большие концентрации соединений железа. Водопроводная насосная станция «Матырский» (ВНС «Матырский») расположена на территории водозабора «Матырский». ВНС «Матырский» является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора «Матырский», потребителям и на ВНС «Дачный (в/ч)». Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам по большинству показателей.

Водозабор «Матырский-2»

Водозабор пос. Матырский-2 расположен на территории насосной станции второго подъема водозабора пос. Матырский в районе с. Казинка Грязинского района в пределах земельного участка, пользование которым закреплено за ООО «РВК-Липецк». Водозабор состоит из 2 скважин, эксплуатирующих подземные воды неоген – четвертичного и елецкого водоносного горизонтов. Участок недр расположен на территории с благоприятными условиями формирования запасов подземных вод.

Технологически водозабор «Матырский-2» входит в состав водозабора «Матырский» в количестве двух скважин (№8 и №9). Вода, поднимаемая со скважин, поступает в трубопровод перед очисткой на фильтрах водозабора «Матырский» и далее следует по технологической схеме водозабора «Матырский». Собственных резервуаров и насосных станций II подъёма – нет.

Водозабор «Северный Рудник»

Водозабор в пос. Северный Рудник, (код водозабора по ГВК «Подземные воды» № 421107) состоит из четырех водозаборных скважин одиночного типа, эксплуатирующих подземные воды задонско-елецкого и задонско-елецкого совместно с евланско-ливенским (скважина № 47/08) водоносным горизонтом. Водовмещающими породами служат трещиноватые и закарстованные известняки. Поднимаемая скважинами водозабора «Северный Рудник» вода подается непосредственно в водопроводную сеть поселка. Резервуаров - нет. Насосных станций II подъёма – нет. Качество воды в скважинах водозабора соответствует санитарным нормам по всем показателям за исключением жесткости в скважинах №№ 1 и 2.

Водозабор «Сырский Рудник»

Водозабор в пос. Сырский Рудник (код водозабора по ГВК «Подземные воды» № 421111), площадного типа состоит из пяти скважин, эксплуатирует задонско–елецкий водоносный горизонт. Водовмещающими породами служат трещиноватые известняки. Качество воды в скважинах водозабора не соответствует санитарным нормам, имеется превышение ПДК по нитратам.

Водозабор своими объемами поднимаемой воды не имеет возможности обеспечить качество воды по содержанию в ней нитратов. В 2017 году построен и введен в эксплуатацию водовод Ø300 мм от водовода, расположенного по ул. Свиридова, который обеспечивает водоснабжение поселка от водозаборов №№ 2, 3, 5.

Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют, осуществляется только обеззараживание воды перед ее подачей в сеть. Водопроводная насосная станция «Сырский Рудник» (ВНС «Сырский Рудник») расположена на территории водозабора «Сырский Рудник». ВНС «Сырский Рудник» является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора «Сырский Рудник», потребителям. Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам по большинству показателей.

Водозабор «Центролит»

Водозабор в пос. Сырский Рудник (код водозабора по ГВК «Подземные воды» № 420997) площадного типа состоит из пяти действующих скважин, эксплуатирует задонско – елецкий водоносный горизонт, в том числе 1 необорудованная. Водовмещающими породами служат трещиноватые и закарстованные известняки. Качество воды в скважинах водозабора соответствует санитарным нормам по всем показателям. Сооружения водоподготовки на водозаборе отсутствуют. Обеззараживание воды происходит в резервуарах на площадке станции второго подъема.  Водопроводная насосная станция «Центролит» (ВНС «Центролит») расположена является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от скважин водозабора «Центролит», потребителям. Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам.

Водозабор «ТЭЦ-2»

Водозабор «ТЭЦ-2» состоит из 28 водозаборных скважин, эксплуатирующих подземные воды неоген-четвертичного водоносного горизонта, в том числе 14 работающих, 11 необорудованных и 3 выведенных из эксплуатации. Качество воды не соответствует санитарным нормам по ряду показателей. Поднимаемая скважинами водозабора «ТЭЦ-2» вода поступает на станцию обезжелезивания водозабора «ТЭЦ-2». Действующая станция обезжелезивания водозабора «ТЭЦ-2» расположена на территории водозабора «ТЭЦ-2». Упрощенная аэрация осуществляется за счет излива воды, поступающей на скорые фильтры, из распределительных водосливных воронок в карман фильтров с высоты 0,6 м. Также на станции обезжелезивания предусмотрены сооружения для обработки промывных вод с целью снижения расхода воды на собственные нужды станции обезжелезивания и предотвращения сброса сточных вод, содержащих большие концентрации соединений железа. На станции обезжелезивания происходит удаление из воды железа и марганца. Технологическая схема станции обезжелезивания не соответствует качеству исходной воды в связи с чем отмечается низкая эффективность ее очистки. Концентрация железа и марганца в воде, подаваемой потребителям, превышает ПДК. Для достижения требуемой эффективности очистки воды и снижения концентрации загрязнений до уровня ПДК требуется реконструкция станции обезжелезивания, заключающаяся в изменении технологической схемы водоподготовки. С этой целью необходимо проведение технологических изысканий для определения требуемых параметров и состава основных технологических сооружений. Водопроводная насосная станция «ТЭЦ-2» (ВНС «ТЭЦ-2») расположена на территории водозабора «ТЭЦ-2». ВНС «ТЭЦ-2» является насосной станцией второго подъема и предназначена для подачи воды, поступающей от станции обезжелезивания водозабора «ТЭЦ-2», на ТЭЦ-2 и потребителям в пос. Новая Жизнь. Вода, подаваемая потребителям, не соответствует санитарным нормам по ряду показателей.

Водозабор «Боринские Ключи»

Боринская питьевая насосная станция обеспечивает подачу питьевой воды из каптажа водозабора «Боринские ключи» в подземные резервуары, расположенные на территории питьевой насосной станции 2-го подъема комбината ПАО «НЛМК», а также на нужды сторонних потребителей. Насосная станция участка питьевого водоснабжения подает питьевую воду насосными агрегатами №№ 1, 2, 3, 5, установленными в «старом» машзале, и насосными агрегатами №№ 1, 2, 3, установленными в «новом» машзале, потребителям ПАО «НЛМК» и потребителям организаций Левого берега.

Водозабор ООО «Газпром энерго»

Водозабор расположен состоит из двух эксплуатационных скважин. Скважины эксплуатируются с 1999 г. Водозабор расположен на территории производственной площадки ООО «Газпром трансгаз Москва» и используется для ее водоснабжения, другим потребителям вода не подается.

Водозабор «Лякин ключ» ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»

Водозабор расположен на территории производственной площадки ОАО ЛМК «Свободный Сокол» и используется для ее водоснабжения, сторонним потребителям вода не подается. Каптаж состоит из одной скважины, также имеется 1 резервная скважина. Система очистки на скважине отсутствует. Водонапорной башни нет. Резервуары чистой воды на схеме водоснабжения предприятия не предусмотрены. Сооружения водоочистки не предусмотрены.

Водозабор ООО «ФИН-Групп»

Водозабор используется для водоснабжения потребителей на территории бывшего трубного завода. Водозабор состоит из одной скважины.

Водозабор пос. Балашовское лесничество

Водозабор расположен в пос. Балашовское лесничество, состоит из одной эксплуатационной скважины.

Система водоснабжения пос. Балашовское лесничество не относится к централизованной системе водоснабжения г. Липецка.

Система водоснабжения посёлка состоит также и из водонапорной башни, насосной станции обеззараживания и обезжелезивания воды, водопроводных сетей.

В здании насосной станции установлены ультрафиолетовая установка для обеззараживания воды, установка для обезжелезивания воды, стационарные насосы.

Водозабор пос. Венера

Водозабор расположен на территории СНТ «Венера» и обеспечивает питьевой водой жителей поселка Венера, ул, Яблоневая.

Система водоснабжения поселка состоит из одной эксплуатационной скважины, одной водонапорной башни и водопроводной сети.

Система водоснабжения пос. Венера не относится к централизованной системе водоснабжения г. Липецка.

Водозабор С. Сселки пос. Новоселкино

Водозабор расположен на территории пос. Новоселкино и обеспечивает питьевой водой жителей поселка, и также полив приусадебных участков.

Система водоснабжения поселка состоит из одной эксплуатационной скважины, одной водонапорной башни, станции обезжелезивания и водопроводной сети.

Система водоснабжения пос. Новоселкино не относится к централизованной системе водоснабжения г. Липецка.

АО «Липецкий хладокомбинат» (АО «ЛХК»)

Водоснабжение осуществляется от двух собственных скважин (таблица 2-2). 	Лицензия на право пользования недрами ЛПЦ 54234 ВЭ. Услуги по водоснабжению оказываются сторонним потребителям (население в перечне потребителей и организации бюджетной сферы отсутствуют).

Таблица 2-2 – Сведения об объемах добычи подземных вод АО «ЛХК», тыс. м3

| Тип и целевое использование подземных вод | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подземные воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (питьевые подземные воды) | 23,4 | 25,8 | 27,4 |
| Подземные воды для технологического обеспечения водой объектов промышленности (технические подземные воды) | 66,4 | 68,7 | 60,6 |
| Всего | 89,8 | 94,5 | 88 |

Проектная производительность насосной станции составляет 60 мЗ/час, 480 мЗ/сут. 	Потребление электроэнергии насосной станцией составило 2018 г. – 93148 кВт, 2019 г. – 112512 кВт, 2020 г. – 132027 кВт. Сумма за три года – 337687 кВт.

С помощью частотного преобразователя осуществляется регулирование давления воды в системе водоснабжения на уровне 4 кгс/см2. Для улучшения качества воды реагенты не применяются, используется вода собственных артезианских скважин.

Полное техническое описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, сооружений очистки и подготовки воды, описание состояния и функционирования существующих подкачивающих насосных станций (насосные станции II подъема) представлено в Книге 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Краткая характеристика существующих источники водоснабжения г. Липецка представлена в таблице 2-3. Оценка энергоэффективности подачи воды, которая определяется как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) по оборудованию ВНС представлена в таблице 2-4. Техническое состояние оборудования ВНС ООО «РВК-Липецк» представлено в таблице 2-5.

Таблица 2-3 – Оценка энергоэффективности подачи воды ВНС (ООО «РВК-Липецк»)

| № п/п | Наименование объекта | Отношение фактической производительности к номинальной, % | Оснащенность приборами учета, % | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС №1 | 42,21 | 100 | 65 |
| 2 | ВНС №2 | 56,97 | 100 | 31 |
| 3 | ВНС №3 | 43,06 | 100 | 59 |
| 4 | ВНС №4 | 74,87 | 100 | 100 |
| 5 | ВНС №5 | 62,81 | 100 | 51 |
| 6 | ВНС №7 | 18,17 | 100 | 51 |
| 7 | ВНС №10 | 62,11 | 100 | 65 |
| 8 | ВНС «Северный рудник» | 29,59 | 100 | 100 |
| 9 | ВНС «Сырский рудник» | 57,15 | 67 | 85 |
| 10 | ВНС «Центролит» | 27,36 | 100 | 100 |
| 11 | ВНС «ТЭЦ-2» | 22,43 | 100 | 57 |
| 12 | ВНС «Матырский» ВНС «Матырский - 2» | 37,07 | 100 | 59 |
| 13 | ВНС «Дачный» | 12,91 | 100 | 100 |
| 14 | ВНС «Дачный в/ч» | 18,75 | 100 | 100 |
|  | Итого: | 40,39 | 97,6 | 73,07 |

Таблица 2-4 – Оценка энергоэффективности подачи воды ВНС г. Липецк

| Объекты водоснабжения | Фактическая производительность водозабора, тыс. м³/год |  |  | Потребление электроэнергии, кВт·ч/год |  |  | Потребление электроэнергии, кВт·ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Технологическая зона «Город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водозабор № 1 | 5900,88 | 4541,77 | 4418,35 | 2729700 | 1998204 | 2019956 | 0,463 | 0,440 | 0,457 |
| водозабор № 2 | 8939,91 | 8886,83 | 8417,36 | 6670904 | 6671624 | 6383355 | 0,746 | 0,751 | 0,758 |
| водозабор № 3 | 11443,92 | 11997,08 | 11795,81 | 12378047 | 12821872 | 12481573 | 1,082 | 1,069 | 1,058 |
| водозабор № 4 | 2557,58 | 2590,96 | 2221,61 | 1334899 | 1423891 | 1456135 | 0,522 | 0,550 | 0,655 |
| водозабор № 5 | 10400,46 | 10630,85 | 10704,33 | 8598101 | 8529075 | 8255679 | 0,827 | 0,802 | 0,771 |
| водозабор № 7 | 11835,99 | 11792,47 | 12415,76 | 5030572 | 4137080 | 4920754 | 0,785 | 0,755 | 0,772 |
| водозабор № 10 | 2928,26 | 2663,36 | 3157,20 | 6556515 | 6770921 | 7100893 |  |  |  |
| Технологическая зона «Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водозабор «Северный Рудник» | 144,72 | 150,47 | 115,60 | 190692 | 177824 | 186488 | 1,318 | 1,182 | 1,613 |
| Технологическая зона «Центролит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сырский Рудник, ул. Исполкомовская | 373,12 | 331,31 | 208,00 | 468121 | 434999 | 543700 | 1,255 | 1,313 | 2,614 |
| п. Сырский Рудник, ул. Юношеская | 419,85 | 396,87 | 466,12 | 604715 | 644558 | 581460 | 1,440 | 1,624 | 1,247 |
| Технологическая зона «Матырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водозабор «Матырский» | 1211,70 | 1281,71 | 1097,98 | 1139308 | 1053215 | 1026647 | 0,940 | 0,822 | 0,935 |
| водозабор «Матырский-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ |
| водозабор «Дачный» | 57,29 | 38,06 | 46,88 | 96997 | 68292 | 57739 | 1,693 | 1,794 | 1,232 |
| водозабор «Дачный в/ч» | 0 | 0 | 0 | 1248 | 960 | 913 | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона «ТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водозабор «ТЭЦ-2» | 3493,20 | 2656,17 | 2599,76 | 1771277 | 1632500 | 1544420 | 0,507 | 0,615 | 0,594 |

Таблица 2-5 – Оценка энергоэффективности подачи воды ВНС (ООО «РВК-Липецк»)

| № п/п | Наименование водозабора | Эксплуатирующая организация | Обеззараживание УФ | Обеззараживание гипохлоритом натрия | Станция обезжелезивания | Количество действующих эксплуатационных скважин |  | Станция 2-го подъема |  | Количество насосных агрегатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №1 | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 10 |  | ВНС №1 |  | 4 |
| 2 | Водозабор №2 | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 11 |  | ВНС №2 |  | 3 |
| 3 | Водозабор №3 | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 27 |  | ВНС №3 |  | 8 |
| 4 | Водозабор №4 | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 6 |  | ВНС №4 |  | 2 |
| 5 | Водозабор №5 | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 23 |  | ВНС №5 |  | 5 |
| 6 | Водозабор №7 | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 27 |  | ВНС №7 |  | 9 |
| 7 | Водозабор №10 | ООО «РВК-Липецк» | есть | есть | нет | 10 |  | ВНС №10 |  | 7 |
| 8 | Водозабор «Дачный» | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 3 |  | Водонапорная башня |  | - |
| 9 | Водозабор «Дачный в/ч» | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 3 |  | ВНС п. Дачный в/ч |  | 3 |
| 10 | Водозабор «Матырский» | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | есть | 9 |  | ВНС п. Матырский |  | 5 |
| 11 | Водозабор «Матырский-2» | ООО «РВК-Липецк» | в составе тех. схемы водозабора «Матырский» |  |  |  | 2 |  | в составе тех. схемы водозабора «Матырский» |  |
| 12 | Водозабор «Северный Рудник» | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 4 |  | нет |  | - |
| 13 | Водозабор «Сырский Рудник» | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 5 |  | ВНС ул. Исполкомовская |  | 3 |
| 14 | Водозабор Юношеская» («Центролит») | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | нет | 4 |  | ВНС ул. Юношеская |  | 5 |
| 15 | Водозабор «ТЭЦ-2» | ООО «РВК-Липецк» | нет | есть | есть | 14 |  | ВНС «ТЭЦ-2» |  | 5 |
| 16 | Водозабор «Боринские Ключи» | ПАО «НЛМК» | нет | есть | нет | нет |  | ВНС |  | 7 |
| 17 | Водозабор ООО «Газпром энерго | ООО «Газпром транс-газ Москва» | н/д | н/д | н/д | 2 |  | - |  | - |
| 18 | Водозабор «Лякин ключ» | ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» | н/д | н/д | н/д | 1 |  | - |  | - |
| 19 | Водозабор ООО «ФИН-Групп» | ООО «ФИН-Групп» | н/д | н/д | н/д | н/д |  | - |  | - |
| 20 | Водозабор пос. Балашовское лесничество | - | есть | нет | есть | 1 |  | Водонапорная башня |  | - |
| 21 | Водозабор пос. Венера | - | - | - | - | 1 |  | Водонапорная башня |  | - |

2.4.2. Описание состояния и функционирования существующих подкачивающих насосных станций (насосные станции III подъема)

Насосные станции второго подъема системы водоснабжения г. Липецка создают в водопроводной сети давление, достаточное для водоснабжения мало- и среднеэтажной застройки. Для подачи воды с требуемым давлением в отдельно стоящие многоэтажные здания, а также в районах комплексной многоэтажной застройки используются повысительные водопроводные насосные станции (ВНСП).

Подача воды насосами на 62% ВНСП производится с регулированием по уровню давления в напорном водоводе с применением частотного регулирования привода насоса, регулирование подачи воды дросселированием не производится. Таким образом, нерациональные затраты электроэнергии, возникающие при дросселировании, на этих станциях исключены максимально. Дальнейшее повышение энергоэффективности подачи воды возможно за счет замены основного оборудования на современное с более высоким значением КПД, соответствующее расчетным параметрам с учетом перспективной нагрузки и оснащение его частотными преобразователями.

В г. Липецк эксплуатируется 108 ВНСП, из них большая часть находятся в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк».

Преимущественно ВНСП надземного типа помещений (на четырех ВНСП тип помещений не определен), с количеством насосных агрегатов от 2 до 7 единиц. Большая часть ВНСП (60 %) оборудована частотными преобразователями (таблица 2-6). Полное описание существующих повысительных водопроводных насосных станции г. Липецка приведены в пункте 1.2. «Повысительные водопроводные насосные станции» Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.». Объем потребленной электрической энергии по объектам водоснабжения Комплекса водоснабжения за 2018-2020 гг. представлены в п 1.4. Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Таблица 2-6 – Краткая характеристика повысительных водопроводных насосных станций

| № п/п | Наименование ВНСП | Тип помещения | Наличие частотного преобразователя | Количество насосных агрегатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНСП №1 | Подземное | есть | 3 |
| 2 | ВНСП №2 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 3 | ВНСП №3 | Подземное | есть | 3 |
| 4 | ВНСП №5 | Подземное | есть | 5 |
| 5 | ВНСП №6а | Надземное | есть | 4 |
| 6 | ВНСП №7 | Надземное | есть | 4 |
| 7 | ВНСП №8 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 8 | ВНСП №9 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 9 | ВНСП №10 | Надземное | есть | 2 |
| 10 | ВНСП №11 | Полузаглубленное | есть | 5 |
| 11 | ВНСП №12 | Полузаглубленное | нет | 2 |
| 12 | ВНСП №13 | Подземное | нет | 3 |
| 13 | ВНСП №14 | Надземное | нет | 3 |
| 14 | ВНСП №15 | Подземное | нет | 5 |
| 15 | ВНСП №18 | Подземное | нет | 3 |
| 16 | ВНСП №19 | Полузаглубленное | нет | 4 |
| 17 | ВНСП №20 | Полузаглубленное | нет | 4 |
| 18 | ВНСП №21 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 19 | ВНСП №22 | Подземное | нет | 3 |
| 20 | ВНСП №23 | Подземное | есть | 4 |
| 21 | ВНСП №25 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 22 | ВНСП №26 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 23 | ВНСП №27 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 24 | ВНСП №28 | Подземное | нет | 3 |
| 25 | ВНСП №29 | Подземное | нет | 3 |
| 26 | ВНСП №30 | Надземное | есть | 4 |
| 27 | ВНСП №31 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 28 | ВНСП №32 | Подземное | нет | 3 |
| 29 | ВНСП №33 | Надземное | есть | 4 |
| 30 | ВНСП №34 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 31 | ВНСП №36 | Полузаглубленное | есть | 3 |
| 32 | ВНСП №37 | Подземное | нет | 3 |
| 33 | ВНСП №38 | Подземное | нет | 3 |
| 34 | ВНСП №39 | Подземное | нет | 3 |
| 35 | ВНСП №40 | Подземное | нет | 3 |
| 36 | ВНСП №41 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 37 | ВНСП №43 | Полузаглубленное | есть | 3 |
| 38 | ВНСП № 43А | ─ | ─ | ─ |
| 39 | ВНСП №44 | Полузаглубленное | нет | 3 |
| 40 | ВНСП №45 | Надземное | нет | 3 |
| 41 | ВНСП №46 | Надземное | есть | 3 |
| 42 | ВНСП №47 | Надземное | есть | 3 |
| 43 | ВНСП №48 | Надземное | есть | 2 |
| 44 | ВНСП №49 | Надземное | есть | 4 |
| 45 | ВНСП №50 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 46 | ВНСП №51 | Полузаглубленное | нет | 3 |
| 47 | ВНСП №52 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 48 | ВНСП №53 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 49 | ВНСП №54 | Подземное | нет | 3 |
| 50 | ВНСП №55 | Подземное | нет | 4 |
| 51 | ВНСП №56 | Подземное | нет | 4 |
| 52 | ВНСП №57 | Надземное | нет | 3 |
| 53 | ВНСП №58 | Надземное | есть | 2 |
| 54 | ВНСП №59 | Надземное | есть | 2 |
| 55 | ВНСП №60 | Надземное | есть | 4 |
| 56 | ВНСП №61 | Надземное | нет | 3 |
| 57 | ВНСП №62 | Надземное | есть | 3 |
| 58 | ВНСП №63 | Подземное | нет | 3 |
| 59 | ВНСП №64 | Надземное | нет | 2 |
| 60 | ВНСП №65 | Надземное | есть | 2 |
| 61 | ВНСП №68 | Надземное | есть | 4 |
| 62 | ВНСП №69 | Надземное | есть | 7 |
| 63 | ВНСП №70 | Надземное | есть | 3 |
| 64 | ВНСП №71 | Надземное | есть | 3 |
| 65 | ВНСП №72 | Надземное | есть | 3 |
| 66 | ВНСП №73 | Надземное | есть | 4 |
| 67 | ВНСП №74 | Надземное | есть | 7 |
| 68 | ВНСП №75 | Полузаглубленное | нет | 4 |
| 69 | ВНСП №76 | Надземное | есть | 3 |
| 70 | ВНСП №77 | Надземное | есть | 3 |
| 71 | ВНСП №78 | Надземное | есть | 3 |
| 72 | ВНСП №79 | Надземное | есть | 6 |
| 73 | ВНСП №80 | Надземное | нет | 5 |
| 74 | ВНСП №81 | Надземное | есть | 5 |
| 75 | ВНСП №82 | Надземное | есть | 7 |
| 76 | ВНСП №83 | Надземное | есть | 4 |
| 77 | ВНСП №84 | Надземное | есть | 4 |
| 78 | ВНСП №85 | Надземное | есть | 5 |
| 79 | ВНСП №86 | Надземное | есть | 2 |
| 80 | ВНСП №87 | Полузаглубленное | есть | 4 |
| 81 | ВНСП №88 | Надземное | есть | 5 |
| 82 | ВНСП №89 | Надземное | нет | 3 |
| 83 | ВНСП №90 | Надземное | нет | 4 |
| 84 | ВНСП №91 | Надземное | нет | 2 |
| 85 | ВНСП №92 | Надземное | есть | 3 |
| 86 | ВНСП №93 | Надземное | нет | 2 |
| 87 | ВНСП №94 | Надземное | нет | 3 |
| 88 | ВНСП №95 | Надземное | нет | 2 |
| 89 | ВНСП №96 | Надземное | есть | 6 |
| 90 | ВНСП №97 | Надземное | нет | 2 |
| 91 | ВНСП «ул. З. Космодемьянской» | Надземное | есть | 5 |
| 92 | ВНСП №99 | Надземное | есть | 2 |
| 93 | ВНСП №100 | Надземное | нет | 2 |
| 94 | ВНСП «ул. Моршанская» | Надземное | нет | 2 |
| 95 | ВНСП «ул. В. Огнева» | Надземное | есть | 3 |
| 96 | ВНСП «ул. Ангарская, 9» | Надземное | есть | 4 |
| 97 | ВНСП 26 микрорайона | Надземное | есть | 6 |
| 98 | ВНСП №102 (7 жилого района) | Надземное | есть | 4 |
| 99 | ВНС «ул. Бехтеева» | Надземное | есть | 4 |
| 100 | ВНС № 36/2 | Надземное | нет | 4 |
| 101 | ВНС ул. Вилли Огнева | ─ | ─ | ─ |
| 102 | ВНСП Ангарская | ─ | ─ | 4 |
| 103 | ВНСП по ул. 50 лет НЛМК | Надземное | - | 4 |
| 104 | Насосная станция ул. Имени Рихарда Зорге | ─ | ─ | ─ |
| 105 | ВНСП по ул. П. Смородина | Надземное | ─ | 4 |
| 106 | ВНСП 29 микрорайон | Надземное | ─ | 5 |
| 107 | ВНСП №36 мкр. «Университетский» | Надземное | ─ | 4 |
| 108 | ВНСП №36/1 мкр. «Университетский» | Надземное | ─ | 3 |

Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) по оборудованию ВНСП (насосные станции III подъема) представлена в таблице 2-7. Техническое состояние оборудования ВНСП представлено в таблице 2-8.

Таблица 2-7 – Оценка энергоэффективности подачи воды ВНСП

| № п/п | Наименование объекта | Оценка энергоэффективности (удельный расход электрической энергии), кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВНСП №1 | 0,195 |
| 2 | ВНСП №2 | 0,251 |
| 3 | ВНСП №3 | 0,120 |
| 4 | ВНСП №5 | 0,249 |
| 5 | ВНСП №6а | 0,104 |
| 6 | ВНСП №7 | 0,140 |
| 7 | ВНСП №8 | 0,120 |
| 8 | ВНСП №9 | 0,149 |
| 9 | ВНСП №10 | 0,142 |
| 10 | ВНСП №11 | 0,176 |
| 11 | ВНСП №12 | 0,157 |
| 12 | ВНСП №13 | 0,153 |
| 13 | ВНСП №14 | 0,100 |
| 14 | ВНСП №15 | 0,126 |
| 15 | ВНСП №18 | 0,128 |
| 16 | ВНСП №19 | 0,093 |
| 17 | ВНСП №20 | 0,150 |
| 18 | ВНСП №21 | 0,204 |
| 19 | ВНСП №22 | 0,205 |
| 20 | ВНСП №23 | 0,215 |
| 21 | ВНСП №25 | 0,248 |
| 22 | ВНСП №26 | 0,248 |
| 23 | ВНСП №27 | 0,186 |
| 24 | ВНСП №28 | 0,226 |
| 25 | ВНСП №29 | 0,176 |
| 26 | ВНСП №30 | 0,245 |
| 27 | ВНСП №31 | 0,186 |
| 28 | ВНСП №32 | 0,090 |
| 29 | ВНСП №33 | 0,221 |
| 30 | ВНСП №34 | 0,135 |
| 31 | ВНСП №36 | 0,153 |
| 32 | ВНСП №37 | 0,137 |
| 33 | ВНСП №38 | 0,130 |
| 34 | ВНСП №39 | 0,101 |
| 35 | ВНСП №40 | 0,098 |
| 36 | ВНСП №41 | 0,200 |
| 37 | ВНСП №43 | 0,245 |
| 38 | ВНСП №44 | 0,138 |
| 39 | ВНСП №45 | 0,271 |
| 40 | ВНСП №46 | 0,251 |
| 41 | ВНСП №47 | 0,236 |
| 42 | ВНСП №48 | 0,210 |
| 43 | ВНСП №49 | 0,206 |
| 44 | ВНСП №50 | 0,249 |
| 45 | ВНСП №51 | 0,150 |
| 46 | ВНСП №52 | 0,191 |
| 47 | ВНСП №53 | 0,143 |
| 48 | ВНСП №54 | 0,098 |
| 49 | ВНСП №55 | 0,144 |
| 50 | ВНСП №56 | 0,230 |
| 51 | ВНСП №57 | 0,112 |
| 52 | ВНСП №58 | 0,142 |
| 53 | ВНСП №59 | 0,139 |
| 54 | ВНСП №60 | 0,166 |
| 55 | ВНСП №61 | 0,121 |
| 56 | ВНСП №62 | 0,137 |
| 57 | ВНСП №63 | 0,136 |
| 58 | ВНСП №64 | 0,149 |
| 59 | ВНСП №65 | 0,181 |
| 60 | ВНСП №68 | 0,194 |
| 61 | ВНСП №69 | 0,221 |
| 62 | ВНСП №70 | 0,141 |
| 63 | ВНСП №71 | 0,247 |
| 64 | ВНСП №72 | 0,211 |
| 65 | ВНСП №73 | 0,171 |
| 66 | ВНСП №74 | 0,269 |
| 67 | ВНСП №75 | 0,128 |
| 68 | ВНСП №76 | 0,244 |
| 69 | ВНСП №77 | 0,202 |
| 70 | ВНСП №78 | 0,158 |
| 71 | ВНСП №79 | 0,343 |
| 72 | ВНСП №80 | 0,165 |
| 73 | ВНСП №81 | 0,218 |
| 74 | ВНСП №82 | 0,212 |
| 75 | ВНСП №83 | 0,238 |
| 76 | ВНСП №84 | 0,145 |
| 77 | ВНСП №85 | 0,144 |
| 78 | ВНСП №86 | 0,157 |
| 79 | ВНСП №87 | 0,250 |
| 80 | ВНСП №88 | 0,256 |
| 81 | ВНСП №89 | 0,148 |
| 82 | ВНСП №90 | 0,138 |
| 83 | ВНСП №91 | 0,437 |
| 84 | ВНСП №92 | 0,192 |
| 85 | ВНСП №93 | 0,238 |
| 86 | ВНСП №94 | 0,101 |
| 87 | ВНСП №95 | 0,231 |
| 88 | ВНСП №96 | 0,187 |
| 89 | ВНСП №97 | 0,157 |
| 90 | ВНСП «ул. Зои Космодемьянской» | 0,207 |
| 91 | ВНСП «ул. Левобережная» | 0,197 |
| 92 | ВНСП «ул. Космонавтов» | 0,100 |
| 93 | ВНСП «ул. Ангарская» | 0,225 |
| 94 | ВНСП «ул. Моршанская» | 0,138 |
| 95 | ВНСП «ул. Теперика» | 0,167 |
| 96 | ВНСП «7-го жилого района» | 0,264 |
| 97 | ВНСП «ул. Вилена Огнева» | 0,127 |
| Итого (среднее): |  | 0,181 |

Таблица 2-8 – Техническое состояние оборудования ВНСП

| № п/п | Наименование объекта | Отношение фактической производительности н/а к номинальной, % | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНСП №1 | 73,17 | 55 |
| 2 | ВНСП №2 | 75,00 | 87 |
| 3 | ВНСП №3 | 74,76 | 85 |
| 4 | ВНСП №5 | 65,60 | 83 |
| 5 | ВНСП №6а | 76,19 | 55 |
| 6 | ВНСП №7 | 78,40 | 83 |
| 7 | ВНСП №8 | 76,33 | 83 |
| 8 | ВНСП №9 | 76,00 | 83 |
| 9 | ВНСП №10 | 74,80 | 83 |
| 10 | ВНСП №11 | 75,00 | 83 |
| 11 | ВНСП №12 | 79,20 | 83 |
| 12 | ВНСП №13 | 85,60 | 83 |
| 13 | ВНСП №14 | 75,00 | 87 |
| 14 | ВНСП №15 | 77,00 | 89 |
| 15 | ВНСП №18 | 80,60 | 40 |
| 16 | ВНСП №19 | 92,00 | 83 |
| 17 | ВНСП №20 | 78,00 | 83 |
| 18 | ВНСП №21 | 76,60 | 81 |
| 19 | ВНСП №22 | 75,00 | 79 |
| 20 | ВНСП №23 | 75,00 | 81 |
| 21 | ВНСП №25 | 75,60 | 79 |
| 22 | ВНСП №26 | 76,80 | 77 |
| 23 | ВНСП №27 | 75,00 | 77 |
| 24 | ВНСП №28 | 79,40 | 77 |
| 25 | ВНСП №29 | 75,00 | 75 |
| 26 | ВНСП №30 | 82,80 | 75 |
| 27 | ВНСП №31 | 75,80 | 73 |
| 28 | ВНСП №32 | 83,20 | 73 |
| 29 | ВНСП №33 | 76,30 | 73 |
| 30 | ВНСП №34 | 75,00 | 71 |
| 31 | ВНСП №36 | 80,00 | 73 |
| 32 | ВНСП №37 | 75,20 | 73 |
| 33 | ВНСП №38 | 77,00 | 73 |
| 34 | ВНСП №39 | 75,00 | 73 |
| 35 | ВНСП №40 | 75,44 | 71 |
| 36 | ВНСП №41 | 80,80 | 71 |
| 37 | ВНСП №43 | 76,20 | 55 |
| 38 | ВНСП №44 | 75,60 | 69 |
| 39 | ВНСП №45 | 79,60 | 63 |
| 40 | ВНСП №46 | 78,20 | 63 |
| 41 | ВНСП №47 | 84,00 | 69 |
| 42 | ВНСП №48 | 85,00 | 81 |
| 43 | ВНСП №49 | 75,20 | 81 |
| 44 | ВНСП №50 | 75,00 | 87 |
| 45 | ВНСП №51 | 75,33 | 67 |
| 46 | ВНСП №52 | 83,80 | 89 |
| 47 | ВНСП №53 | 83,20 | 83 |
| 48 | ВНСП №54 | 79,20 | 65 |
| 49 | ВНСП №55 | 77,56 | 63 |
| 50 | ВНСП №56 | 80,60 | 85 |
| 51 | ВНСП №57 | 88,80 | 65 |
| 52 | ВНСП №58 | 75,00 | 63 |
| 53 | ВНСП №59 | 86,40 | 61 |
| 54 | ВНСП №60 | 75,00 | 65 |
| 55 | ВНСП №61 | 84,40 | 61 |
| 56 | ВНСП №62 | 78,20 | 61 |
| 57 | ВНСП №63 | 77,40 | 61 |
| 58 | ВНСП №64 | 81,40 | 59 |
| 59 | ВНСП №65 | 82,50 | 79 |
| 60 | ВНСП №68 | 80,63 | 57 |
| 61 | ВНСП №69 | 77,30 | 57 |
| 62 | ВНСП №70 | 81,88 | 57 |
| 63 | ВНСП №71 | 81,20 | 57 |
| 64 | ВНСП №72 | 75,00 | 57 |
| 65 | ВНСП №73 | 0,60 | 57 |
| 66 | ВНСП №74 | 85,80 | 57 |
| 67 | ВНСП №75 | 77,60 | 51 |
| 68 | ВНСП №76 | 78,60 | 55 |
| 69 | ВНСП №77 | 76,80 | 55 |
| 70 | ВНСП №78 | 80,00 | 55 |
| 71 | ВНСП №79 | 77,40 | 55 |
| 72 | ВНСП №80 | 77,40 | 55 |
| 73 | ВНСП №81 | 82,20 | 49 |
| 74 | ВНСП №82 | 76,80 | 45 |
| 75 | ВНСП №83 | 75,00 | 73 |
| 76 | ВНСП №84 | 75,60 | 100 |
| 77 | ВНСП №85 | 77,40 | 75 |
| 78 | ВНСП №86 | 75,20 | 63 |
| 79 | ВНСП №87 | 75,80 | 83 |
| 80 | ВНСП №88 | 77,80 | 83 |
| 81 | ВНСП №89 | 74,80 | 41 |
| 82 | ВНСП №90 | 76,20 | 81 |
| 83 | ВНСП №91 | 75,00 | 41 |
| 84 | ВНСП №92 | 82,19 | 55 |
| 85 | ВНСП №93 | 81,50 | 59 |
| 86 | ВНСП №94 | 80,00 | 55 |
| 87 | ВНСП №95 | 77,00 | 55 |
| 88 | ВНСП №96 | 75,80 | 71 |
| 89 | ВНСП №97 | 77,20 | 39 |
| 90 | ВНСП «ул. З. Космодемьянской» | 77,20 | 57 |
| 91 | ВНСП №99 | 75,00 | 57 |
| 92 | ВНСП №100 | 85,60 | 85 |
| 93 | ВНСП «ул. Моршанская» | 76,20 | 21 |
| 94 | ВНСП «ул. В. Огнева» | 75,00 | 13 |
| 95 | ВНСП «ул. Ангарская, 9» | 76,88 | 57 |
| 96 | ВНСП 26 микрорайона | 75,33 | 25 |
| 97 | ВНСП 7 жилого района | 75,01 | 15 |
| 98 | ВНС «ул. Бехтеева, 6» | 73,10 | 21 |
| 99 | Насосная станция ул. Рихарда Зорге, 3 | 39,79 | 11 |
| 100 | ВНС № 36/1 | 90,69 | 13 |
| 101 | ВНС № 36/2 | 88,24 | 9 |
| 102 | ВНС № 51 | 73,13 | 17 |
|  | Итого (среднее): | 77,08 | 64,14 |

2.4.3.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети преимущественно закольцованы, по тупиковой схеме выполнены сети только по отдельным улицам в зонах индивидуальной жилой застройки. Сети проложены бесканальным способом в грунте.

В соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующими организациями, общая протяженность магистральных и распределительных сетей питьевого водоснабжения города составляет 1 176,6 км, в том числе:

– водопроводных сетей ООО «РВК-Липецк», протяженностью 943,3 км;

– водопроводных сетей ПАО «НЛМК», протяженностью 50 км;

– водопроводных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, протяженностью 183,3 км.

В соответствии с электронной моделью, общая протяженность магистральных и распределительных сетей питьевого водоснабжения города составляет 2 304,15 км, в том числе:

– водопроводных сетей ООО «РВК-Липецк», протяженностью 1086,15 км;

– водопроводных сетей ПАО «НЛМК», протяженностью 80,67 км;

– водопроводных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 183,3 км;

– водопроводных сетей промышленных площадок и прочих организаций, в том числе не выявленные сети, не находящиеся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 954,03 км (количество сетей определено расчетным путем, на основании данных электронной модели).

Сети выполнены в основном из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 15 мм до 2000 мм, имеют большой износ и частично требуют замены. На сетях установлено около 34 тыс. колодцев, 3 194 пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

Протяженность сетей, по техническому состоянию имеющие 100% износ, составляет 566,6 км или более 55 % от общей протяженности водопроводных сетей ООО «РВК-Липецк».

Основные параметры трубопроводов подачи воды ПАО «НЛМК» от водозабора Борино до участка питьевого водоснабжения комбината, расположенного по ул. М. Расковой приведены в таблице 2-9. Оценка технического состояния водопроводных сетей в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» приведена в таблице 2-10. Параметры водопроводных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, приведены в приложении 3 Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Оценка технического состояния водопроводных сетей ПАО «НЛМК» и водопроводных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, отсутствует.

Таблица 2-9 – Трубопроводы подачи воды ПАО «НЛМК»

| Наименование | Год постройки | Материал | Диаметр | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| водовод питьевой воды №1 | 1969 | сталь, чугун | 600 мм | 26,5 км |
| водовод питьевой воды №1 | 1984 | сталь | 700 мм | 23,5 км |

Показатели качества воды, поступающей потребителям из системы централизованного водоснабжения, за 2018-2020 год представлены в таблице 2-11.

Таблица 2-10 – Оценка технического состояния водопроводных сетей ООО «РВК-Липецк»

| № п/п | Наименование района сетей водоснабжения | Количество перерывов водоснабжения на протяженность сетей. | Общая протяженность сетей района водоснабжения (км) | Протяженность сетей района водоснабжения со 100% износом (км) | Протяженность сетей района водоснабжения, которые были отремонтированы за последние 5 лет (км) | Протяженность сетей района водоснабжения, которые были реконструированы и/или заменены за последние 5 лет (км) | Интенсивность ремонта сетей района водоснабжения (%) | Интенсивность реконструкции и замены сетей района водоснабжения (%) | Темп старения сетей района водоснабжения (%) | Годовая повреждаемость трубопроводов системы водоснабжения района (ед. /км) | Нормативные потери воды в сетях водоснабжения района за год, тыс. м3 (%) | Фактические потери воды в сетях водоснабжения района за год, тыс. м3 (%) | Соотношение фактических и нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | водопроводные сети 1 микрорайона | 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 | 7,58 | 5,59 | 0,014 | 0 | 0,19 | 0 | 75,68 | 1,08 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 2 | водопроводные сети 2 микрорайона |  | 6,899 | 5,322 | 0,131 | 0 | 2,06 | 0 | 83,57 | 0,79 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 3 | водопроводные сети 3 микрорайона |  | 4,057 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,28 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 4 | водопроводные сети 4 микрорайона |  | 8,434 | 4,97 | 0,098 | 2,94 | 1,16 | 34,86 | 58,93 | 0,59 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 5 | водопроводные сети 5 микрорайона |  | 1,584 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,93 | 0,63 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 6 | водопроводные сети 7 микрорайона |  | 3,03 | 2,56 | 0,003 | 0 | 0,1 | 0 | 84,49 | 0,33 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 7 | водопроводные сети 8 микрорайона |  | 6,79 | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,48 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 8 | водопроводные сети 9 микрорайона |  | 14,646 | 4,27 | 0,253 | 0,417 | 2 | 3,3 | 33,84 | 0,87 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 9 | водопроводные сети 10 микрорайона |  | 5,5 | 4,96 | 0,006 | 0 | 0,11 | 0 | 90,18 | 0,18 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 10 | водопроводные сети 11 микрорайона |  | 6,78 | 4,85 | 0,006 | 0 | 0,1 | 0 | 80,97 | 0,67 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 11 | водопроводные сети 12 микрорайона |  | 6,9 | 5,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,52 | 0,15 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 12 | водопроводные сети 13 микрорайона |  | 4,512 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,11 | 0,22 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 13 | водопроводные сети 14 микрорайона |  | 2,93 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,31 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 14 | водопроводные сети больничного комплекса ул. Циолковского |  | 3,695 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,61 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 15 | водопроводные сети 15 микрорайона |  | 7,678 | 2,891 | 0,023 | 1,044 | 0,31 | 13,94 | 38,61 | 0,4 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 16 | водопроводные сети микрорайона Студенческий городок |  | 3,538 | 0,261 | 0,043 | 0,587 | 1,22 | 16,59 | 7,38 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 17 | водопроводные сети 16 микрорайона |  | 15,997 | 5,897 | 0,067 | 0 | 0,42 | 0 | 36,86 | 0,6 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 18 | водопроводные сети 19 микрорайона |  | 19,52 | 4,792 | 0,117 | 0 | 1,23 | 0 | 50,34 | 1,05 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 19 | водопроводные сети 20 микрорайона |  | 6,563 | 0,665 | 0,008 | 0 | 0,12 | 0 | 10,2 | 0,3 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 20 | водопроводные сети 21 микрорайона |  | 8,834 | 0,758 | 0,03 | 0 | 0,36 | 0 | 9,14 | 2,24 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 21 | водопроводные сети 22 микрорайона |  | 7,435 | 1,073 | 0,031 | 0 | 0,42 | 0 | 14,43 | 0,27 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 22 | водопроводные сети 23 микрорайона |  | 10,819 | 2,137 | 0,21 | 0 | 1,99 | 0 | 20,23 | 0,4 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 23 | ЛГТУ |  | 2,965 | 0,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,61 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 24 | водопроводные сети микрорайона "Университетский" |  | 5,59 | 0,05 | 0,223 | 0 | 4,98 | 0 | 1,12 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 25 | водопровод 23 МЖК микрорайон |  | 8,214 | 0,621 | 0,055 | 0 | 0,71 | 0 | 8,04 | 0,52 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 26 | водопровод 24 микрорайон |  | 11,783 | 1,17 | 0,016 | 0 | 0,14 | 0 | 9,93 | 0,84 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 27 | водопроводные сети 25 микрорайона |  | 9,343 | 0,0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0,7 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 28 | водопроводные сети 26 микрорайона |  | 13,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 29 | водопроводные сети 27 микрорайона |  | 12,066 | 0,033 | 0,087 | 0 | 0,77 | 0 | 0,29 | 0,71 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 30 | водопроводные сети 28 микрорайона |  | 13,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 31 | водопроводные сети 29 микрорайона |  | 1,432 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,18 | 1,42 |
| 32 | водопроводные сети ул. Семашко - ул. Липовская, ул Гагарина |  | 11,162 | 10,018 | 0,358 | 0 | 3,21 | 0 | 89,75 | 1,08 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 33 | водопроводные сети ул. Ленина- Желябова -Интернациональная - Плеханова |  | 22,016 | 19,784 | 0,81 | 0 | 3,68 | 0 | 89,86 | 1,09 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 34 | водопровод ул. Советская - Неделина - Фрунзе |  | 14,773 | 8,183 | 0,633 | 0 | 4,28 | 0 | 55,39 | 1,83 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 35 | водопроводные сети в районе ул. К. Маркса- ул. Фрунзе - ул. Неделина |  | 10,393 | 5,84 | 0,638 | 0 | 6,14 | 0 | 56,19 | 2,69 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 36 | водопроводные сети района НЛМК |  | 49,157 | 40,142 | 0,164 | 0 | 0,38 | 0 | 92,16 | 0,96 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 37 | водопроводные сети района ЛТЗ |  | 67,243 | 42,88 | 0,555 | 0 | 0,97 | 0 | 74,91 | 0,49 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 38 | Ильича ул., Докучаева ул., Ильича пр. п. Ленинский лесхоз |  | 3,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,18 | 1,42 |
| 39 | водопроводные сети в пос. Сырский Рудник |  | 49,418 | 34,789 | 0,317 | 0 | 0,64 | 0 | 70,4 | 0,49 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 40 | водопроводные сети с. Косыревка |  | 8,159 | 2,809 | 0,126 | 0 | 1,54 | 0 | 34,43 | 0,12 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 41 | водопроводные сети с. Подгороное |  | 1,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 42 | водопроводные сети с. Сырское |  | 1,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,97 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 43 | водопроводные сети с. Сселки |  | 28,742 | 5,802 | 0,295 | 0 | 1,57 | 0 | 30,96 | 1,65 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 44 | водопроводные сети в пос. Матырский |  | 32,704 | 11,396 | 0,419 | 0 | 1,28 | 0 | 34,85 | 0,4 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 45 | водопроводные сети в пос. Дачный |  | 25,712 | 9,78 | 0,589 | 0 | 2,29 | 0 | 38,04 | 1,21 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 46 | водопроводные сети станции "Казинка" |  | 5,776 | 4,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,83 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 47 | водопроводные сети в пос. Новая Жизнь |  | 0,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 48 | водопроводные сети Опытной станции |  | 36,662 | 21,744 | 0,694 | 0 | 1,94 | 0 | 60,87 | 0,48 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 49 | водопроводные сети в пос. Силикатный |  | 8,594 | 5,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,65 | 0,12 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 50 | водопроводные сети в ул. Гагарина - Балмочных - Гайдара - Пионерская |  | 33,143 | 31,189 | 0,48 | 0 | 1,45 | 0 | 94,1 | 0,78 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 51 | водопроводные сети в районе "Сокола" ул. 40 лет Октября, ул. Ушинского |  | 84,19 | 71,688 | 0,301 | 0 | 0,36 | 0 | 85,15 | 0,63 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 52 | водопроводные сети в районе "Манеж" |  | 11,065 | 3,291 | 0,065 | 0 | 0,76 | 0 | 38,34 | 1,63 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 53 | водопроводные сети в пос. Заречье |  | 3,28 | 0 | 0,008 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 1,52 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 54 | водопроводные сети многопрофильной больницы 19 микрорайона |  | 2,962 | 0,648 | 0,008 | 0 | 0,27 | 0 | 21,88 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 55 | водопроводные сети района Нижинка |  | 9,83 | 0,241 | 0,003 | 0,177 | 0,03 | 1,8 | 2,45 | 0,31 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 56 | водопроводные сети районе ул. Московская |  | 20,797 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,02 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 57 | водопроводные сети д/с "Мечта" |  | 2,915 | 0,106 | 0,474 | 0 | 16,26 | 0 | 3,64 | 2,06 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 58 | водопроводные сети в пос. 10 Шахта |  | 7,533 | 4,66 | 0,102 | 0 | 1,35 | 0 | 61,86 | 0,8 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 59 | водопроводные сети пос. Северный рудник |  | 4,362 | 4,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,293 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 60 | водопроводные сети к гаражу на кладбище в районе Елецкого шоссе |  | 0,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 61 | водопроводные сети пр. Победы, ул. Индустриальная, Депутатская, Комсомольская, Механизаторов |  | 24,923 | 9,253 | 1,08 | 0 | 6,36 | 0 | 5,45 | 3,946 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 62 | район ул. Папина-Доватора |  | 33,491 | 24,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,37 | 0,87 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 63 | водовод Д-1000 от водопровода Д-900 до водозабора № 1 |  | 6,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 64 | водовод от водозабора № 1 до ТЭЦ-2 |  | 10,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 65 | водовод Д-300, Д-400 от водозабора № 1 до пл. Мира |  | 7,046 | 7,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,142 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 66 | комплекс водоводов по ул. Механизаторов, Папина, Доватора, Юн. Натуралистов до ул. Гоголя |  | 2,314 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,06 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 67 | водовод расположенный по ул. Юн. Натуралистов |  | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 68 | водовод по ул. Папина |  | 0,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 69 | водовод пр. Победы |  | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 70 | водопровод ул. Неделина (в том числе участок по ул. 50 лет НЛМК) |  | 2,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,837 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 71 | водопровод по ул. Фрунзе от ул. Первомайской до Театральной площади |  | 0,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 72 | водовод Д-300 водозабора № 2(от пл. Победы) ул. Советская-Горького-8е Марта-Пушкина-Фрунзе- Октябрьская |  | 4,792 | 3,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,38 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 73 | водовод от водозабора № 3, Привокзальная котельная по ул. Титова |  | 5,202 | 0,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,63 | 0,192 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 74 | водовод от водозабора № 3 до ЮЗК |  | 6,305 | 6,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,59 | 0,159 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 75 | водовод от водозабора № 3 до водозабора № 5 |  | 11,335 | 8,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,67 | 0,265 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 76 | водопровод от ВНС №3 до 9 мкрн |  | 0,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 77 | водовод от водозабора № 3 до ул. Папина (ул. Циолковского) |  | 4,165 | 4,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,48 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 78 | водовод от трамвайного кольца Трубного Завода до СЗК |  | 0,713 | 0,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 79 | водовод к котельной СЗК |  | 0,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 80 | водопровод кольца Трубного завода от существующего водопровода Д-600 ПК во 2 мкрн. |  | 1,045 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 81 | водовод от кольца Трубного Завода по ул. Авиаторов |  | 3,723 | 3,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 82 | водовод от водозабора № 5 до ЮЗК |  | 3,831 | 3,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 83 | водовод от водозабора № 5 до водозабора № 2 |  | 3,072 | 0,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,71 | 0,651 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 84 | водовод 7 жилого района |  | 4,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 85 | водопровод пос. ЛТЗ от Сырского водозабора до резервуара ЛТЗ |  | 7,561 | 6,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,96 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 86 | водовод от водозабора № 4 по ул. 40 лет Октября |  | 5,706 | 3,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,63 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 87 | водовод водозабора № 4 до территории Цемзавода |  | 2,262 | 2,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 88 | водопровод от насосной станции первого подъема (с. Ситовка) район Св. Сокол водозабор № 7 |  | 5,571 | 0,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 89 | водовод от скважин водозабора № 7 до насосной станции второго подъема водозабора № 7 |  | 7,63 | 3,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,96 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 90 | водовод от насосной станции второго подъема водозабора № 7 до ул. Пожарского |  | 1,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 91 | водовод от насосной станции второго подъема водозабора № 7 до водозабора № 3 |  | 10,78 | 10,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 92 | водовод от водозабора № 7 насосная станция второго подъема до водозабора № 3 |  | 11,49 | 11,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 93 | водовод от водозабора № 7 насосной станции второго подъема в районе пос. Св. Сокол |  | 4,718 | 4,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 94 | водовод до ЛТП (от водовода Д-300 КПД2) |  | 2,281 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,51 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 95 | водовод от насосной станции второго подъема водозабора № 7 до водовода по ул. Циолковского |  | 11,623 | 5,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,19 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 96 | водопроводная сеть к дому № 25 (закольцовка у дома № 14, 12) ул. Водопьянова |  | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 97 | сборный водопровод от Кузьминских скважин до водозабора № 10 (1 часть) |  | 19,588 | 19,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,98 | 0,306 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 98 | водовод ул. Циолковского |  | 2,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 99 | водоводы ТЭЦ-2 |  | 8,267 | 0 | 0,68 | 0 | 8,23 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 100 | водозабор № 1 |  | 0,886 | 0,886 | 0 | 0 | 0 | 0 . | 100 | 0 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 101 | водозабор № 3 |  | 9,918 | 8,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,56 | 0,202 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 102 | Водопровод от дюкеров через реку Воронеж по ул. Адмирала Макарова и резервуаров ОАО "HЛMK" (г. Липецк, проезд Осенний, ул. Фурманова, ул. Зои Космодемьянской, ул. М. Расковой, ул. Адмирала Макарова, площадь Металлургов, ул. Лазарева) | - | 3,699 | - | - | - | - | - | - | - | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
| 103 | Жилой район район "Елецкий" Сети водопровода (XXVII этап) | - | 0,744 | - | - | - | - | - | - | - | 21,95 | 31,18 | 1,42 |
|  | ИТОГО (среднее): | 0,173 | 1054,7 | 566,5 | 10,2 | 5,2 | 8,65 | 7,47 | 60,1 | 0,5 | 21,95 | 31,18 | 1,42 |

Таблица 2-11 – Показатели качества воды, поступающей потребителям из системы централизованного водоснабжения, за 2020 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Потребитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул. Салтыкова-Щедрина, 78 | ул. Коммунистическая, 24, ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк Мед» | ул. Московская. 6а, Детская областная больница | ул. Папина, 6, ГУЗ «Липецкий городской родильный дом» | ул. Крайняя, 5 |
| 1 | Запах при 20 оС | балл | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 1 |
| 2 | Запах при 60 оС | балл | 0 – 1 | 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 |
| 3 | Вкус и привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цветность | град. | <1,0 – 2,8 | <1,0 – 1,2 | <1,0 – 1,6 | <1,0 – 2,8 | <1,0 – 1 |
| 5 | Мутность | мг/дм3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 – 0,25 | <0,20 – 0,45 |
| 6 | Хлор остаточный активный, свободный | мг/дм3 | 0,30 – 0,39 | 0,17 – 0,26 | 0,22 – 0,43 | 0,13 – 0,50 | 0,30 – 0,43 |
| 7 | Общее микробное число | Число образующих колонии бакт. в 1мл | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 8 | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 9 | Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 10 | Колифаги | Число бляшкообр. ед.(БОЕ)в 100мл | не обн. | - | - | - | - |
| 11 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20мл | - | - | - | - | - |
| 12 | Антиген ротавирусов группы А | Прис. /отс. | не обн. | - | - | - | - |
| 13 | Антиген вируса гепатита А | Прис. /отс. | не обн. | - | - | - | - |

Проба воды осуществляется у 5 потребителей города:

– ул. Салтыкова-Щедрина, 78;

– ул. Коммунистическая, 24, ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк Мед»;

– ул. Московская. 6а, Детская областная больница;

– ул. Папина, 6, ГУЗ «Липецкий городской родильный дом»;

– ул. Крайняя, 5.

Из таблицы 2-11 видно, что по определяемым органолептическим и микробиологическим показателям качество воды, поступающей к потребителям, соответствует санитарным нормам. Это свидетельствует о том, что в водопроводных сетях не происходит вторичного загрязнения воды и в санитарном отношении они находятся в удовлетворительном состоянии.

АО «Липецкий хладокомбинат»

Протяженность сетей водопровода составляет 1,5 км чугунных труб диаметром 150 мм, средний износ – 70%. Год ввода трубопроводов в эксплуатацию – 1970.

Реконструированных сетей водоснабжения нет. 	Аварийные ситуации на сетях и объектах холодного водоснабжения отсутствовали.

2.4.4.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Липецка

Основные проблемы системы централизованного водоснабжения г. Липецка:

‒ высокая степень износа и старение водопроводных сетей;

‒ наличие бесхозяйных водопроводных сетей;

‒ энергоемкость оборудования, приводящая к высоким затратам по доставке воды потребителям;

‒ несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергопотреблению, недостаточный уровень автоматизации и учета отпущенной воды;

‒ снижение уровня подземных вод;

‒ отсутствие первого пояса зоны санитарной охраны на водозаборах «Сырский Рудник» и № 10;

‒ низкая эффективность станции обезжелезивания водозабора «ТЭЦ-2»;

‒ отсутствие станции водоподготовки на водозаборе «Дачный»;

‒ нехватка воды в летний период в районах индивидуальной жилой застройки в пос. Дачный, с. Сселки, пос. Сырский Рудник и пос. Северный Рудник;

‒ несоответствие качества воды по физико-химическим характеристикам;

‒ нитратное загрязнение воды источников водоснабжения, расположенных в правобережной части города.

2.4.5. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения соответствует описанию централизованной системы горячего водоснабжения, представленному в схеме теплоснабжения городского округа г. Липецка инв. № 039.СТС.018.003.007.000 и составлено на основании представленной в схеме теплоснабжения информации.

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения, в основном, открытая. Только часть потребителей получают воду на горячее водоснабжение по закрытой одноступенчатой схеме.

Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в г. Липецке осуществляется АО «ЛГЭК» и Ведомственными котельными, от 33 центральных тепловых пунктов и 25 локальных котельных. Нецентрализованное горячее водоснабжение в г. Липецке не осуществляется.

Структура источников тепловой энергии, их адреса мест расположения, схема ГВС источника представлены в таблице 2-12.

В г. Липецк имеется ряд ЦТП с закрытой схемой ГВС, находящихся по следующим адресам (таблица 2-13):

– ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3;

– ЦТП ул. Киевская – Депутатская.

Таблица 2-12 – Структура источников тепловой энергии г. Липецка

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес источника тепловой энергии | Схема ГВС | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «НЛМК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 ПАО «НЛМК» | г. Липецк, пл. Металлургов, 7 | открытая | 47,7 | 58,22 |
| ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 ПАО «Квадра» | г. Липецк, Грязинское шоссе | открытая | 442,07 | 769,15 |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | г. Липецк ул. Гагарина, д. 110 Б | открытая | подпитка из ЦСТ ЛТЭЦ-2 | подпитка из ЦСТ ЛТЭЦ-2 |
| 3 | Котельная «Северо-Западная» | г. Липецк, ул. Московская, д. 6 | открытая | 111,95 | 187,46 |
| 4 | Котельная «Юго-Западная» | г. Липецк, ул. Московская, д. 38а | открытая | 113,21 | 228,56 |
| 5,6,7,8,9 | 5 котельных | г. Липецк, ул. Толстого, д. 23а | открытая | подпитка из ЦСТ ЛТЭЦ-2 | подпитка из ЦСТ ЛТЭЦ-2 |
|  |  | ул. Плеханова, д. 59 |  |  |  |
|  |  | ул. Семашко, д. 10 |  |  |  |
|  |  | ул. Депутатская, д. 92 |  |  |  |
|  |  | ул. Октябрьская, д. 53 |  |  |  |
| АО «ЛГЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол» | пл. Заводская, 1 | закрытая | 0 | 7,57 |
| 2 | Котельная «13 квартал» | ул. Ушинского, 10а | закрытая | Подпитка из системы теплоснабжения котельной «Завод «Свободный Сокол» | Подпитка из системы теплоснабжения котельной «Завод «Свободный Сокол» |
| 3 | Котельная МСЧ «Свободный Сокол» | ул. Ушинского, 10 | закрытая | 0 | 0,014 |
| 4 | Котельная Завод «Центролит» | Ул. Юношеская, д. 87 | частично открытая | 8,56 | 22,38 |
| 5 | Котельная «Электроаппарат» | ул. Елецкая, 69а | закрытая | 0 | 0,515 |
| 6 | Котельная «108 квартал» | ул. Гайдара, 10 | закрытая | 0 | 0,268 |
| 7 | Котельная «ул. Баумана, 296» | ул. Баумана, 296 | закрытая | 0 | 1,100 |
| 8 | Котельная «с. Подгорное» | ул. Крайняя, 11 | закрытая | 0 | 0,084 |
| 9 | Котельная «Школа № 16» | ул. Комсомольская, 22 | закрытая | 0 | 0,0027 |
| 10 | Котельная «Школа № 22» | пос. Северный Рудник, 29 | закрытая | 0 | 0,0147 |
| 11 | Котельная «Школа № 26» | ул. З. Космодемьянской,178 А | ГВС отсутствует | 0 | 0,0010 |
| 12 | Котельная «Школа № 34» | с. Ж. Пески | ГВС отсутствует | 0 | 0,0028 |
| 13 | Котельная «Школа № 35» | село Сселки | закрытая | 0 | 0,042 |
| 14 | Котельная «У пос. Северный Рудник» | г. Липецк, у пос. Северный Рудник | закрытая | 0 | 0,07 |
| 15 | Котельная «ул. Ковалева, 109а» | ул. Ковалева, 109а | ГВС отсутствует | 0 | 0,15 |
| 16 | Котельная «п. Дачный» | п. Дачный | закрытая | 0 | 0,294 |
| 17 | Котельная «ул. Механизаторов, 21» | ул. Механизаторов, 21 | закрытая | 0 | 0,013 |
| 18 | Котельная «Ул. Космонавтов, 36/4» | Ул. Космонавтов, 36/4 | закрытая | 0 | 0,0012 |
| 19 | Котельная «Школа-интернат № 2» | ул. Северная, 39а | закрытая | 0 | 0,0082 |
| 20 | Котельная «БПК –3» | ул. Неделина, 22 | - | - | - |
| 21 | Котельная «Тубдиспансер» | ул. Космонавтов, 35а | - | - | - |
| 22 | Котельная «Акушерский корпус» | ул. Московская, 1а | закрытая | 0 | 0,0023 |
| 23 | Котельная «Липецкие узоры» | ул. Прудная, 2 | закрытая | 0 | 0,137 |
| 24 | Котельная «Упрснабсбыт» | ул. Задорожная, 24 | закрытая | 0 | 0,180 |
| 25 | Котельная «Энгельса» | ул. Известковая, д. 2в | закрытая | 0 | 0,430 |
| Ведомственные котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Фирма «Тройка-Л» | г. Липецк ул. Ковалева, д. 105 | закрытая | 0 | 0,048 |
| 2 | Котельная ОАО «Стагдок» | Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение Введенский сельсовет, Студеновская пром. площадка | закрытая | 0 | 0,048 |
| 3 | Котельная ООО «ЭнергоКонсалт» | г. Липецк, пересечение Лебедянского шоссе и ул. Опытная | закрытая | 0 | 0,126 |
| 4 | ТЭЦ ООО ЛТК «Свободный Сокол» | г. Липецк, пл. Заводская, вл. 1 | закрытая | 0 | 1,328 |
| 5 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | г. Липецк, ул. Бородинская, стр. 49 | закрытая | 0 | 0,310 |
| 6 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | г. Липецк, ул. Тамбовская, сооружение 8 | закрытая | 0 | 0,0049 |
| 7 | Энергоблок ГПУ ООО «Корзинка-6» | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 100 б | закрытая | - | - |

Таблица 2-13 – Сведения по оборудованию ЦТП г. Липецка

| № п/п | Наименование источника | Место расположения ЦТП | Теплообменное оборудование |  | Насосы ГВС |  |  | Подключенная нагрузка на горячее водоснабжение |  | Наличие приборов учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка/тип | Кол., шт. | Насосы ГВС | Кол., шт | Подача /напор м3/ч / м | средняя, Qгв ср., Гкал/час | максимальная, Qгв. мax, Гкал/час |  |
| Источники тепловой энергии ПАО «Квадра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3 | Alfa Laval, М15-BFGC | 79/81 пластин | LP 80-200/189 | 2 | Q = 51 H = 42,0 n = 2900 | 0,0849 | 0,1163 | Счетчик холодной воды ВСНХ-80 |
|  |  |  | Alfa Laval, М10-BFG | I ступень - 53/55 пластин, II ступень - 35/37 пластин | LP 100-200/164 | 2 | Q = 110 H = 45,0 n = 2950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LP 100-125/124 | 2 | Q = 50 H = 14,1 n = 2900 |  |  |  |
|  |  | ЦТП ул. Кузнечная, д. 1 | н/д | н/д | LP 55-160-165 | 2 | Q = 25 H = 30 n = 1450 | 0,0164 | 0,0224 | - |
|  |  |  |  |  | ЗК-6 | 2 | Q = 60 H = 50 n = 2900 |  |  |  |
|  |  | ЦТП ул. Киевская - Депутатская | APV тип А055 | н/д | К 45/30 | 2 | Q = 45 H = 32 n = 2900 | 0,3417 | 0,4681 | Счетчик холодной воды ВСНХ-100 |
|  |  |  | 14 ост 588-68 | н/д | К-80-65-160 | 2 | Q = 50 H = 32 n = 2900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LPD 125-200/191 | 2 | Q = 115 H = 43,3 n = 2950 |  |  |  |
|  |  | ЦТП ул. Левобережная, д. 5 | н/д | н/д | КМ-65-50-125 | 2 | Q = 25 H = 20 n = 3000 | 0,0562 | 0,0769 | - |
|  |  |  |  |  | КМЛ-80-160/2 | 2 | Q = 30 H = 35 n = 2900 |  |  |  |
|  |  | ЦТП № 3 ул. Центральная, пос. Дачный | н/д | н/д | АЦМЛ 40А/90-1,1/2 | 2 | Q = 11,6 H = 7,6 n = 3000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | АЦМЛ 100S/210-3,0/4 | 2 | Q = 63,4 H = 11 n = 1500 |  |  |  |
|  |  | ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | н/д | н/д | АЦМЛ 40А/100-1,1/2 | 2 | Q = 14,3 H = 11,5 n = 3000 | 0,0221 | 0,0302 | - |
|  |  |  |  |  | NB 40-125/127 | 2 | Q = 47,1 H = 16,3 n = 2910 |  |  |  |
|  |  | ЦТП ул. Берзина, д. 2 | ОСТ-34-588-68 |  | К 90/30 | 2 | Q = 90 H = 30 n = 1500 | 0,0489 | 0,067 | - |
|  |  |  |  |  | КМ 65-50-160/2 | 1 | Q = 25 H = 32 n = 2900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К 20/30 УМ | 1 | Q = 20 H = 30 n = 3000 |  |  |  |
| 2 | Котельная «Северо-Западная» | ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | V 107 APV | н/д | К 8/18 | 2 | Q = 8 H = 18,0 n = 2900 | 1,4773 | 2,0239 | - |
|  |  |  |  |  | К 20/30 | 2 | Q = 20 H = 30,0 n = 3000 |  |  |  |
|  |  |  | А 055 APV | н/д | GLM 150-278-22 | 3 | Q = 400 H = 20,0 n = 2950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LP 100-200/191 | 3 | Q = 110 H = 45,0 n = 2950 |  |  |  |
|  |  | ЦТП ул. Берзина, д. 2 | ОСТ-34-588-68 | 5 секций каждый | К 90/30 | 2 | Q = 90 H = 30 n = 1500 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | КМ 65-50-160/2 | 1 | Q = 25 H = 32 n = 2900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К 20/30 УМ | 1 | Q = 20 H = 30 n = 3000 |  |  |  |
| 3 | Котельная «Юго-Западная» | ЦТП ул. Московская, д. 149 | - | - | АЦМС 32-5 | 2 | Q = 32 H = 70,0 n = 2900 | 0,0535 | 0,0733 | - |
|  |  | ЦТП б-р Есенина, д. 2 | ОСТ | 4 секции | К 20/30 | 2 | Q = 20 H = 30 n = 3000 | 0,0165 | 0,0226 | - |
|  |  |  |  |  | КС 20/30 | 2 | Q = 20 H = 30 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | n = 3000 |  |  |  |
|  |  | ЦТП ул. Катукова, д. 18 | - | - | К 20/30 | 2 | Q = 20 H = 30 n = 3000 | 0,0298 | 0,0408 | - |
|  |  | ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9 | - | - | АЦМЛ 1129/260-11,0/4 | 2 | Q = 128 H = 17 n = 1450 | 0,4138 | 0,5669 | - |
|  |  | ЦТП № 3 ул. П. Смородина, д. 18 | - | - | АЦМЛ 1106/288-7,5/4 | 2 | Q = 113 H = 52,1 n = 1500 | 0,1014 | 0,139 | - |
|  |  | ЦТП № 2 ул. П. Смородина, д. 14 | - | - | КМ 100/200 | 2 | Q = 100 H = 80 n = 2900 | 0,1358 | 0,186 | - |
|  |  | ЦТП № 4 ул. Стаханова, д. 25/27 | - | - | АЦМЛ 1106/243-4,0/4 | 2 | Q = 57 H = 15,1 n = 1500 | 0,0691 | 0,0946 | - |
|  |  | ЦТП пр-кт 60-летия СССР, д. 16 | - | - | АЦМЛ 1129/200-4,0/4 | 2 | Q = 57 H = 15,1 n = 1500 | 0,1144 | 0,1567 | - |
|  |  | ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 7/2 | - | - | КМ 125-100-160/30 | 2 | Q = 160 H = 30 n = 2900 | 0,219 | 0,3 | - |
| 3 |  | ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 4/1 | - | - | АЦМЛ 1106/232-30,0/2 | 2 | Q = 113 H = 52,1 n = 3000 | 0,1946 | 0,266 | - |
|  |  | ЦТП ул. Водопьянова, д. 5 | - | - | АЦМЛ 1102/138-5.5/2 | 2 | Q = 83,8H = 15,2n = 3000 | 0,1135 | 0,1829 | - |
|  |  | ЦТП № 47 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова | н/д | н/д | ТР 150-320/4 | 3 | Q = 280 H = 29 n = 1465 min-1 | 0,23 | 0,3151 | - |
|  |  |  |  |  | ТРЕ 80-240/4 | 3 | Q = 68,5 H = 19,2 n = 1440 min-1 |  |  |  |
|  |  | ЦТП № 48 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова | н/д | н/д | ТР 150-320/4 | 3 | Q = 280 H = 29 n = 1465 min-1 | 0,2109 | 0,2889 | - |
|  |  |  |  |  | ТРЕ 80-240/4 | 3 | Q = 68,5 H = 19,2 n = 1440 min-1 |  |  |  |
|  |  | ЦТП проспект Победы, д. 77 | SWEP GX-26-53 | н/д | WILLO PN 50/140-2.2/2 | 3 | Q = 15 H = 7 n = 1450 | 0,1061 | 0,1454 | - |
|  |  |  | SWEP GX-26-41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SWEP GX-26-175 |  | WILLO PN 150/250-11/4 | 2 | Q = 200 H = 40 n = 1450 |  |  |  |
| 4 | Котельная «Угловая» | ЦТП ул. Студеновская, д. 15 | Alfa Laval н/д | н/д | GN 125-250/1101.2 | 2 | Q = 300 H = 65,0 n = 2900 | 0,0004 | 0,005 | - |
|  |  |  |  |  | P-80-200-180 | 1 | Q = 51 H = 42,0 n = 2900 |  |  |  |
| 5 | Котельная «ул. Депутатская, д. 92» | ЦТП «ул. Папина – улица Доватора» | Alfa Laval М15 – MFG8 | двухступенчатый | LPD 125-160/152 | 4 | Q = 90 H = 27,0 n = 2900 | 0,4638 | 0,6354 | - |
|  |  |  |  |  | LPD 125-160/152 | 4 | Q = 90 H = 27,0 n = 2900 |  |  |  |
| 6 | Котельная «ул. Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | Alfa Laval | двухступенчатый | К 160/30 | 2 | Q = 160 H = 30,0 n = 1450 | 0,0571 | 0,0782 | - |
|  |  |  | М10-BFG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alfa Laval | двухступенчатый | К 45/30 | 3 | Q = 45 H = 32,0 n = 2900 |  |  |  |
|  |  |  | М15-МFG8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦТП ул. Фрунзе, д. 15 | ОСТ | н/д | АЦМЛ 1154/200-37.0/2 | 1 | Q = 114 H = 8,0 n = 1500 | 0,01768 | 0,1052 | - |
|  |  |  |  |  | АЦМЛ-1155/200 | 1 | Q = 20 H = 10,0 n = 1450 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К 20/30 | 2 | Q = 20 H = 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | n = 3000 |  |  |  |
|  |  | ЦТП ул. Первомайская, д. 57 | ОСТ | н/д | АЦМЛ 1154/200-37.0/2 | 1 | Q = 114 H = 8,0 n = 1500 | 0,0772 | 0,1057 | - |
|  |  |  |  |  | АЦМЛ-1155/200 | 1 | Q = 20 H = 10,0 n = 1450 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К 20/30 | 2 | Q = 20 H = 30,0 n = 3000 |  |  |  |
| Источники тепловой энергии АО «ЛГЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Завод «Свободный Сокол» | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | Alfa Laval, M15 - BFG8,30103-97442 | 163 | Грундфос-LP 100-160/168 | 3 | Q = 150 H = 45 n = 3000 | - | - | УЗК расходомер-SONO 1100 Ду50; УЗК расходомер-SONO 1100 Ду65; УЗК расходомер-SONO 1100 Ду65; Счетчик воды-ВСХ-15-02; ВСХ-15-02-Pt 500; Pt 500-Pt 500; Вычислитель тепловой энергии-ВКТ-5-1 |
|  |  |  |  |  | Грундфос-LP 100-160/152 | 4 | Q = 150 H = 30 n = 3000 |  |  |  |
|  |  |  | Alfa Laval, M15 - BFG8,30103-97441 | 81 | Грундфос-LP 80-200/80 | 2 | Q – 97 H = 42 n = 3000 |  |  |  |
|  |  | ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33 | Alfa Laval, M10 - BFG8,30103-97349 | 91 | К 90/20 | 2 | Q = 90 H = 20 n = 1500 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | К 160/30 | 1 | Q = 160 H = 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | n = 1500 |  |  |  |
|  |  |  | Alfa Laval, M10 - BFG8,30103-97339 | 70 | К 160/20 | 1 | Q = 160 H = 20 n = 1500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КМЛ2 65/160-У3 (К 20/30) | 2 | Q = 20 H = 32 n = 3000 |  |  |  |
| 2 | Котельная «Центролит» | ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15 | Alfa Laval, M10 - BFG8 | н/д | АК 3080-250/268 | 2 | Q = 202 H = 62 n = 3000 | - | - | Преобразователь расхода-ПРЭМ 100 кл. D; Преобразователь расхода-ПРЭМ 80 кл. D; Счетчик воды-ВСХНд-100; Счетчик воды-ВСТ-25; Счетчик воды-ВСТ-25; Счетчик воды-СХВ-15; Счетчик воды-СВК-15-1,5; Вычислитель тепловой энергии-ВКТ-5; Комплект термом. сопр. -КТСП-Н Pt100; Комп терм. сопротивления-ВзлетТСП-Pt100 |
|  |  |  | нет данных | н/д |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нет данных | н/д |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alfa Laval, M10 - BFG8 | н/д | КМ100-65-20 | 2 | Q = 100 H = 50 n = 3000 |  |  |  |
|  |  |  | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦТП по ул. Металлистов (ул. Юношеская, д. 1) | - | - | Грундфос-ТР 100-330/4 | 2 | Q = 151 H = 25 n = 3000 | - | - |  |
| 3 | Котельная «Поселок | ЦТП № 2 по ул. Центральн | TS6-VFG, Alfa Laval | 28 | Грундфос ТР100-360/2 | 2 | Q = 171,3 H = 29,52 n = 2940 | 0,0061 | 0,0084 | Преобразователь расхода-ПРЭМ-150; Преобразователь |
|  | Дачный» | ая (пос. Дачный) | TS6-VFG, Alfa Laval | 28 | Грундфос-ТР50-60/2 | 2 | Q = 16,2 H = 4,4 n = 2870 |  |  | расхода-ПРЭМ-50; Преобразователь расхода-ПРЭМ-50; Вычислитель тепловой энергии-ВКТ-5; Комплект термом. сопр. -КТСП-Н Pt100(2шт.) |
|  |  |  | TS20-VFG, Alfa Laval | 48 | Грундфос-CR15-03 | 2 | Q = 33 H = 42,7 n = 2902 |  |  |  |
|  |  |  | TS20-VFG, Alfa Laval | 48 | Грундфос-CRE15-03 | 1 | Q = 33 H = 42,7 n = 2902 |  |  |  |

– ЦТП ул. Левобережная, д. 5;

– ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1;

– ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3;

– ЦТП № 47 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова;

– ЦТП № 48 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова;

– ЦТП проспект Победы, д. 77;

– ЦТП «ул. Папина – улица Доватора»;

– ЦТП ул. Октябрьская, д. 1;

– ЦТП ул. Фрунзе, д. 15;

– ЦТП ул. Первомайская, д. 57;

– ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а;

– ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33;

– ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15;

– ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный).

Расчет и обоснование мероприятий по переводу объектов с открытым водоразбором на закрытую схему ГВС представлен в пунктах 3.8, 4.10.-4.11. настоящей схемы.

ООО «ЭнергоПлюс»

Зона эксплуатационной ответственности систем горячего водоснабжения ООО «ЭнергоПлюс»:

1) котельная водогрейная, расположенная по адресу: г. Липецк, ул. Бородинская, строение 49 (автономная газовая котельная находится в собственности у ООО «Климат-Л»);

2) трубопроводы горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам по адресам: г. Липецк, ул. Шоссейная, д.2; ул. Бородинская, д.47, д.45, д.49, д.51, д.76, д.47а (рисунок 2-14).

В коммерческих узлах учета многоквартирных жилых домов установлены общедомовые приборы учета ГВС. Приборами коммерческого учета ГВС абоненты (население) оснащены в полном объеме. Подключенная нагрузка ГВС составляет 2,254 Гкал/ч.

Аварийных ситуаций на сетях и объектах систем горячего водоснабжения за 2018-2020 гг. не возникало. 	Частотные преобразователи установлены в котельной ООО «ЭнергоПлюс» для насосов системы ГВС.

В водогрейной котельной ООО «ЭнергоПлюс» установлена система диспетчеризации. Контроль производится посредством мобильной связи. Автоматизированная система находится под контролем оператора, располагающегося на удаленном объекте и обладающего доступом к ПК.

Источник ХВС котельной ООО «ЭнергоПлюс» – централизованная система ХВС г. Липецка. Результаты химических анализов исходной воды, подаваемой на ВПУ приведены в таблице 2-14.

Таблица 2-14 – Среднемесячные показатели качества исходной воды, поступающей на ВПУ котельной ООО «ЭнергоПлюс» в 2020 г.

| № | Наименование параметров | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | мг-экв/л | 5,5 |
| 2 | Щелочность общая | мг-экв/л | 5,0 |
| 3 | Прозрачность | см | ˃30 |
| 4 | Хлориды | мг/л | 30 |
| 5 | Солесодержание | мг/л | 380 |
| 6 | рН |  | 7,0 |

Ремонтных работ на объектах горячего водоснабжения за 2018-2020 гг. не осуществлялось и в 2021 году не планируется. 	Реконструкции, модернизации, новое строительство систем горячего водоснабжения не планируется. Потребление энергетических ресурсов и производственные показатели котельной ООО «ЭнергоПлюс» за 2018-2020 гг. приведены в таблицах 2-15 и 2-16 соответственно.

Таблица 2-15 – 	Потребление энергетических ресурсов котельной ООО «ЭнергоПлюс» за 2018-2020 гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление натурального топлива (природный газ) | тыс. нм3 (т) | 1537,24 | 1365,53 | 1354,63 |
| Потребление электроэнергии | кВт ч | 296 616 | 277 132 | 268 440 |
| Потребление холодной воды | м3 | 47098,0 | 46 445,5 | 50273,0 |

Таблица 2-16 – 	Производственные показатели котельной ООО «ЭнергоПлюс» за 2018-2020 гг.

| Год | Приготовление воды на нужды ГВС |  | Потери в сетях |  | Реализация ГВС населению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал |
| 2018 | 47308,0 | 3053,435 | 210 | 13,554 | 47098,0 | 3039,881 |
| 2019 | 46646,5 | 3496,163 | 201 | 15,065 | 46 445,5 | 3481,098 |
| 2020 | 50441,0 | 4077,198 | 168 | 13,580 | 50273,0 | 4063,618 |

Рисунок 2-14 – Схема трубопроводов Т1, Т2, Т3, Т4 ООО «ЭнергоПлюс»

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя из географического положения территории г. Липецка не относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов.

Прокладка водопроводной сети производиться в подземном исполнении ниже глубины промерзания и с использованием утепляющих материалов.

2.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Большая часть сетей и сооружений централизованной системы холодного водоснабжения находится на балансе администрации г. Липецка.

03.11.2022 вступил в силу закон Липецкой области «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка».

С 03.11.2022 объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся на балансе администрации г. Липецка, находятся в эксплуатационной зоне (в аренде (субаренде)) ООО «РВК-Липецк».

В эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» находятся 15 водозаборов, 1063 км водопроводных сетей, 106 ВНС, 156 скважин.

2.6.1.Выбор гарантирующей ресурсоснабжающей организации (ГРО). Понятие гарантирующей ресурсоснабжающей организации

Понятие гарантирующей ресурсоснабжающей организации в системе водоснабжения и водоотведения (ГРО) введено Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Согласно определению, данному в последнем, гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Зона действия гарантирующей организации – одна централизованная система холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории поселения, городского округа, в границах которых гарантирующая организация обязана осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение любых обратившихся к ней абонентов.

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 1089-р органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Постановлением:

– № 2952 от 27.12.2021 «О наделении ООО «РВК-Липецк» статусом гарантирующей организации» с 01.01.2022 ООО «РВК-Липецк» является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения города Липецка (предприятие обслуживает 1063 км водопроводных и 898 км канализационных сетей, 66 КНС, 106 ВНСП, 156 скважин);

– № 1160 от 08.05.2013 ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение промышленных стоков на территории муниципального образования город Липецк с установленной зоной деятельности гарантирующей организации ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» для централизованной системы холодного водоснабжения территорию муниципального образования город Липецк: территория предприятия ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол», пл. Заводская, 1; ул. Студеновская, 122г, 124а, 126 и установленной зоной деятельности гарантирующей организации ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» для централизованной системы водоотведения промышленных стоков территорию муниципального образования город Липецк: территория предприятия ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол», пл. Заводская, 1; ул. Студеновская, 122 г, 126;

– № 1161 от 08.05.2013 ООО «ФИН-Групп» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение питьевой водой на территории муниципального образования город Липецк с установленной зоной деятельности гарантирующей организации ООО «ФИН-Групп» для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой территорию муниципального образования город Липецк: проезд Трубный, 1, строение 1е, строение 1ж, 3, 3а, 3б, 4ж, 5, строение 5б, строение 5в, строение 5е, 7, 7в, 7д; Лебедянское шоссе, 2б; улица Опытная, владение 1б;

– № 1162 от 08.05.2013 ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» наделен статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение питьевой водой на территории муниципального образования город Липецк с установленной зоной деятельности гарантирующей организации ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой территорию муниципального образования город Липецк: территория предприятия ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш», ул. Юношеская, 48; ул. Юношеская, 10а, 43, 48, 51, строение 71а, 73, 75;

– № 2082 от 18.11.2015 ОАО «Липецкий хладокомбинат» наделен статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение питьевой водой на территории муниципального образования город Липецк с установленной зоной деятельности гарантирующей организации ОАО «Липецкий хладокомбинат» для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой территории муниципального образования город Липецк: территория предприятия ОАО «Липецкий хладокомбинат», Лебедянское шоссе, владение 1; Лебедянское шоссе, 1/1, 1а, 1б, 2, 2а, владение 7; проезд Трубный, 11а строение 27, 13а, владение 23;

– № 2097 от 19.11.2015 АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение питьевой водой и водоотведение на территории муниципального образования город Липецк с установленной зоной деятельности гарантирующей организации АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» для централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой и водоотведения территории муниципального образования город Липецк: территория военного аэродрома, г. Липецк, военный городок № 2;

– № 1477 от 19.06.2013 г. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» наделен статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение технической водой на территории муниципального образования город Липецк с установленной зоной деятельности гарантирующей организации ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» для централизованных систем холодного водоснабжения технической водой на территории муниципального образования город Липецк: территория предприятия ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», пл. Металлургов, 2; территория предприятия ОАО «Завод Железобетон», ул. Алмазная, 6, 10; ул. Ферросплавная, 17, владение 40а.

Также статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение питьевой водой наделены ООО «Газпром энерго» (Центральный филиал) и ОАО «Российские железные дороги».

2.6.2. Права и обязанности гарантирующей организации

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации.

Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (п.4, ст.12 ФЗ № 416).

Гарантирующая организация в течение шести месяцев с даты наделения ее статусом ГРО обязана направить абонентам, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения и которые не имеют соответствующего договора с этой организацией, предложения о заключении договоров холодного водоснабжения, договоров водоотведения (единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения) (п.8, ст.7 ФЗ № 416).

Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения (п.5, ст.12 ФЗ № 416).

2.6.3. Заключение договоров с гарантирующей организацией ВКХ

Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключают с гарантирующими организациями договоры холодного водоснабжения (п. 2, ст.7 ФЗ № 416).

Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к закрытой системе горячего водоснабжения, заключают договоры горячего водоснабжения с организацией, эксплуатирующей эту систему (п. 3, ст.7 ФЗ № 416).

Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают с гарантирующими организациями договоры водоотведения. Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией (п. 5, ст. 7 ФЗ № 416).

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п.5, ст.12 ФЗ № 416).

Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций (п.6, ст.12 ФЗ № 416).

До определения гарантирующей организации, а также в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 ФЗ № 416, договоры холодного водоснабжения и водоотведения заключаются с организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, к водопроводным и канализационным сетям которой подключены (технологически присоединены) объекты капитального строительства абонента.

3.Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

– улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

– совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

‒ доступность и полнота информации о показателях качества и затрат по системе водоснабжения.

Задачи развития централизованных систем водоснабжения:

‒ обеспечение подачи абонентам требуемого объема воды установленного качества;

‒ организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

‒ обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки муниципального образования;

‒ сокращение потерь воды при ее транспортировке;

‒ внедрение энергосберегающих технологий на объектах системы водоснабжения;

‒ выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

Основные решаемые задачи в разделе «Водоснабжение»:

– реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

– замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

– строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

– повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

– обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

– улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Плановыми показателями развития централизованной системы водоснабжения являются:

– показатели качества питьевой воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

Для разработки сценария развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от варианта развития территории г. Липецка на период до 2035 года использованы следующие исходные данные и нормативные документы:

– Генеральный план муниципального образования «Городского округа город Липецк» (Санкт-Петербург 2016 г), утвержденный решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 № 73;

– проекты планировок и проекты межевания территории застройки города;

– прогноз прироста строительных фондов многоэтажного и общественно-административного строительства, предоставленный Департаментом градостроительства и Архитектуры г. Липецка;

– постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24.08.2012 г. № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды на территории области»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Базовые показатели на начало 2021 г. определены в соответствии с данными администрации города и отчетностью ресурсоснабжающих организаций:

– площадь жилого фонда – 19 281 тыс. м2;

– численность города – 503 216 человек;

– средняя обеспеченность населения общей жилой площадью – 38,3 м2/чел;

– численность населения, обеспеченного централизованным водоснабжением – 433 281 человек;

– процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением – 86%;

– среднесуточное поступление воды в сеть – 158,66 тыс. м3/сут;

– среднесуточное водопотребление города – 108,12 тыс. м3/сут;

– среднесуточное удельное водопотребление на 1 человека – 212,6 л/сут.

Базовый уточненный вариант развития сформирован на основании анализа ретроспективного развития города, системы водоснабжения и прироста потребления, согласно расчету, основанному на данных проектов планировок и прогнозу прироста строительных фондов многоэтажного и общественно-административного строительства.

По базовому уточненному варианту развития перспективные технико-экономические показатели на 2035 г. достигают:

– площадь жилого фонда – 24 770 тыс. м2;

– численность города – 503 200 человек;

– средняя обеспеченность населения общей жилой площадью – 49,2 м2/чел;

– процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением – 98%;

– среднесуточное водопотребление города – 110,8 тыс. м3/сут.;

– среднесуточное удельное водопотребление на 1 человека – 220,2 л/сут.

Расчет прироста площади строительных фондов, прироста численности потребителей централизованной системы водоснабжения, прироста общего среднесуточного водопотребления потребителей централизованной системы водоснабжения с разбивкой по периодам перспективного развития приведен в Приложении 3 Книги 2 Тома 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.» и Приложении 3 Книги 2 Тома 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Количество обеспечиваемого услугами водоснабжения населения увеличится на 59 855 человек, включая обеспечение естественного прироста населения, подключение ранее необеспеченного населения и обеспечение улучшения жилищных условий существующих потребителей, и к концу 2035 г. составит 503 200 чел. (98% обеспеченности жителей города услугами водоснабжения).

Показатели прироста водопотребления от новой застройки приведены в таблицах 3-1 и 3-2. Показатели прироста среднесуточного водопотребления для присоединяемой внегородской застройки представлены в таблице 3-3.

Таблица 3-1 – Характеристики развития централизованных систем водоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | на начало 2021 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | тыс. м2 общ. пл. | 19 281 | 24 770 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 38,3 | 49,2 |
| Население | чел. | 503 216 | 503 200 |
| Население, обеспеченное централизованным водоснабжением | чел. | 433 281 | 493 136 |
| Процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением | % | 86 | 98 |
| Потребление суточное города | тыс. м3/сут. | 108,12 | 110,8 |
| Средняя норма потребления на 1 человека | л/сут. | 212,6 | 220,2 |

Определяемые показатели перспективного развития в целом соответствуют документам территориального планирования и являются основанием для разработки перспективных балансов водоснабжения и водоотведения г. Липецк.

Таблица 3-2 – Динамика фактического потребления электроэнергии на насосных станциях г. Липецк

| Период | Потребление электроэнергии, кВт·ч/год |  |  |  |  | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды, тыс. м³/год | Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦВС (Водонасосная станция) | в том числе |  | Подкачки холодной питьевой воды | Всего |  |  |
|  |  | I-й подъем | II-й подъем |  |  |  |  |
| Технологическая зона «Город» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 43 298 738 | 43 298 738 | 0 | 3 805 772 | 47 104 510 | 37056,93 | 1,271 |
| 2019 | 42 352 667 | 42 352 667 | 0 | 3 814 129 | 46 166 796 | 36353,28 | 1,270 |
| 2020 | 42 618 345 | 42 618 345 | 0 | 3 255 209 | 45 873 554 | 36138,32 | 1,269 |
| Технологическая зона «Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 190 692 | 190 692 | 0 | 0 | 190 692 | 99,30 | 1,920 |
| 2019 | 177 824 | 177 824 | 0 | 0 | 177 824 | 103,01 | 1,726 |
| 2020 | 186 488 | 186 488 | 0 | 0 | 186 488 | 78,63 | 2,372 |
| Технологическая зона «Центролит» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 1 072 836 | 1 072 836 | 0 | 0 | 1 072 836 | 544,10 | 1,972 |
| 2019 | 1 079 557 | 1 079 557 | 0 | 0 | 1 079 557 | 498,50 | 2,166 |
| 2020 | 1 125 160 | 1 125 160 | 0 | 0 | 1 125 160 | 458,52 | 2,454 |
| Технологическая зона «Матырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 1 237 553 | 1 237 553 | 0 | 43 995 | 1 281 548 | 870,72 | 1,472 |
| 2019 | 1 122 467 | 1 122 467 | 0 | 46 748 | 1 169 215 | 903,49 | 1,294 |
| 2020 | 1 085 299 | 1 085 299 | 0 | 43 657 | 1 128 956 | 778,71 | 1,450 |
| Технологическая зона «ТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 1 771 277 | 1 771 277 | 0 | 0 | 1 771 277 | 2396,86 | 0,739 |
| 2019 | 1 632 500 | 1 632 500 | 0 | 0 | 1 632 500 | 1818,35 | 0,898 |
| 2020 | 1 544 420 | 1 544 420 | 0 | 0 | 1 544 420 | 1768,31 | 0,873 |
| Липецкий городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 47 571 096 | 47 571 096 | 0 | 3 849 767 | 51 420 863 | 40967,90 | 1,255 |
| 2019 | 46 365 015 | 46 365 015 | 0 | 3 860 877 | 50 225 892 | 39676,63 | 1,266 |
| 2020 | 46 559 712 | 46 559 712 | 0 | 3 298 866 | 49 858 578 | 39222,49 | 1,271 |

Таблица 3-3 – Поэтапный прирост общего среднесуточного расхода водопотребления с разделением по перспективным площадкам строительства

| Кадастровый квартал | Наименование объекта | Поэтапный прирост общего среднесуточного расхода водопотребления, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| Советский округ, микрорайон «Елецкий» |  |  |  |  |
| 48:20:0010601 | Жилое здание II-7 | 223,83 |  |  |
|  | Жилое здание II-2 | 107,18 |  |  |
| 48:20:0010601 | Амбулаторно-поликлинический корпус: 1) Поликлиника для взрослых (600 посещений); 2) Поликлиника для детей (200 посещений); 3) Консультативно-диагностический центр | 18,31 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 425,12 | 94,11 | 94,11 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 18,31 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон «Университетский» |  |  |  |  |
| 48:20:0014701 | Многоквартирное жилое здание № 51 со встроено-пристроенными помещениями (3 этап строительства) | 120,13 |  |  |
|  | Двухуровневая полуподземная автостоянка | 10,10 |  |  |
|  | Торговый комплекс | 31,96 |  |  |
|  | III ГСК. Административное здание №40В" |  | 6,44 |  |
| 48:20:0014701 | Комплекс жилых зданий «Виктория» | 83,57 | 104,19 | 106,69 |
| Итого жилой фонд: |  | 203,71 | 104,19 | 106,69 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 42,06 | 6,44 | 0,00 |
| Район, ограниченный улицами Фрунзе-Калинина-Октябрьская-Неделина |  |  |  |  |
| 48:20:0014404, 48:20:0014405, 48:20:0014407, 48:20:0014406, 48:20:0014403, 48:20:0014402 | Многоквартирные жилые дома | 47,28 | 60,03 | 60,03 |
| Итого жилой фонд: |  | 47,28 | 60,03 | 60,03 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПДП ЦЕНТР |  |  |  |  |
| 48:20:0013305 | Два 10-ти этажных жилых дома из 6-ти блок секций (Военный городок) | 67,40 |  |  |
| 48:20:0013402 | Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Н. Логовая | 75,97 |  |  |
|  | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями соцкультбыта и подземной автостоянкой по ул. Н. Логовая | 78,60 |  |  |
|  | Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Н. Логовая (1,2,3,4 блок-секции) |  | 29,46 |  |
| 48:20:0013403 | Многоэтажный жилое здание по ул. им. Семашко | 130,51 |  |  |
| 48:20:0013404 | Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по ул. Плеханова |  | 60,26 |  |
| 48:20:0013301 | Здание многофункционального культурно-спортивного комплекса по ул. Космонавтов | 7,50 |  |  |
| 48:20:0014405 | Школа по ул. 40 лет Советской армии на 1000 мест | 26,00 |  |  |
| 48:20:0010601 | Торгово-развлекательный центр в районе Елецкого шоссе | 63,00 |  |  |
|  | Спортивно-оздоровительный центр по ул. Московская |  | 168,00 |  |
| Итого жилой фонд: |  | 352,48 | 29,46 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 96,50 | 228,26 | 0,00 |
| Правобережный округ, Жилой район, ограниченный улицами Гагарина-Железнодорожная-Балмочных-Студеновская |  |  |  |  |
| 48:20:0029810 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул.Балмочных | 171,46 |  |  |
| 48:20:0029810 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта по ул. Балмочных в г. Липецке | 99,84 |  |  |
| 48:20:0029808 | Жилое здание с торгово-административными помещениями | 53,02 |  |  |
| 48:20:0029809, 48:20:0029807, 48:20:0029806, 48:20:0029802, 48:20:0029915, 48:20:0029914, 48:20:0029913, 48:20:0029910, 48:20:0029911, 48:20:0029907, 48:20:0029909, 48:20:0020902, 48:20:0020901, 48:20:0020902, 48:20:0020903, 48:20:0020904, 48:20:0020909, 48:20:0020908, 48:20:0020907 | Многоквартирные жилые здания | 572,85 |  | 572,85 |
| 48:20:0029802, 48:20:0029807, 48:20:0029806, 48:20:0020905, 48:20:0020906 | 3 Детских сада |  | 88,56 |  |
| 48:20:0020316 | Объекты соцкультбыта | 22,08 | 22,08 |  |
| Итого жилой фонд: |  | 897,17 | 0,00 | 572,85 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 22,08 | 110,64 | 0,00 |
| Реконструкция ул.Интернациональная |  |  |  |  |
| 48:20:0020106 | Жилое здание с подземной автостоянкой по ул.Ленина | 721,93 |  |  |
| 48:20:0029806 | Многоэтажные дома 8-10 этажей | 148,00 | 156,68 |  |
|  | Объекты соцкультбыта | 7,67 | 17,12 |  |
| 48:20:0020108 | Детский сад на 180 мест |  |  | 15,60 |
| 48:20:0020107 | Школа на 400 мест |  |  | 10,40 |
| Итого жилой фонд: |  | 869,93 | 156,68 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 7,67 | 17,12 | 26,00 |
| Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Лебедянского шоссе и ул. Опытная |  |  |  |  |
| 48:20:0028407 | 11- эт панельное двухсекционное жилое здание с пристроенным помещение мобильной связи и магазином (8) |  | 154,65 |  |
|  | 18-ти этажное односекционное кирпично-панельное жилое здание (9) | 47,77 |  |  |
|  | 18-ти этажное односекционное кирпично-панельное жилое здание (11) | 24,03 |  |  |
|  | 18-ти этажное односекционное кирпично-панельное жилое здание (16) | 48,82 |  |  |
|  | 18-ти этажное двухсекционное кирпично-панельное жилое здание со встр.помещ. ОПМ (5) |  | 46,96 |  |
|  | 18-ти этажное двухсекционное кирпично-панельное жилое здание со встроенным помещением фотоателье(6) | 54,50 |  |  |
| 48:20:0020613 | Культурно-развлекательный центр по ул. Студеновская | 30,00 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 175,11 | 201,61 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой квартал в районе улиц Железнякова-Ботаническая |  |  |  |  |
| 48:20:0028301:24 | Жилой квартал в районе улиц Железнякова-Ботаническая (застройщик - ООО "Глобус 98") | 3063,00 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 3 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Октябрьский округ, 28 микрорайон |  |  |  |  |
| 48:20:0043601 | Спортивно-оздоровительный центр (стр. № 44) |  | 53,08 |  |
| Итого жилой фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 53,08 | 0,00 |
| Октябрьский округ, 29 микрорайон |  |  |  |  |
| 48:20:0043601 | 20-21 этажное жилое здание из 6-ти секций. Введены в 2016 году встроенные нежилые помещения площадью 14566,5 кв.м. (секция № 2), секция № 3 – 13048,5 кв.м. |  | 75,21 |  |
| Итого жилой фонд: |  | 0,00 | 75,21 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Октябрьский округ, 32, 33 микрорайон |  |  |  |  |
| 48:20:0043601 | Жилое здание №11 со встр-пристр (по ул. Кривенкова) |  | 112,63 |  |
|  | Жилое здание №10 со встр-пристр (по ул. Кривенкова) | 220,79 |  |  |
|  | Жилой дом № 14 с подземной автостоянкой и открытой двухуровневой автостоянкой | 15,41 |  |  |
|  | Жилой дом № 17 | 23,13 |  |  |
|  | Жилой дом № 18 | 24,27 |  |  |
|  | Жилой дом № 19 |  | 23,13 |  |
|  | Жилой дом № 20 | 27,42 |  |  |
|  | 4 детских сада, в 2015 году введен в эксплуатацию один д/сад площадью- 4825,1 кв.м. | 27,15 | 27,15 |  |
|  | 2 школы (1200 учащихся) | 23,10 |  |  |
| 48:20:0043601 | Поликлиника (600 посетителей) |  |  | 9,60 |
|  | Предприятия торговли и социально-бытового обслуживания | 8,88 | 8,88 |  |
|  | Прочие строения | 361,45 | 361,45 | 361,45 |
| Итого жилой фонд: |  | 672,47 | 497,20 | 361,45 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 59,14 | 36,04 | 9,60 |
| Октябрьский округ, 7-ой жилой район – общественно-торговый центр |  |  |  |  |
| 48:20:0043601 | Многофункциональный комплекс зданий общественного центра | 42,50 |  |  |
|  | Дом творчества |  | 17,15 |  |
|  | 2 Торговых центра | 28,50 | 28,50 |  |
| Итого жилой фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 71,00 | 45,65 | 0,00 |
| Октябрьский округ, 30-31 микрорайон |  |  |  |  |
| 48:20:0043601 | 19 Многоэтажных жилых дома с объектами соцкультбыта | 34,96 | 105,52 |  |
|  | Многоквартирное жилое здание строительный № 19 с нежилыми помещениями | 141,09 |  |  |
| 48:20:0043601 | Жилая группа V с отдельностоящей подземно-надземной парковкой. 2 этап – многоквартирное жилое здание № 6 (стр) | 101,44 |  |  |
|  | Многоквартирное жилое здание № 13 с нежилыми помещениями, 1 этап – б/с 3,4 | 43,70 |  |  |
|  | Объекты соцкультбыта ( поликлиника на 700, аптека 93, общепит 74) | 26,51 |  | 13,69 |
|  | 2 Детских сада (280 и 240 мест) | 20,52 |  |  |
|  | Прочие строения | 661,10 | 661,10 | 661,10 |
| Итого жилой фонд: |  | 982,28 | 766,62 | 661,10 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 47,03 | 0,00 | 13,69 |
| Октябрьский округ, Жилой район, ограниченный улицами Краснознаменная, Жуковского, Коммунистическая, Юбилейная |  |  |  |  |
| 48:20:0041904 | Жилой дом № 2 |  |  |  |
| 48:20:0041903 | Жилой дом № 3 | 20,39 |  |  |
|  | Жилой дом № 4 | 17,83 |  |  |
| 48:20:0042001 | Жилой дом № 5 |  | 41,08 |  |
|  | Жилой дом № 6 |  | 67,67 |  |
|  | Жилой дом № 7 |  | 54,69 |  |
| 48:20:0041904, 48:20:0042001, 48:20:0041903, 48:20:0041902 | 10 Жилых домов |  | 73,69 | 82,93 |
|  | Общественно-деловой центр |  |  | 3,38 |
|  | Здания торгового назначения |  |  | 4,00 |
| 48:20:0041904 | Детский сад на 240 мест |  |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 86,97 | 237,13 | 82,93 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 7,38 |
| Октябрьский округ, Район, ограниченный улицами Неделина-Механизаторов – 50 лет НЛМК и проспектом Победы |  |  |  |  |
| 48:20:0045902:500 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по адресу: г. Липецк, ул.Фрунзе, 85. 1,2,3 этапы строительства – жилой дом № 1,2,3 (застойщик ООО "ИСК 25-этаж") | 106,57 |  |  |
| 48:20:0043401 | 15-ти этажное жилое здания с объектами соцкультбыта | 198,90 |  |  |
|  | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта | 58,25 |  |  |
|  | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта | 48,73 |  |  |
|  | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта |  | 43,91 |  |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |
|  | Предприятия соцкультбыта | 6,70 |  |  |
| 48:20:0045906 | Два детских сада на 260 мест | 43,82 |  |  |
| 48:20:0045901 | Детский сад на 260 мест | 21,93 |  |  |
| 48:20:0046006 | Детский сад на 260 мест в районе ул. Депутатской | 21,93 |  |  |
| 48:20:0043601 | Многофункциональный спортивный комплекс по ул. Леонтия Кривенкова |  |  |  |
|  | Оптово-розничный сельскохозяйственный рынок по ул. Леонтия Кривенкова |  |  |  |
|  | Гостиничный торгово-развлекательный комплекс по пр. Победы – 60 лет СССР |  | 61,50 | 349,20 |
| 48:20:0044005 | Каркасный сборно-монолитный 15-ти этажный жилой дом, г. Липецк, бульвар Шубина | 26,78 |  |  |
| 48:20:0011304 | Малоэтажный блокированный дом по ул. Ю.Смирнова, 59 |  |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 439,24 | 43,91 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 94,38 | 61,50 | 349,20 |
| Район, ограниченный улицами Речная, Механизаторов, пр. Победы и Октябрьским мостом |  |  |  |  |
| 48:20:0043502 | Многоквартирные жилые дома | 1961,67 |  |  |
|  | Школа на 1500 учащихся | 31,50 |  |  |
|  | Досуговый центр на 200 мест | 2,00 |  |  |
|  | Магазин | 0,44 |  |  |
|  | Детский сад на 830 мест | 67,23 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 1 961,67 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 101,17 | 0,00 | 0,00 |
| Район, ограниченный площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная |  |  |  |  |
| 48:20:0027437 | Жилые здания по ул. 40 лет Октября | 14,46 |  |  |
| 48:20:0027311 | 17-ти этажные здания №17, 18 по ул. Газина | 316,25 |  |  |
| 48:20:0027313 | 17-ти этажные здания №19, 20, 21 по ул. Газина | 442,75 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал ограниченный улицами Интернациональной, Желябова, Ленина, Зегеля |  |  |  |  |
| 48:20:0028409 | Проектируемая жилая застройка (+312 чел). Многоквартирное многоэтажное жилое здание с помещениями соцкультбыта и подземной автостоянкой по ул. Интернациональная, 16 (согласовано увеличение объемов до 43,6 м3/сут письмом № 1488-13 от 02.04.2018 г.) | 94,59 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 94,59 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал, ограниченный ул. Студеновская, Карьерная, им. 9-го Января |  |  |  |  |
| 48:20:0020308:2 48:20:0020308:3 48:20:0020308:10 | Два многоэтажных многоквартирных жилых дома по адресу г. Липецк , ул.Студеновская (застройщик - АО "Ремстройсервис"). Многоэтажный многоквартирный жилой дом с объектами соцкультбыта, подземным паркингом и газовой котельной | 591,26 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 591,26 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал, ограниченный ул. Механизаторов, Водопьянова, Папина, 2-я Индустриальная |  |  |  |  |
| 48:20:0046301 | Застройка в районе пр. Победы, владение Победы, 87А | 360,00 |  |  |
| 48:20:0044802 | Застройка в районе пр. Победы, владение 104В | 334,00 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Территория в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в г. Липецке. |  |  |  |  |
| 48:20:0028409 | Четыре жилых здания 3-этажных двух секционных | 89,06 |  |  |
|  | Девять жилых зданий 3-этажных трех секционных |  | 300,80 |  |
|  | Пятьдесят жилых зданий 3-этажных односекционных |  | 556,84 |  |
|  | Школа на 990 учащихся |  | 21,78 |  |
|  | 2 Детских сада (один с бассейном) на 260 мест | 43,88 |  |  |
|  | Общественно-торговый центр | 2,26 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 89,06 | 857,64 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 46,14 | 21,78 | 0,00 |
| Район ул. Опытная - Виктора Музыки |  |  |  |  |
| 48:20:0028408:3924 | Детский сад на 110 мест | 9,94 |  |  |
|  | Реконструкция магазина "Радуга" | 0,31 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 10,25 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Липецк: Жилой фонд (многоэтажное строительство) |  | 12 002,84 | 3 123,79 | 1 939,17 |
| Итого по г. Липецк: Общественный фонд |  | 645,72 | 580,50 | 405,87 |
| Малоэтажное, индивидуальное строительство и общественно-административный строительный фонд малоэтажной и индивидуальной застройки Квартал в районе переулка Бодрый (Желтые пески) в городе Липецке |  |  |  |  |
| 48:02:0990101 | Одноквартирные индивидуальные жилые дома (387 объектов) | 241,22 | 241,22 |  |
|  | Детский сад |  | 16,51 |  |
|  | Объект торговли |  | 0,32 |  |
| Итого жилой фонд: |  | 241,22 | 241,22 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 16,83 | 0,00 |
| Квартал в районе улицы Ангарской и переулка Ландшафтный |  |  |  |  |
| 48:20:0010501 | Коттеджная застройка (I очередь-55 участков, II- 29 участков) | 53,59 | 28,75 |  |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 0,72 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 53,59 | 28,75 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал усадебной застройки по улице Рябиновая |  |  |  |  |
| 48:20:0011314 | Коттеджная застройка (13 участков) | 17,55 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 17,55 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Территория с.Сселки |  |  |  |  |
| 48:20:0210302, 48:20:0210304, 48:20:0210204, 48:20:0210201, 48:20:0210205, 48:20:021023, 48:20:0021616 | Коттеджная застройка (2398 участков) |  | 1282,93 | 1282,93 |
|  | бассейн |  |  | 1,60 |
|  | 3 детских сада на 180 мест |  |  | 45,71 |
|  | школа на 1100 учащихся |  |  | 24,70 |
|  | 6 магазинов продовольственных товаров |  |  | 1,89 |
|  | 8 магазинов непродовольственных товаров |  |  | 1,92 |
|  | 5 предприятий комунально-бытового обслуживания |  |  | 1,04 |
|  | 3 аптеки |  |  | 0,33 |
|  | почта |  |  | 0,17 |
|  | 3 кафе на 50 мест |  |  | 0,96 |
|  | Учреждение управления, жилищно-эксплуатационная организация, 2 отделения сбербенка, юридическая констультация, опорный пункт полиции |  |  | 0,96 |
|  | Клуб на 400 мест |  |  | 3,95 |
|  | Медпункт |  |  | 1,56 |
|  | Библиотека, зал для спортивных занятий, баня |  |  | 2,89 |
| Итого жилой фонд: |  | 0,00 | 1282,93 | 1282,93 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 87,68 |
| Территория малоэтажной жилой застройки с земельными участками (с.Сселки) вдоль автодори Липецк-Доброое |  |  |  |  |
|  | Коттеджная застройка (126 участков) |  | 78,89 |  |
| Итого жилой фонд: |  | 0,00 | 78,89 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальная жилая застройка с земельными участками в районе ул. Сокольской (с. Сселки) |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома 150 шт. |  | 676,62 |  |
| Итого жилой фонд: |  | 0,00 | 676,62 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе с. Желтые Пески в городе Липецке. |  |  |  |  |
| 48:20:0021700 | Коттеджная застройка (1145 участков) | 1419,80 |  |  |
|  | школа на 660 мест | 6,11 |  |  |
|  | 2 ДДУ | 16,35 |  |  |
|  | медицинские пункты | 27,45 |  |  |
|  | Магазины |  | 4,25 |  |
|  | двухэтажное здание кафе с магазином кулинари |  | 2,61 |  |
| Итого жилой фонд: |  | 1419,80 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 49,91 | 6,86 | 0,00 |
| Район, ограниченный улицами Ленина- Советская- Сиреневая- Луговая (с. Желтые Пески) в Правобережном округе г. Липецка. |  |  |  |  |
| 48:20:0021701 -48:20:0021720 | ДДУ на 50 мест | 2,27 |  |  |
|  | Реконструкция общеобразовательной школы с увеличением на 100 мест | 4,82 |  |  |
|  | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров с кафе и аптечным пунктом | 2,78 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 9,87 | 0,00 | 0,00 |
| Квартал, ограниченный улицами Ангарская, Взлетная, Маргелова и переулком Серебристый |  |  |  |  |
| 48:20:0010501 | Коттеджная застройка | 22,57 |  |  |
|  | 3-этажные многокварт. здания | 47,87 |  |  |
|  | Магазин | 1,17 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 70,44 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
| Территории квартала, ограниченного улицами Геологическая, Монтажников, Юношеская, Базарная в городе Липецке |  |  |  |  |
| 48:20:0011206 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | 0,99 |  |  |
|  | Административное здание | 1,14 |  |  |
|  | Гостиничный комплекс | 5,87 |  |  |
|  | Спортивный клуб | 74,70 |  |  |
|  | Аптека | 11,07 |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с административно-гостиничный комплексом | 2,59 |  |  |
| Итого жилой фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 96,37 | 0,00 | 0,00 |
| Территория в районе Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской |  |  |  |  |
| 48:20:0028409 | Жилищное строительство - усадьбная застройка (143,4 тыс.кв.м. на 2730 чел.), расходы воды в общ.зданиях и сооружениях учтен | 228,74 | 228,74 | 228,74 |
| Итого жилой фонд: |  | 228,74 | 228,74 | 228,74 |
| Итого общ.-адм. фонд: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Липецк: Жилой фонд (малоэтажное и индивидуальное строительство) |  | 2 031,33 | 2 537,14 | 1 511,67 |
| Итого по г. Липецк: Общественный фонд (малоэтажное и индивидуальное строительство) |  | 158,04 | 23,69 | 87,68 |
| Итого по г. Липецк: Жилой фонд |  | 14 034,17 | 5 660,93 | 3 450,84 |
| Итого по г. Липецк: Общественный фонд |  | 803,76 | 604,19 | 493,54 |
| Итого по г. Липецк: Жилой и Общественный фонды |  | 14 837,93 | 6 265,12 | 3 944,38 |
| Итого по г. Липецк: Жилой и Общественный фонды + предприятия и склады |  | 14 837,93 | 6 265,12 | 3 944,38 |

Таблица 3-4 – Поэтапный прирост общего среднесуточного расхода водопотребления с разделением по перспективным площадкам строительства (присоединяемое внегородское строительство)

| Наименование объекта | Поэтапный прирост общего среднесуточного расхода водопотребления, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2025 | 2026-2029 | 2030-2033 |
| мкр. «Берендей» * |  |  |  |
| Итого жилой фонд: | 785,6 |  |  |
| Итого общ. -адм. фонд: |  |  |  |
| мкр. «Романово» ** |  |  |  |
| Итого жилой фонд: | 604 | 604 | 604,00 |
| Итого общ. -адм. фонд: |  |  |  |
| Итого по внегородским присоединяемым площадкам: Жилой фонд | 1 389,60 | 604,00 | 604,00 |
| Итого общий прирост на город: | 1 389,60 | 604,00 | 604,00 |

4.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды. Водохозяйственный баланс дает возможность оценить реальные потери воды в сети. Утечки воды в сетях водоснабжения влекут за собой перерасход ресурсов, существенные затраты на ремонт, перерывы в обеспечении потребителей водой и ухудшение ее качества.

Определенные потери воды имеют место в любых водоводах и распределительных сетях. Основными факторами потери воды на сетях являются низкое качество материалов, монтажных работ, высокие напоры в сетях и неучтенный отбор холодной воды из системы водоснабжения. Высокая коррозионная активность очищенной воды также является причиной аварий на сетях.

Приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр утверждены Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

Расчет расходов и потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве осуществляется в целях обоснования объемов воды, необходимых при эксплуатации станций водоподготовки, обоснования баланса водоснабжения организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, а при ее транспортировке – в целях расчета объема поданной (полученной) воды в случае, если узел учета воды размещен не на границе эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее, холодное водоснабжение, абонента или транзитной организации, в целях обоснования балансов водоснабжения и определения показателей эффективности использования ресурсов.

В данном разделе Схемы водоснабжения определены, в том числе:

– структура расходов и потерь воды при производстве горячей, питьевой, технической воды (в частности, расходы при производстве питьевой воды и технической воды включают в себя технологические расходы (расходы на собственные нужды станций водоподготовки), расходы на хозяйственно-бытовые нужды и организационно-учетные расходы);

– расходы воды при транспортировке горячей, питьевой, технической воды (разность между объемами воды, подаваемой в водопроводную сеть, и воды, фактически отпущенной абонентам), а именно технологические расходы, расходы на хозяйственно-бытовые нужды и организационно-учетные расходы;

– порядок определения расходов и потерь воды при транспортировке воды.

Одной из важнейших задач ООО «РВК-Липецк», как ресурсоснабжающей организации, является планомерное снижение потерь и нерационального использования воды, учет ее подачи и потребления.

Управление водопотреблением является ключевым моментом по снижению потерь воды на сетях. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2013-2020 гг. в г. Липецк проведены мероприятия по оснащению приборами учета холодного водоснабжения многоквартирных жилых домов и бюджетных организаций. Установка приборов учета привела к снижению объемов реализации холодной воды, к экономному использованию и рациональному потреблению.

Балансы подачи и реализации питьевой воды по зонам действия источников водоснабжения с разделением по балансовой принадлежности представлены ниже в таблице 4-1.

Таблица 4-1 – Годовые показатели водоснабжения города Липецк

| Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Липецкий городской округ |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 152037903 | 152037960 | 152038100 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 59933,57 | 58190,22 | 57909,26 |
| Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | 59933,57 | 58190,22 | 57909,26 |
| Потери воды в сетях | тыс. м³/год | 18740,642 | 18282,98 | 18443,92 |
| Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | 41192,93 | 39907,24 | 39465,34 |
| Уровень потерь воды | % | 31,27 | 31,42 | 31,85 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,96 | 99,96 | 99,96 |

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Технологические зоны водоснабжения города Липецк и прилегающих поселков представляют собой зоны действия повысительных насосных станций. Территориальный баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды по зонам действия источников водоснабжения с разделением по балансовой принадлежности представлен в таблице 4-2 (годовые значения) и таблице 4-3 (суточные значения).

Таблица 4-2 – Территориальные балансы подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовые значения)

| № | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Технологическая зона «Город» |  |  |  |  |  |
| 1 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 130706500 | 130706500 | 130706500 |
| 1.1 | водозабор № 1 | тыс. м³/год | 12045000 | 12045000 | 12045000 |
| 1.2 | водозабор № 2 | тыс. м³/год | 10950000 | 10950000 | 10950000 |
| 1.3 | водозабор № 3 | тыс. м³/год | 25550000 | 25550000 | 25550000 |
| 1.4 | водозабор № 4 | тыс. м³/год | 2847000 | 2847000 | 2847000 |
| 1.5 | водозабор № 5 | тыс. м³/год | 19710000 | 19710000 | 19710000 |
| 1.6 | водозабор № 7 | тыс. м³/год | 48180000 | 48180000 | 48180000 |
| 1.7 | водозабор № 10 | тыс. м³/год | 11424500 | 11424500 | 11424500 |
| 2 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 54007,00 | 53103,32 | 53130,41 |
| 2.1 | водозабор № 1 | тыс. м³/год | 5900,88 | 4541,77 | 4418,35 |
| 2.2 | водозабор № 2 | тыс. м³/год | 8939,91 | 8886,83 | 8417,36 |
| 2.3 | водозабор № 3 | тыс. м³/год | 11443,92 | 11997,08 | 11795,81 |
| 2.4 | водозабор № 4 | тыс. м³/год | 2557,58 | 2590,96 | 2221,61 |
| 2.5 | водозабор № 5 | тыс. м³/год | 10400,46 | 10630,85 | 10704,33 |
| 2.6 | водозабор № 7 | тыс. м³/год | 11835,99 | 11792,47 | 12415,76 |
| 2.7 | водозабор № 10 | тыс. м³/год | 2928,26 | 2663,36 | 3157,20 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | водозабор № 1 | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | водозабор № 2 | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | водозабор № 3 | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | водозабор № 4 | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | водозабор № 5 | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | водозабор № 7 | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | водозабор № 10 | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | 54007,00 | 53103,32 | 53130,41 |
| 4.1 | водозабор № 1 | тыс. м³/год | 5900,88 | 4541,77 | 4418,35 |
| 4.2 | водозабор № 2 | тыс. м³/год | 8939,91 | 8886,83 | 8417,36 |
| 4.3 | водозабор № 3 | тыс. м³/год | 11443,92 | 11997,08 | 11795,81 |
| 4.4 | водозабор № 4 | тыс. м³/год | 2557,58 | 2590,96 | 2221,61 |
| 4.5 | водозабор № 5 | тыс. м³/год | 10400,46 | 10630,85 | 10704,33 |
| 4.6 | водозабор № 7 | тыс. м³/год | 11835,99 | 11792,47 | 12415,76 |
| 4.7 | водозабор № 10 | тыс. м³/год | 2928,26 | 2663,36 | 3157,20 |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | 16950,07 | 16750,04 | 16992,09 |
| 6 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | 37056,93 | 36353,28 | 36138,32 |
| 7 | Уровень потерь воды | % | 31,38 | 31,54 | 31,98 |
| 8 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,96 | 99,96 | 99,96 |
| Технологическая зона «Северный» |  |  |  |  |  |
| 9 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 365000 | 365000 | 365000 |
| 9.1 | водозабор «Северный Рудник» | тыс. м³/год | 365000 | 365000 | 365000 |
| 10 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 144,72 | 150,47 | 115,60 |
| 10.1 | водозабор «Северный Рудник» | тыс. м³/год | 144,72 | 150,47 | 115,60 |
| 11 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | водозабор «Северный Рудник» | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | 144,72 | 150,47 | 115,60 |
| 13 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | 45,42 | 47,46 | 36,97 |
| 14 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | 99,30 | 103,01 | 78,63 |
| 15 | Уровень потерь воды | % | 31,38 | 31,54 | 31,98 |
| 16 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,96 | 99,96 | 99,97 |
| Технологическая зона «Центролит» |  |  |  |  |  |
| 17 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 5803500 | 5803500 | 5803500 |
| 17.1 | п. Сырский Рудник, ул. Исполкомовская | тыс. м³/год | 2920000 | 2920000 | 2920000 |
| 17.2 | п. Сырский Рудник, п. Центролит | тыс. м³/год | 2883500 | 2883500 | 2883500 |
| 18 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 792,97 | 728,18 | 674,12 |
| 18.1 | п. Сырский Рудник, ул. Исполкомовская | тыс. м³/год | 373,12 | 331,31 | 208,00 |
| 18.2 | п. Сырский Рудник, ул. Юношеская | тыс. м³/год | 419,85 | 396,87 | 466,12 |
| 19 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1 | п. Сырский Рудник, ул. Исполкомовская | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2 | п. Сырский Рудник, п. Центролит | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | 792,97 | 728,18 | 674,12 |
| 21 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | 248,87 | 229,69 | 215,59 |
| 22 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | 544,10 | 498,50 | 458,52 |
| 23 | Уровень потерь воды | % | 31,38 | 31,54 | 31,98 |
| 24 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Технологическая зона «Матырский» |  |  |  |  |  |
| 25 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 4204800 | 4204800 | 4204800 |
| 25.1 | водозабор «Матырский» | тыс. м³/год | 2803200 | 2803200 | 2803200 |
| 25.2 | водозабор «Матырский-2» | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 |
| 25.3 | водозабор «Дачный» | тыс. м³/год | 700800 | 700800 | 700800 |
| 25.4 | водозабор «Дачный в/ч» | тыс. м³/год | 700800 | 700800 | 700800 |
| 26 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 1269,00 | 1319,77 | 1144,86 |
| 26.1 | водозабор «Матырский» | тыс. м³/год | 1211,70 | 1281,71 | 1097,98 |
| 26.2 | водозабор «Матырский-2» | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 |
| 26.3 | водозабор «Дачный» | тыс. м³/год | 57,29 | 38,06 | 46,88 |
| 26.4 | водозабор «Дачный в/ч» | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1 | водозабор «Матырский» | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2 | водозабор «Матырский-2» | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.3 | водозабор «Дачный» | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.4 | водозабор «Дачный в/ч» | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | 1269,00 | 1319,77 | 1144,86 |
| 29 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | 398,27 | 416,29 | 366,15 |
| 30 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | 870,72 | 903,49 | 778,71 |
| 31 | Уровень потерь воды | % | 31,38 | 31,54 | 31,98 |
| 32 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| Технологическая зона «ТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |
| 33 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 10950000 | 10950000 | 10950000 |
| 33.1 | водозабор «ТЭЦ-2» | тыс. м³/год | 10950000 | 10950000 | 10950000 |
| 34 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 3493,20 | 2656,17 | 2599,76 |
| 34.1 | водозабор «ТЭЦ-2» | тыс. м³/год | 3493,20 | 2656,17 | 2599,76 |
| 35 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1 | водозабор «ТЭЦ-2» | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | 3493,20 | 2656,17 | 2599,76 |
| 37 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | 1096,34 | 837,82 | 831,45 |
| 38 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | 2396,86 | 1818,35 | 1768,31 |
| 39 | Уровень потерь воды | % | 31,38 | 31,54 | 31,98 |
| 40 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,97 | 99,98 | 99,98 |
| Технологическая зона «Боринские Ключи» |  |  |  |  |  |
| 41 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 42 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 43 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 44 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 45 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 46 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 47 | Уровень потерь воды | % | ─ | ─ | ─ |
| 48 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона «Свободный Сокол» |  |  |  |  |  |
| 49 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 7884,00 | 7884,00 | 7884,00 |
| 50 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 168,36 | 170,20 | 167,72 |
| 51 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | 168,36 | 170,20 | 167,72 |
| 53 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | 1,668 | 1,685 | 1,660 |
| 54 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | 166,69 | 168,52 | 166,06 |
| 55 | Уровень потерь воды | % | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 56 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 97,86 | 97,84 | 97,87 |
| Технологическая зона «Трубный завод» (ООО «ФИН-Групп») |  |  |  |  |  |
| 57 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 58 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 59 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 60 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 61 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 62 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 63 | Уровень потерь воды | % | ─ | ─ | ─ |
| 64 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона «Газпром» (ООО «Газпром-Энерго») |  |  |  |  |  |
| 65 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 66 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 67 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 68 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 69 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 70 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| 71 | Уровень потерь воды | % | ─ | ─ | ─ |
| 72 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона пос. Балашовское лесничество |  |  |  |  |  |
| 73 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | 56,94 | 56,94 |
| 74 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | 3,77 | 4,684 |
| 75 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | ─ | 0 | 0 |
| 76 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | ─ | 3,77 | 4,684 |
| 77 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | ─ | 0 | 0 |
| 78 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | ─ | 3,77 | 4,684 |
| 79 | Уровень потерь воды | % | ─ | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | 93,38 | 91,77 |
| Технологическая зона пос. Венера |  |  |  |  |  |
| 81 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | ─ | 140,16 |
| 82 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | ─ | 13,78 |
| 83 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | ─ | ─ | 0 |
| 84 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | ─ | ─ | 13,78 |
| 85 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | ─ | ─ | 0 |
| 86 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | ─ | ─ | 13,78 |
| 87 | Уровень потерь воды | % | ─ | ─ | 0,00 |
| 88 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ | 90,17 |
| Технологическая зона пос. Новоселкино |  |  |  |  |  |
| 89 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 219 | 219 | 219 |
| 90 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 58,33 | 58,33 | 58,33 |
| 91 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | 58,33 | 58,33 | 58,33 |
| 93 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | 58,33 | 58,33 | 58,33 |
| 95 | Уровень потерь воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 73,37 | 73,37 | 73,37 |
| Липецкий городской округ |  |  |  |  |  |
| 97 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 152037903 | 152037960 | 152038100 |
| 98 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 59933,57 | 58190,22 | 57909,26 |
| 99 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/год | 59933,57 | 58190,22 | 57909,26 |
| 101 | Потери воды в сетях | тыс. м³/год | 18740,642 | 18282,98 | 18443,92 |
| 102 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/год | 41192,93 | 39907,24 | 39465,34 |
| 103 | Уровень потерь воды | % | 31,27 | 31,42 | 31,85 |
| 104 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,96 | 99,96 | 99,96 |

Таблица 4-3 – Территориальные балансы подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (суточные значения)

| № | Показатель | Ед. изм. | Суточный расход (2020 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальный | средний |
| Технологическая зона «Город» |  |  |  |  |
| 1 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 429720,00 | 358100,00 |
| 2 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 174,68 | 145,56 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 174,68 | 145,56 |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 55,86 | 46,55 |
| 6 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 118,81 | 99,01 |
| 7 | Уровень потерь воды | % | 31,98 | 31,98 |
| 8 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,96 | 99,96 |
| Технологическая зона «Северный» |  |  |  |  |
| 9 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 1200,00 | 1000,00 |
| 10 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 0,38 | 0,32 |
| 11 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 0,38 | 0,32 |
| 13 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 0,12 | 0,10 |
| 14 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 0,26 | 0,22 |
| 15 | Уровень потерь воды | % | 31,98 | 31,98 |
| 16 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,97 | 99,97 |
| Технологическая зона «Центролит» |  |  |  |  |
| 17 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 19080,00 | 15900,00 |
| 18 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 2,22 | 1,85 |
| 19 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 2,22 | 1,85 |
| 21 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 0,71 | 0,59 |
| 22 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 1,51 | 1,26 |
| 23 | Уровень потерь воды | % | 31,98 | 31,98 |
| 24 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,99 | 99,99 |
| Технологическая зона «Матырский» |  |  |  |  |
| 25 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 13824,00 | 11520,00 |
| 26 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 3,76 | 3,14 |
| 27 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 3,76 | 3,14 |
| 29 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 1,20 | 1,00 |
| 30 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 2,56 | 2,13 |
| 31 | Уровень потерь воды | % | 31,98 | 31,98 |
| 32 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,97 | 99,97 |
| Технологическая зона «ТЭЦ-2» |  |  |  |  |
| 33 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 36000,00 | 30000,00 |
| 34 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 8,55 | 7,12 |
| 35 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 8,55 | 7,12 |
| 37 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 2,73 | 2,28 |
| 38 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 5,81 | 4,84 |
| 39 | Уровень потерь воды | % | 31,98 | 31,98 |
| 40 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,98 | 99,98 |
| Технологическая зона «Боринские Ключи» |  |  |  |  |
| 41 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 42 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 43 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 44 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 45 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 46 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 47 | Уровень потерь воды | % | ─ | ─ |
| 48 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ |
| Технологическая зона «Свободный Сокол» |  |  |  |  |
| 49 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 25,92 | 21,60 |
| 50 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 0,55 | 0,46 |
| 51 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 0,55 | 0,46 |
| 53 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 0,01 | 0,00 |
| 54 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 0,55 | 0,45 |
| 55 | Уровень потерь воды | % | 0,99 | 0,99 |
| 56 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 97,87 | 97,87 |
| Технологическая зона «Трубный завод» (ООО «ФИН-Групп») |  |  |  |  |
| 57 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 58 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 59 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 60 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 61 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 62 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 63 | Уровень потерь воды | % | ─ | ─ |
| 64 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ |
| Технологическая зона «Газпром» (ООО «Газпром-Энерго») |  |  |  |  |
| 65 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 66 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 67 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 68 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 69 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 70 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | ─ | ─ |
| 71 | Уровень потерь воды | % | ─ | ─ |
| 72 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ |
| Технологическая зона пос. Балашовское лесничество |  |  |  |  |
| 73 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 0,19 | 0,16 |
| 74 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 0,02 | 0,01 |
| 75 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 0,02 | 0,01 |
| 77 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 0,02 | 0,01 |
| 79 | Уровень потерь воды | % | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 91,77 | 91,77 |
| Технологическая зона пос. Венера |  |  |  |  |
| 81 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 0,46 | 0,38 |
| 82 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 0,05 | 0,04 |
| 83 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 0,05 | 0,04 |
| 85 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 0,05 | 0,04 |
| 87 | Уровень потерь воды | % | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 90,17 | 90,17 |
| Технологическая зона пос. Новоселкино |  |  |  |  |
| 89 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 0,72 | 0,60 |
| 90 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 0,19 | 0,16 |
| 91 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 0,19 | 0,16 |
| 93 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 0,19 | 0,16 |
| 95 | Уровень потерь воды | % | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 73,37 | 73,37 |
| Липецкий городской округ |  |  |  |  |
| 97 | Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 499851,29 | 416542,74 |
| 98 | Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/сут. | 190,39 | 158,66 |
| 99 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³/сут. | 190,39 | 158,66 |
| 101 | Потери воды в сетях | тыс. м³/сут. | 60,64 | 50,53 |
| 102 | Полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды | тыс. м³/сут. | 129,75 | 108,12 |
| 103 | Уровень потерь воды | % | 31,85 | 31,85 |
| 104 | Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,96 | 99,96 |

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа (пожаротушение, полив и др.)

Хозяйственно-питьевая вода, подаваемая ресурсоснабжающими организациями в распределительную сеть города и поселка, распределяется между следующими основными группами потребителей (таблица 4-4):

– 	бюджетные организации;

– 	объекты жилого фонда;

– 	промышленные предприятия;

– 	собственные нужды предприятия;

– 	прочие потребители;

Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов г. Липецк приведен и таблице 4-4.

Таблица 4-4 – Баланс реализации питьевой воды по группам потребителей г. Липецк за 2018-2020 гг.

| Показатель | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, итого: | тыс. м³ | 41 130,87 | 39 820,69 | 39 351,14 |
| Отпущено собственным потребителям, всего | тыс. м³ | 748,055 | 725,731 | 726,097 |
| на нужды КЭС | тыс. м³ | 25,036 | 25,044 | 25,240 |
| на нужды КТС (с учетом закр. схемы теплоснабжения) | тыс. м³ | 721,032 | 697,469 | 696,308 |
| в том числе на нужды КТС | тыс. м³ | 192,644 | 175,306 | 191,356 |
| на производство горячей воды по закрытой схеме | тыс. м³ | 520,321 | 490,998 | 471,259 |
| на производство горячей воды по открытой схеме | тыс. м³ | 8,067 | 31,165 | 33,694 |
| на нужды КВС | тыс. м³ | 0,055 | 0,072 | 0,018 |
| на нужды управления | тыс. м³ | 1,9 | 3,146 | 4,531 |
| Отпущено сторонним потребителям, всего | тыс. м³ | 40 382,813 | 39 094,961 | 38 625,043 |
| Население | тыс. м³ | 22 093,768 | 21 542,773 | 21 158,643 |
| Бюджет | тыс. м³ | 2 011,825 | 1 816,751 | 1 617,441 |
| Теплоэнергетические предприятия | тыс. м³ | 11 141,218 | 10 541,903 | 10 941,128 |
| Прочие потребители | тыс. м³ | 5 136,001 | 5 193,535 | 4 907,831 |

4.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Все этапы забора, производства, подачи и реализации питьевой воды охвачены приборным учетом. В совокупности сложилась система учета шести уровней: коммерческий учет количества воды непитьевого качества, или технической, забираемой из источников водоснабжения и подаваемой на очистные сооружения; технический учет воды, используемой в технологии водоподготовки; коммерческий учет воды на выходах водопроводных станций (II-го подъема); технический учет воды на ПНС и на границах районов водоснабжения, дюкерном переходе для сведения баланса между районами водоснабжения и определения потерь в водопроводных сетях; коммерческий учет на вводах абонентов; коммерческий поквартирный учет.

Коммерческий учет питьевой, горячей и технической воды регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 201З г. № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

Правила организации коммерческого учета воды определяют порядок коммерческого учета воды с использованием приборов учета (рисунок 4-1), соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в узлах учета, спроектированных и допущенных в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Постановлением от 4 сентября № 776, или расчетным способом в целях расчета размера платы за поданную (полученную), транспортируемую воду по договорам холодного водоснабжения, договорам горячего водоснабжения, договорам по транспортировке холодной воды, договорам по транспортировке горячей воды и другим договорам, заключенным с организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

Рисунок 4-1 – Установка расходомера на водоводе

Коммерческому учету воды подлежит количество (объем):

– 	воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

– 	воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договорам по транспортировке горячей воды, договорам по транспортировке холодной воды;

Коммерческий учет воды осуществляется путем измерения количества воды приборами учета в узлах учета или расчетным способом в случаях, предусмотренных федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

Подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения и (или) централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается.

Доля потребления хозяйственно-питьевой воды абонентами, установившими приборы учета, от общего объема составляет:

– по бюджетной группе 98%;

– по населению около 72%;

– прочим абонентам 99,3 %.

При эксплуатации приборов учета имеются следующие проблемы: не полностью реализован технический учет воды на ПНС; высока доля приборов на абонентских вводах с превышенным сроком эксплуатации, не обеспечивающих требуемую точность измерений; нарушение сроков предоставления абонентами показаний с приборов измерения и предоставление недостоверных данных.

Программа развития коммерческого учета предусматривает развитие приборного учета.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются в следующем порядке:

а) 	получение технических условий на проектирование узла учета;

б)	 проектирование узла учета и монтаж узла учета для вновь допускаемых к эксплуатации узлов учета, включая установку приборов учета;

в)	 допуск к эксплуатации узла учета;

г)	 эксплуатация узла учета, включая снятие показаний приборов учета о количестве поданной (полученной, транспортируемой) холодной воды, горячей воды, тепловой энергии в составе поданной (полученной, транспортируемой) горячей воды, о принятых (отведенных, транспортируемых), предусмотренных технической документацией, отображающихся приборами учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний (телеметрические системы), а также ведение учета о количестве и продолжительности нештатных ситуаций, возникающих в работе приборов учета узла учета;

д)	 поверка, ремонт и замена (при необходимости) приборов учета.

Используемые приборы учета холодной воды, горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

4.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

В соответствии с п. 7.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» производительность основных элементов систем водоснабжения (водозаборных и водоочистных сооружений) должна обеспечивать потребность соответственно в заборе и очистке воды в сутки максимального водопотребления с учётом технологических расходов на водоочистных сооружениях, потерь воды и иных расходов, возникающих при транспортировке по распределительной сети до абонентов, и потребностей абонентов.

Анализ фактической производительности производственных мощностей водозаборных и водоочистных сооружений в зонах действия источников питьевой воды представлен в таблице 4-5.

В целом по Липецкому городскому округу за 2020 год резерв производительности водозабора составляет 99,96 % (таблица 4-5).

Мощность городской системы водоснабжения (насосные станции, резервуары, трубопроводы) достаточна для существующего уровня водопотребления. Лимитирующим фактором увеличении нагрузки на систему водоснабжения является разведанные запасы вод и дебет скважин.

Таблица 4-5 – Резерв производственной мощности насосных станций, обеспечивающих подъем и подачу воды потребителям

| Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Технологическая зона «Город» |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 130706500 | 130706500 | 130706500 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 54007,00 | 53103,32 | 53130,41 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,96 | 99,96 | 99,96 |
| Технологическая зона «Северный» |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 365000 | 365000 | 365000 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 144,72 | 150,47 | 115,60 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,96 | 99,96 | 99,97 |
| Технологическая зона «Центролит» |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 5803500 | 5803500 | 5803500 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 792,97 | 728,18 | 674,12 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Технологическая зона «Матырский» |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 4204800 | 4204800 | 4204800 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 1269,00 | 1319,77 | 1144,86 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| Технологическая зона «ТЭЦ-2» |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 10950000 | 10950000 | 10950000 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 3493,20 | 2656,17 | 2599,76 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,97 | 99,98 | 99,98 |
| Технологическая зона «Боринские Ключи» |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона «Свободный Сокол» |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 7884,00 | 7884,00 | 7884,00 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 168,36 | 170,20 | 167,72 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 97,86 | 97,84 | 97,87 |
| Технологическая зона «Трубный завод» (ООО «ФИН-Групп») |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона «Газпром» (ООО «Газпром-Энерго») |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона пос. Балашовское лесничество |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | 56,94 | 56,94 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | 3,77 | 4,684 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | 93,38 | 91,77 |
| Технологическая зона пос. Венера |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | ─ | ─ | 140,16 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | ─ | ─ | 13,78 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | ─ | ─ | 90,17 |
| Технологическая зона пос. Новоселкино |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 219 | 219 | 219 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 58,33 | 58,33 | 58,33 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 73,37 | 73,37 | 73,37 |
| Липецкий городской округ |  |  |  |  |
| Производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³/год | 152037903 | 152037960 | 152038100 |
| Фактическая производительность водозабора | тыс. м³/год | 59933,57 | 58190,22 | 57909,26 |
| Резерв (дефицит) производственных мощностей | % | 99,96 | 99,96 | 99,96 |

Сравнивая максимальную производительность и максимальный отпуск воды за рассматриваемый период, можно сделать вывод, что дефицит мощности в данном случае отсутствует, а резерв мощности существенно более 50 %.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия источников горячей воды производился на основании данных Схемы теплоснабжения Липецкого городского округа на период до 2035 года (актуализация на 2020 год).

Проведённый анализ балансов тепловой мощности в горячей воде показал отсутствие дефицитов по существующему положению (с учётом фактической нагрузки). Тепловая мощность «нетто» энергоисточников достаточна для покрытия текущих потребностей в тепловой энергии подключённых потребителей.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем технического водоснабжения в целом по городскому округу показал отсутствие дефицита по всем источникам технического водоснабжения.

4.6. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа

Обоснование выбора рекомендуемого сценария развития Липецкого городского округа приведено в разделе 3. Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны с учётом динамики изменения численности населения, перспективы развития, изменения состава и структуры застройки и представлены в виде двух вариантов:

1. исходя из фактического (текущего) объёма потребления воды населением;

2. на основании расхода воды в соответствии с нормативными документами (в соответствии с Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24 августа 2012 г. № 35/4 принято среднее удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в размере 5,006 м3/мес./чел.)

Изменение потребления воды населением на всем прогнозном периоде связано с комплексным влиянием изменения численности населения, увеличения обеспеченности услугой водоснабжения, увеличения степени оприборенности до 80% и незначительного снижения удельного водопотребления (по приборам учёта) на 5% в связи с более рациональным потреблением воды населением.

Уменьшение реализации категорией потребителей II группы (бюджетные организации) обусловлено уменьшением численности населения (в долгосрочном периоде), отсутствием масштабного развития новых территорий с соответствующей застройкой.

Снижение реализации категорией потребители III группы (прочие потребители) обусловлено внедрением водосберегающих технологий.

В рамках текущей актуализации потребление хозяйственно-питьевой воды абонентами II и III групп принято на уровне 2018-2020 гг.

Прогнозные балансы потребления воды на срок до 2035 года с учётом выбранного сценария развития города по эксплуатационным и технологическим зонам гарантирующих организаций приведено в таблицах 4-6 и 4-7.

В Схеме водоснабжения принимается прогнозный баланс потребления воды, рассчитанный исходя из фактического (текущего) объёма потребления воды населением, как наиболее приближенный к реальным значениям.

Таблица 4-6 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды абонентам ООО «РВК-Липецк»

| Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, итого: | тыс. м³ | 39 340,145 | 39 411,287 | 39 482,428 | 39 553,570 | 39 624,712 | 39 695,853 | 39 766,995 | 39 838,137 | 39 909,278 | 39 980,420 | 40 051,562 | 40 122,703 | 40 193,845 | 40 264,987 | 40 336,128 |
| Отпущено собственным потребителям, всего | тыс. м³ | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 | 724,606 |
| на нужды КЭС | тыс. м³ | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 |
| на нужды КТС (с учетом закр. схемы теплоснабжения) | тыс. м³ | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 | 696,585 |
| в том числе на нужды КТС | тыс. м³ | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 | 184,226 |
| на производство горячей воды по закрытой схеме | тыс. м³ | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 | 488,337 |
| на производство горячей воды по открытой схеме | тыс. м³ | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 | 33,336 |
| на нужды КВС | тыс. м³ | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| на нужды управления | тыс. м³ | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 |
| Отпущено сторонним потребителям, всего | тыс. м³ | 38 615,539 | 38 686,680 | 38 757,822 | 38 828,964 | 38 900,105 | 38 971,247 | 39 042,389 | 39 113,530 | 39 184,672 | 39 255,814 | 39 326,955 | 39 398,097 | 39 469,239 | 39 540,380 | 39 611,522 |
| Население | тыс. м³ | 21 413,641 | 21 484,783 | 21 555,925 | 21 627,066 | 21 698,208 | 21 769,350 | 21 840,491 | 21 911,633 | 21 982,775 | 22 053,916 | 22 125,058 | 22 196,200 | 22 267,341 | 22 338,483 | 22 409,625 |
| Бюджет | тыс. м³ | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 | 1 600,268 |
| Теплоэнергетические предприятия | тыс. м³ | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 | 10 745,907 |
| Прочие потребители | тыс. м³ | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 | 4 855,722 |

Таблица 4-7 – Прогнозные балансы полезного отпуска питьевой воды по технологическим зонам

| Показатель | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона «Город» | тыс. м³ | 36 103,927 | 36 169,216 | 36 234,505 | 36 299,795 | 36 365,084 | 36 430,373 | 36 495,663 | 36 560,952 | 36 626,242 | 36 691,531 | 36 756,820 | 36 822,110 | 36 887,399 | 36 952,688 | 37 017,978 |
| Технологическая зона «Северный» | тыс. м³ | 79,852 | 79,996 | 80,141 | 80,285 | 80,429 | 80,574 | 80,718 | 80,863 | 81,007 | 81,151 | 81,296 | 81,440 | 81,585 | 81,729 | 81,873 |
| Технологическая зона «Центролит» | тыс. м³ | 438,695 | 439,488 | 440,282 | 441,075 | 441,868 | 442,662 | 443,455 | 444,248 | 445,042 | 445,835 | 446,628 | 447,422 | 448,215 | 449,008 | 449,802 |
| Технологическая зона «Матырский» | тыс. м³ | 791,161 | 792,592 | 794,022 | 795,453 | 796,884 | 798,315 | 799,745 | 801,176 | 802,607 | 804,037 | 805,468 | 806,899 | 808,330 | 809,760 | 811,191 |
| Технологическая зона «ТЭЦ-2» | тыс. м³ | 1 795,840 | 1 799,088 | 1 802,335 | 1 805,583 | 1 808,830 | 1 812,078 | 1 815,326 | 1 818,573 | 1 821,821 | 1 825,068 | 1 828,316 | 1 831,563 | 1 834,811 | 1 838,058 | 1 841,306 |

4.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Открытая схема теплоснабжения имеет следующие недостатки:

– 	повышенные расходы тепла на отопление и ГВС;

– 	высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла;

– 	повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

– 	не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

– 	повышенные затраты на химводоподготовку.

При закрытой схеме теплоснабжения приготовление горячей воды происходит в тепловых пунктах, в которые поступает очищенная холодная вода и теплоноситель. В теплообменнике холодная вода, проходя вдоль трубок теплоносителя, нагревается. Таким образом, не происходит подмешивания холодной воды в теплоноситель, и горячая вода в такой системе представляет собой подогретую холодную воду, идущую к потребителю. Отработанный теплоноситель (у него на выходе из теплообменника понижается температура) добавляется в новый теплоноситель, и эта «техническая» вода идет на отопление по зависимой или независимой схеме.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

– 	снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

– 	снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов страны) и отложения солей (для районов, расположенных южнее);

– 	снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

– 	кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

– 	снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

– 	снижение аварийности систем теплоснабжения.

При горячем водоснабжении микрорайонов, выполняемом по открытой схеме, потребителям из системы отопления зачастую подается вода, обладающая неудовлетворительными органолептическими и бактериологическими показателями. В рамках реализации рассматриваемого мероприятия поступающая по закрытой схеме горячая вода будет иметь качество питьевой и соответствовать санитарным правилам и нормам.

Внедрение закрытых схем ГВС является энергосберегающим мероприятием. В результате реализации данного мероприятия снижается не только потребление энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия и вода), но и происходит снижение выбросов в атмосферу и повышается надежность системы теплоснабжения.

В Липецком городском округе переход на закрытую схему будет осуществляться и в новых районах, и в старых посредством установки теплообменников в ИТП зданий, регулирование температуры горячей воды будет осуществляться в ИТП. Приготовление горячей воды происходит посредством нагревания тепловой энергией от системы теплоснабжения. Предусматривается увеличение объема холодной питьевой воды для нужд ГВС, поставляемой по сетям водоснабжения. Происходит доведение качества состава горячей воды до качества питьевой воды.

В схеме теплоснабжения г. Липецка рассмотрен вариант перевода потребителей, имеющих открытую схему ГВС, на закрытую схему с полной автоматизацией индивидуальных тепловых пунктов, присоединенных к тепловым сетям по независимой схеме, через водо-водяные подогреватели. Для перевода потребителей, имеющих открытую схему ГВС, на закрытую схему необходимо реконструировать 2910 ИТП зданий. Количество реконструируемых ЦТП – 32 шт. Изменение системы ГВС и полный переход на закрытую систему не повлияет значительно на общий баланс подачи и реализации воды по источникам города. Однако произойдет изменение потокораспределения и расхода по сетям конечных потребителей, в связи с этим проведено моделирование режима работы системы с закрытым ГВС для выявления участков разводящей сети водоснабжения с недостаточной пропускной способностью. Графическое отображение участков сети, имеющих недостаточную пропускную способность и предполагаемых к реконструкции, представлено в разделе 5.

4.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Данные о фактическом потреблении горячей, питьевой, технической воды получены от ресурсоснабжающих компаний и взяты за основу дальнейших расчетов. За фактический уровень водопотребления принят период 2018-2020 гг.

Данные об ожидаемом потреблении получены расчетным путем с учетом перспективного строительства, изменения численности населения, а также с учетом изменения удельного водопотребления. Методология расчета представлена выше.

Результаты расчетов представлены в таблице 4-8.

Таблица 4-8 – Объемы потребления хозяйственно-питьевой воды в 2021-2035 гг. в разрезе технологических зон

| Категория потребителей | Ед. изм. | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Технологическая зона «Город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | 36103,93 | 36169,22 | 36234,51 | 36299,79 | 36365,08 | 36430,37 | 36495,66 | 36560,95 | 36626,24 | 36691,53 | 36756,82 | 36822,11 | 36887,40 | 36952,69 | 37017,98 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | 98,915 | 99,094 | 99,273 | 99,451 | 99,630 | 99,809 | 99,988 | 100,167 | 100,346 | 100,525 | 100,704 | 100,882 | 101,061 | 101,240 | 101,419 |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | 118,698 | 118,912 | 119,127 | 119,342 | 119,556 | 119,771 | 119,986 | 120,200 | 120,415 | 120,630 | 120,844 | 121,059 | 121,274 | 121,488 | 121,703 |
| Технологическая зона «Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | 79,852 | 79,996 | 80,141 | 80,285 | 80,429 | 80,574 | 80,718 | 80,863 | 81,007 | 81,151 | 81,296 | 81,440 | 81,585 |  | 81,873 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,219 | 0,219 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,221 | 0,221 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,223 | 0,223 | 0,224 |  | 0,224 |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,264 | 0,264 | 0,265 | 0,265 | 0,266 | 0,266 | 0,267 | 0,267 | 0,268 | 0,268 |  | 0,269 |
| Технологическая зона «Центролит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | 438,695 | 439,488 | 440,282 | 441,075 | 441,868 | 442,662 | 443,455 | 444,248 | 445,042 | 445,835 | 446,628 | 447,422 | 448,215 | 449,008 | 449,802 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | 1,202 | 1,204 | 1,206 | 1,208 | 1,211 | 1,213 | 1,215 | 1,217 | 1,219 | 1,221 | 1,224 | 1,226 | 1,228 | 1,230 | 1,232 |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | 1,442 | 1,445 | 1,448 | 1,450 | 1,453 | 1,455 | 1,458 | 1,461 | 1,463 | 1,466 | 1,468 | 1,471 | 1,474 | 1,476 | 1,479 |
| Технологическая зона «Матырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | 791,161 | 792,592 | 794,022 | 795,453 | 796,884 | 798,315 | 799,745 | 801,176 | 802,607 | 804,037 | 805,468 | 806,899 | 808,330 | 809,760 | 811,191 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | 2,168 | 2,171 | 2,175 | 2,179 | 2,183 | 2,187 | 2,191 | 2,195 | 2,199 | 2,203 | 2,207 | 2,211 | 2,215 | 2,219 | 2,222 |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | 2,601 | 2,606 | 2,610 | 2,615 | 2,620 | 2,625 | 2,629 | 2,634 | 2,639 | 2,643 | 2,648 | 2,653 | 2,658 | 2,662 | 2,667 |
| Технологическая зона «ТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | 1795,840 | 1799,088 | 1802,335 | 1805,583 | 1808,830 | 1812,078 | 1815,326 | 1818,573 | 1821,821 | 1825,068 | 1828,316 | 1831,563 | 1834,811 | 1838,058 | 1841,306 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | 4,920 | 4,929 | 4,938 | 4,947 | 4,956 | 4,965 | 4,973 | 4,982 | 4,991 | 5,000 | 5,009 | 5,018 | 5,027 | 5,036 | 5,045 |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | 5,904 | 5,915 | 5,925 | 5,936 | 5,947 | 5,958 | 5,968 | 5,979 | 5,990 | 6,000 | 6,011 | 6,022 | 6,032 | 6,043 | 6,054 |
| Технологическая зона «Боринские Ключи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона «Свободный Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 | 165,110 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| Технологическая зона «Трубный завод» (ООО «ФИН-Групп») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона «Газпром» (ООО «Газпром-Энерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Технологическая зона пос. Балашовское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Технологическая зона пос. Венера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 | 13,780 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Технологическая зона пос. Новоселкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. м³/год | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 | 58,330 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Максимальное суточное потребление | тыс. м³/сут. | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |

4.8.1. Общие сведения

В соответствии с «Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», разработанной ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и утвержденной приказом Минпромэнерго РФ от 20.12.2004 г. № 172:

– потери воды из водопроводной сети – совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении.

– неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами.

– утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях.

– скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети.

Неучтенные расходы и потери воды делятся на:

– 	полезные расходы;

– 	потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.

Неучтенные полезные расходы воды делятся на:

– 	технологические;

– 	организационно-учетные.

Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений включают:

– 	утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

– 	потери воды за счет естественной убыли.

4.8.2. Структура неучтенных расходов и потерь воды

Структура неучтенных расходов и потерь воды такова (рисунок 4-2):

1) 	Технологические расходы воды:

а)	 Расходы воды на собственные нужды организации водопроводно-канализационного хозяйства:

– 	промывка и дезинфекция водопроводных сетей;

– 	собственные нужды насосных станций (охлаждение подшипников и т. д.);

– 	чистка резервуаров (опорожнение, промывка, дезинфекция и т.д.);

– 	технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и прочистка сетей).

б)	 Расход воды на противопожарные нужды:

– 	тушение пожаров;

Рисунок 4-2 – Структура неучтенных расходов и потерь воды

– 	проверка пожарных гидрантов;

2)	 Организационно-учетные неучтенные расходы воды:

а)	 Расходы воды, не зарегистрированные средствами измерений вследствие недостаточной чувствительности, наличия погрешности приборов и неодновременности снятия показаний приборов:

– 	погрешность средств измерений в узлах учета подачи воды на водопроводных станциях;

– 	погрешность средств измерений в узлах учета потребляемой воды у абонентов;

– 	погрешность измерения расходов воды вследствие неодновременности снятия показаний приборов, установленных в узлах учета подачи и потребления воды;

3)	 Утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений:

– 	скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

– 	видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

– 	утечки воды через водоразборные колонки;

– 	утечки через уплотнения сетевой арматуры;

– 	потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

4)	 Самовольное пользование;

5)	 Потери воды за счет естественной убыли:

– 	потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

– 	испарение воды из открытых резервуаров;

– 	потери при просачивании воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии;

– 	потери на брызгоунос (ветровой и капельный) и испарение воды при эксплуатации фонтанов, установленных на водопроводной сети в случае, если фонтанные системы имеют балансовую принадлежность организации ВКХ.

4.8.3. Потери воды при реализации услуг водоснабжения

Объем подачи воды в водопроводную сеть фактически продиктован потребностью в объемах воды на реализацию различным группам потребителей и расходы на собственные и технологические нужды, естественную убыль, потери в сетях и утечки.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Липецкого городского округа.

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 03.11.2022 № 44/1 утверждена инвестиционная программа ООО «РВК-Липецк» в сфере водоснабжения на 2023-2042 гг.

Основными направлениями по созданию и обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования городской округ город Липецк Липецкой области и прилегающих населенных пунктов являются:

- модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, доведение всех объектов до полностью работоспособного состояния;

- реконструкция водопроводных и канализационных сетей в целях повышения надежности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение показателей надежности, качества и энергетической эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения;

- внедрение системы измерений и автоматизация управления в целях повышения качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе систем водоснабжения и водоотведения, а также обеспечения энергетической эффективности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

- внедрение эффективных технологий водоподготовки с целью доведения качества очистки питьевой воды до нормативных требований, определенных законодательством Российской Федерации;

- оптимизация гидравлических режимов систем водоснабжения и водоотведения;

- организация централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение единой информационной системы для централизованного ведения и актуализации данных о местоположении, технических характеристиках водопроводных и канализационных сетей, сооружений и оборудования, а также эксплуатационной, ремонтной и иной информации, отражающей техническое состояние объектов водоснабжения и водоотведения с привязкой к графическим схемам.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приведен по 11 группам в соответствии с Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1.Мероприятия по новому строительству в сфере водоснабжения;

2.Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоснабжения

3.Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов

4. Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие систем учета и автоматизация процессов

6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов

7. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов

8. ПИР будущих лет

9. Оборудование, не входящее в сметы строек

10. Приобретение основных средств

11. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения на период до 2035 г. представлен в таблице 5-1.

Таблица 5-1 – Перечень основных мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, необходимых для реализации схемы водоснабжения с ориентировочной разбивкой по годам на период до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | Полная стоимость в ценах 2022 г., тыс. руб. без НДС | Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
|  |  | м3/сут | км | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | ВСЕГО | 14 614 | 408,93 | 493 | 9 061 217,45 | 156 326,43 | 402 839,45 | 527 315,19 | 413 122,06 | 272 003,62 | 139 909,71 | 169 465,45 | 155 627,84 | 63 088,57 | 126 825,73 | 126 402,45 | 123 815,15 | 153 259,43 |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству в сфере водоснабжения | 144 | 21,85 | 381 | 1 124 090,85 | 49 124,27 | 114 615,00 | 103 329,04 | 104 173,30 | 24 153,34 | 10 796,05 | 18 960,62 | 6 445,71 | 15 039,99 | 6 660,57 | 16 114,28 | 6 445,71 | 51 102,03 |  |
| 1.1 | Сети водоснабжения | - | 21,35 | - | 883 960,26 | 3 511,93 | 97 209,45 | 74 966,61 | 74 966,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 102,03 |  |
| 1.1.1 | Строительство водопровода от ВНС № 5 до п. ЛТЗ | - | 4,80 | - | 247 142,68 | - | 97 209,45 | 74 966,61 | 74 966,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2 | Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду=400 мм от водовода Ду=700 мм в районе Липецкой ТЭЦ-2 до сетей водоснабжения п. Матырский (включая п. Новая Жизнь, ст. Казинка, п. Дачный) | - | 10,50 | - | 267 802,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3 | Строительство резервного водопровода Д=700 мм от камер переключения в районе дюкерного перехода через р. Воронеж до ТЭЦ-2 | - | 5,67 | - | 365 503,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 102,03 |  |
| 1.1.4 | Обеспечение питьевой водой районов г. Липецка (с. Коровино) | - | 0,38 | - | 3 511,93 | 3 511,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Объекты водоснабжения | 144 | 0,50 | 381 | 240 130,59 | 45 612,34 | 17 405,55 | 28 362,43 | 29 206,69 | 24 153,34 | 10 796,05 | 18 960,62 | 6 445,71 | 15 039,99 | 6 660,57 | 16 114,28 | 6 445,71 | - |  |
| 1.2.1 | Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 7 | - | - | - | 23 814,31 | 23 814,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2 | Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 3 | - | - | - | 72 970,71 | - | 14 827,27 | 21 004,09 | 21 848,35 | 15 291,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.3 | Строительство эксплуатационных скважин на водозаборе «Матырский» | - | - | 8 | 35 766,76 | 8 643,63 | - | 5 424,63 | 5 424,63 | 5 424,63 | 5 424,63 | 5 424,63 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.4 | Развитие системы водоснабжения п. Северный Рудник: бурение новых скважин (100 м) | - | 0,50 | 2 | 12 939,54 | 12 939,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.5 | Строительство ВНС в п. Дачный | 144 | - | - | 14 927,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.6 | Установка пожарных гидрантов | - | - | 371 | 79 711,94 | 214,86 | 2 578,28 | 1 933,71 | 1 933,71 | 3 437,71 | 5 371,43 | 13 535,99 | 6 445,71 | 15 039,99 | 6 660,57 | 16 114,28 | 6 445,71 | - |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоснабжения | 14 470 | 387,08 | 112 | 7 773 828,30 | 95 834,59 | 239 986,43 | 389 421,91 | 274 384,51 | 213 286,04 | 129 113,66 | 150 504,83 | 149 182,13 | 48 048,58 | 120 165,17 | 110 288,18 | 117 369,44 | 102 157,40 |  |
| 2.1 | Сети водоснабжения | - | 387,08 | - | 6 694 296,81 | 90 883,77 | 132 843,03 | 247 998,90 | 262 091,62 | 200 993,15 | 116 820,77 | 138 211,94 | 136 889,24 | 35 755,69 | 105 522,71 | 84 197,32 | 91 278,58 | 76 066,55 |  |
| 2.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения в районе дома № 8 по ул. Доватора, № 9 по ул. Папина, д/с № 119 | - | 0,13 | - | 1 730,55 | 393,63 | 1 336,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2 | Реконструкция водовода по ул. Нижняя Логовая от дома № 2 по ул. Каменный лог до дома № 7 по ул. Нижняя Логовая | - | 0,05 | - | 723,62 | 119,20 | 604,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3 | Реконструкция водопроводной сети от колодца ВК-21 по ул. Урицкого до существующего колодца ВК-1 по ул. Гагарина | - | 0,16 | - | 1 767,31 | 1 767,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4 | Реконструкция водопроводной сети пр. Универсальный | - | 0,29 | - | 2 578,21 | - | 2 578,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Новая Калинина | - | 0,16 | - | 1 445,22 | 248,54 | 1 196,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.6 | Реконструкция сетей г. Липецка, необходимая для обеспечения достаточной пропускной способности сетей водоснабжения при переходе на систему закрытого горячего водоснабжения | - | 3,64 | - | 35 695,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.7 | Реконструкция сети по ул. В. Музыки от существующей сети Ду=600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 49 по пр. Боевой | - | 0,33 | - | 10 818,09 | - | - | 973,63 | 9 844,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,269км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,062км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.8 | Реконструкция сети по ул. Опытная и пр. Боевой от существующей сети Ду=600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 23а по пр. Боевой | - | 0,60 | - | 18 350,79 | - | - | - | 1 651,57 | 16 699,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,325км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,278км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.9 | Реконструкция сети по ул. Опытная и пр. Боевой от существующей сети Ду=600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 47 по пр. Боевой | - | 0,32 | - | 11 406,00 | - | - | - | 1 026,54 | 10 379,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.10 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Папина-Доватора | - | 10,74 | - | 134 036,23 | 22 156,07 | 30 859,85 | 54 213,07 | 26 807,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=4,017км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=1,778км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=2,420км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,451км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,445км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,167км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,135км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=630мм, L=0,072км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,166км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,064км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,018км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=250мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.11 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Северный Рудник | - | 1,62 | - | 15 120,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 120,88 | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,357км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,258км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.12 | Реконструкция сетей водоснабжения п. ЛТЗ | - | 20,58 | - | 230 085,22 | 29 458,88 | 35 870,63 | 67 343,53 | 97 412,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,406км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,139км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=9,899км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,914км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=3,832км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=1,877км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=250мм, L=2,503км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,106км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,864км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=500мм, L=0,045км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.13 | Реконструкция сетей водоснабжения по пр. Победы, ул. Депутатская, ул. Механизаторов | - | 7,12 | - | 75 052,53 | - | - | - | - | - | 22 515,76 | 52 536,77 | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=3,934км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,764км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,409км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,054км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=1,496км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,414км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.14 | Реконструкция сетей водоснабжения п. 10 шахта | - | 3,30 | - | 41 002,10 | 368,07 | - | 22 183,08 | 18 450,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,748км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,216км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,914км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,396км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.15 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Свободный сокол | - | 13,01 | - | 137 501,97 | - | - | 20 625,30 | 20 625,30 | 55 000,79 | 41 250,59 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=6,963км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,12км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=2,183км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,939км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,911км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,811км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,776км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,313км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.16 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская, ул. Неделина, ул. Фрунзе | - | 4,05 | - | 43 197,42 | - | - | - | 4 319,74 | 38 877,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,801км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=1,289км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,322км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,018км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,361км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,249км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.17 | Реконструкция сетей водоснабжения п. НЛМК | - | 18,53 | - | 200 464,91 | 7 932,54 | - | - | 4 645,15 | 30 069,74 | - | 67 608,27 | 60 139,47 | 30 069,74 | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=4,312км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,102км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=6,134км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,819км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=1,306км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,65км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=3,066км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=1,096км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,957км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,088км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.18 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. К. Маркса, ул. Неделина, ул. Фрунзе | - | 2,66 | - | 26 678,60 | 430,18 | 7 983,19 | 6 669,65 | - | - | - | - | - | - | 11 595,58 | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,071км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,986км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,037км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,07км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,166км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,064км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,238км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.19 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Плеханова | - | 7,79 | - | 92 901,32 | - | 9 290,13 | 9 290,13 | - | - | - | - | - | - | 37 160,53 | 37 160,53 | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,588км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,083км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=2,1км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,405км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,551км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,037км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=1,228км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,507км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,074км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,132км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=500мм, L=0,072км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.20 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Семашко, ул. Липовская, ул. Гагарина | - | 3,92 | - | 45 333,77 | - | - | 4 533,38 | 9 066,75 | 4 533,38 | - | - | - | - | 27 200,26 | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,819км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,571км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,552км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,442км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,211км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,139км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,139км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,018км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.21 | Реконструкция сетей водоснабжения р-на Ниженка (ул. Маяковского, ул. Чапаева и др.) | - | 0,61 | - | 5 685,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 685,96 | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,545км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,064км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.22 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Балмочных, ул. Пионерская | - | 10,85 | - | 106 386,35 | 7 199,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 566,34 | 31 915,91 | 37 704,47 | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=4,128км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,332км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=3,159км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,322км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,147км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,511км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=1,321км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,663км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,239км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.23 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Сселки, с. Ж. Пески | - | 3,14 | - | 49 017,37 | - | - | - | - | 4 901,74 | 9 803,47 | - | - | - | - | - | - | 34 312,16 |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,102км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=1,021км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,745км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,148км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,12км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.24 | Реконструкция сетей водоснабжения в р-не Опытной станции | - | 9,26 | - | 119 053,58 | - | - | - | 11 905,36 | - | - | - | 53 574,11 | - | - | - | 53 574,11 | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=4,368км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=1,096км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,626км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,322км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,216км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,79км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,054км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=630мм, L=0,09км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,434км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,239км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,018км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.25 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 23 и МЖК | - | 3,16 | - | 37 012,40 | - | 9 253,10 | 27 759,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,727км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,055км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,663км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,555км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,046км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,111км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.26 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 19, ЛГТУ и больницы | - | 7,21 | - | 95 667,44 | - | - | - | 9 566,74 | 9 566,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=2,087км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=1,547км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,727км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,083км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=2,547км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=355мм, L=0,083км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,065км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=630мм, L=0,027км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,037км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.27 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Силикатный | - | 2,74 | - | 35 091,39 | - | - | - | 3 509,14 | 3 509,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,145км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,23км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,377км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,987км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.28 | Реконструкция сетей водоснабжения д/с "Мечта" | - | 1,12 | - | 10 346,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 346,51 |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,043км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,074км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.29 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 16 | - | 3,31 | - | 39 559,59 | - | - | - | - | 3 955,96 | 7 911,92 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,108км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,055км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,645км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,396км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,8км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,308км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.30 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 20 | - | 1,77 | - | 24 342,43 | - | - | - | - | - | 6 085,61 | 6 085,61 | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,388км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,718км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,634км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.31 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 21 | - | 1,57 | - | 15 968,80 | - | - | - | - | - | - | 5 589,08 | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,554км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,866км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,147км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.32 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 22 | - | 2,24 | - | 29 079,36 | - | - | 5 815,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,016км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,562км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,101км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,166км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,399км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.33 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 8 и сетей больничного комплекса | - | 3,45 | - | 40 997,05 | - | - | - | - | - | 8 199,41 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,634км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,636км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,782км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,115км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,279км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.34 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 15 и студ. городка | - | 2,95 | - | 33 976,23 | - | - | - | - | 10 192,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,191км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,709км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,442км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,248км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,361км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.35 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 1 | - | 2,51 | - | 28 801,31 | - | - | - | - | 8 640,39 | - | - | - | - | - | - | - | 20 160,92 |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,348км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,322км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,064км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,212км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,414км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,074км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.36 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 3 | - | 1,39 | - | 16 067,08 | - | - | - | - | - | 4 820,13 | - | - | - | - | - | - | 11 246,96 |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,416км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,267км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,506км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,123км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,074км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.37 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 9 | - | 3,93 | - | 48 631,62 | - | - | - | - | - | 9 726,32 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,459км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,682км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,276км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,26км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,24км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.38 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 11 | - | 2,21 | - | 28 002,78 | - | 7 000,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,043км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,037км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,985км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,144км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.39 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 12 | - | 2,50 | - | 34 665,76 | - | - | 10 399,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,321км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,074км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,524км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,585км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.40 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 13 | - | 1,60 | - | 16 918,67 | - | - | - | 5 075,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,951км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,055км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,396км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,018км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,083км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,101км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.41 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 14 | - | 0,82 | - | 9 332,12 | - | - | - | - | 4 666,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,425км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,074км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,037км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,285км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.42 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 2 | - | 2,35 | - | 26 030,22 | - | - | - | - | - | 6 507,56 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,351км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,986км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,248км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,273км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,434км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,055км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.43 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 7 | - | 1,11 | - | 12 899,86 | - | - | - | - | - | - | - | 12 899,86 | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,406км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,037км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,672км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.44 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 10 | - | 1,89 | - | 21 307,39 | - | - | - | - | - | - | 6 392,22 | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,85км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,065км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,378км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,506км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,093км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.45 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 4 | - | 1,95 | - | 22 835,10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 275,80 | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,646км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,424км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,663км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,22км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.46 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 5 | - | 0,35 | - | 4 224,31 | - | - | 4 224,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,166км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,184км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.47 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Дачный | - | 5,77 | - | 59 344,85 | - | - | 5 934,49 | 23 737,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=5,273км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,433км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=1000мм, L=0,064км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.48 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Матырский | - | 9,98 | - | 120 391,28 | - | 14 446,95 | - | 14 446,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=4,239км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,037км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,847км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=2,825км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=250мм, L=0,018км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=2,018км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.49 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Казинка | - | 3,75 | - | 35 820,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=2,456км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=1,289км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.50 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Сырский Рудник | - | 13,99 | - | 133 890,61 | 20 809,72 | 3 290,59 | 8 033,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=11,598км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=1,382км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,994км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,018км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.51 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 24 | - | 0,46 | - | 9 131,65 | - | 9 131,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,166км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,297км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.52 | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения | - | 68,42 | - | 2 867 460,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.53 | Разработка и реализация программы мероприятий по замене ветхих аварийных сетей водоснабжения на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования 2055-2071 | - | 109,70 | - | 1 430 466,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Объекты водоснабжения | 14 470 | - | 112 | 674 271,39 | - | 107 143,40 | 112 249,99 | - | - | - | - | - | - | - | 13 797,97 | 13 797,97 | 13 797,97 |  |
| 2.2.1 | Реконструкция ВНС №1 | 720 | - | 1 | 19 314,36 | - | 10 526,33 | 8 788,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2 | Реконструкция ВНС №2 | 1 250 | - | 1 | 27 779,38 | - | 15 139,76 | 12 639,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.3 | Реконструкция ВНС №3 | 3 410 | - | 1 | 36 372,77 | - | 3 273,55 | 33 099,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.4 | Реконструкция ВНС №5 | 1 250 | - | 1 | 27 779,38 | - | 27 779,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.5 | Реконструкция ВНС №7 | 3 420 | - | 1 | 36 479,43 | - | 19 881,29 | 16 598,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.6 | Реконструкция ВНС №10 | 2 500 | - | 1 | 26 666,25 | - | 2 399,96 | 24 266,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.7 | Реконструкция ВНС «Матырский» | 920 | - | 1 | 18 526,04 | - | 1 667,34 | 16 858,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.8 | Реконструкция ВНС «Центролит» | 200 | - | 1 | 10 366,20 | - | 10 366,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.9 | Реконструкция ВНС «ТЭЦ-2» | 800 | - | 1 | 16 109,60 | - | 16 109,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.10 | Реконструкция ВНСП | - | - | 103 | 454 877,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 797,97 | 13 797,97 | 13 797,97 |  |
| 2.3 | Насосное оборудование объектов водоснабжения | - | - | - | 405 260,10 | 4 950,82 | - | 29 173,02 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 | 14 642,46 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 |  |
| 2.3.1 | Модернизация (замена) насосного оборудования на скважинах ВНС | - | - | - | 405 260,10 | 4 950,82 | - | 29 173,02 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 | 14 642,46 | 12 292,89 | 12 292,89 | 12 292,89 |  |
| 2.4 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие систем учета и автоматизация процессов | - | - | - | 163 298,30 | 11 367,57 | 48 238,01 | 34 564,24 | 34 564,24 | 34 564,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | Системы учета энергоресурсов: | - | - | - | 11 367,57 | 11 367,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1.1 | Установка узлов учета тепловой энергии на объектах ВКХ | - | - | - | 11 367,57 | 11 367,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Автоматизация технологических процессов: | - | - | - | 151 930,74 | - | 48 238,01 | 34 564,24 | 34 564,24 | 34 564,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2.1 | Разработка и внедрение АСУ ТП и диспетчеризации на объектах водоснабжения | - | - | - | 151 930,74 | - | 48 238,01 | 34 564,24 | 34 564,24 | 34 564,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Энергосберегающие мероприятия: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного,природного характера и террористических актов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | ПИР будущих лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Приобретение основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11. | Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Предусмотренные настоящей схемой мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, приведенные в таблице 5-1 направлены на:

– обеспечение соответствия качества воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21;

– повышение надежности и стабильности водоснабжения существующих потребителей, снижение потерь воды при транспортировке;

– снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды;

– снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды;

– повышение надежности и стабильности водоснабжения существующих потребителей, снижение потерь воды при транспортировке.

Реализация мероприятий позволит обеспечить в необходимом объеме качественной питьевой водой существующие территории жилых и общественно-деловых застроек, а также перспективную застройку города.

Внедрение автоматической системы управления (АСУ) позволяет:

– снизить эксплуатационные затраты;

– оперативно реагировать на аварийные или ситуации;

– получать объективную информацию о состоянии технологического процесса;

– оперативно оценивать эффективность на основе архивной информации.

5.2.1.Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества

В соответствие с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при осуществлении холодного водоснабжения с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения обеспечивается лицами, осуществляющими эксплуатацию таких систем.

В Липецком городском округе в соответствии с утвержденной программой производственного контроля за качеством воды регулярно проводятся санитарно-химические и микробиологические исследования питьевой воды.

Данные лабораторных исследований свидетельствуют о том, что применяемая технологическая схема обеспечивает соответствие подаваемой потребителям воды требованиям обеспечения нормативов качества воды не во всех населенных пунктах, охваченных централизованным водоснабжением.

5.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях Липецкого городского округа, где оно отсутствует, в рассматриваемый период планируется на следующих территориях:

– жилой район малоэтажной застройки в районе улиц Цветной, Лимонной (Желтые Пески) в г. Липецке (внутриквартальные сети);

– жилой район малоэтажной застройки в районе улицы Ракитной (с. Сселки) в г. Липецке (внутриквартальные сети).

В рамках мероприятий по перекладке существующих изношенных водопроводных сетей города Липецк планируется также подключение к централизованному водоснабжения новых потребителей на территориях существующей застройки, не охваченных в настоящее время централизованным водоснабжением.

5.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

В соответствии с утвержденным Генеральным планом г. Липецк, перспективная застройка в рассматриваемом периоде планируется в следующих районах:

– пересечение Лебедянского шоссе и шоссе Орел-Тамбов;

– кадастровый участок 48:20:0028504:11;

– кадастровый участок 48:20:0210701:58;

– кадастровый участок 48:20:0210701:159;

– кадастровый участок 48:20:0210601:156;

– кадастровый участок 48:20:0028409;

– кадастровый участок 48:20:0000000:33427;

– мкр. 30 и 31 в Октябрьском округе;

– мкр. «Елецкий»;

– с. Желтые Пески;

– с. Сселки.

Водоснабжение объектов перспективной застройки планируется от проектируемых и существующих источников водоснабжения.

5.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения г. Липецк округа планируется за счет перекладки существующих изношенных водопроводных сетей и реконструкции участков водопроводных сетей поселений с высокой степенью износа в период 2022-2035 гг. Также сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения осуществляется путем замены водопроводных сетей в рамках ежегодного капитального ремонта.

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Актуализированной Схемой предусмотрена реализация действующими ресурсоснабжающими организациями (ООО «РВК-Липецк») следующих проектов в области водоснабжения.

Реконструкция участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса:

– реконструкция сетей водоснабжения в районе дома № 8 по ул. Доватора, № 9 по ул. Папина, д/с № 119;

– реконструкция водовода по ул. Нижняя Логовая от дома № 2 по ул. Каменный лог до дома № 7 по ул. Нижняя Логовая;

– реконструкции водопроводной сети от колодца ВК-21 по ул. Урицкого до существующего колодца ВК-1 по ул. Гагарина (инв. № 310312);

– реконструкция водопроводной сети пр. Универсальный;

– реконструкция водопроводной сети по ул. Новая Калинина;

– реконструкция сети по ул. В. Музыки от существующей сети Ду 600 мм по Лебедянского шоссе до дома № 49 по пр. Боевому;

– реконструкция сети по ул. Опытная и пр. Боевой от существующей сети Ду 600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 23а по пр. Боевому;

– реконструкция сети по ул. Опытная и пр. Боевой от существующей сети Ду 600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 47 по пр. Боевому;

– реконструкция сетей водоснабжения по ул. Папина-Доватора;

– реконструкция сетей водоснабжения п. Северный Рудник;

– реконструкция сетей водоснабжения п. ЛТЗ;

– реконструкция сетей водоснабжения по пр. Победы, ул. Депутатская, Механизаторов;

– реконструкция сетей водоснабжения п. 10 шахта;

– реконструкция сетей водоснабжения п. Свободный сокол;

– реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская, Неделина, Фрунзе;

– реконструкция сетей водоснабжения п. НЛМК;

– реконструкция сетей водоснабжения по ул. К. Маркса, Неделина, Фрунзе;

– реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, Желябова, Плеханова;

– реконструкция сетей водоснабжения по ул. Семашко, Липовская, Гагарина;

– реконструкция сетей водоснабжения района Ниженка (ул. Маяковского, Чапаева и др.);

– реконструкция сетей водоснабжения по ул. Гагарина, Балмочных, Пионерская;

– реконструкция сетей водоснабжения с. Сселки, Ж. Пески;

– реконструкция сетей водоснабжения в районе Опытной станции;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 23+ МЖК;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 19+ ЛГТУ+ больница;

– реконструкция сетей водоснабжения п. Силикатный;

– реконструкция сетей водоснабжения д/с «Мечта»;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 16;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 20;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 21;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 22;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 8 + сети больничного комплекса;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 15 + студ. городок;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 1;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 3;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 9;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 11;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 12;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 13;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 14;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 2;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 7;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 10;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 4;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 5;

– реконструкция сетей водоснабжения п. Дачный;

– реконструкция сетей водоснабжения п. Матырский;

– реконструкция сетей водоснабжения с. Казинка;

– реконструкция сетей водоснабжения п. Сырский Рудник;

– реконструкция сетей водоснабжения микрорайона № 24;

– реконструкция магистральных сетей водоснабжения.

Модернизация и/или реконструкция насосных станций:

– реконструкция ВНС №1;

– реконструкция ВНС №2;

– реконструкция ВНС №3;

– реконструкция ВНС-5;

– реконструкция ВНС №7;

– реконструкция ВНС № 10 с увеличением производительности станции;

– реконструкция ВНС «Матырский»;

– реконструкция ВНС «Центролит»;

– реконструкция ВНС «ТЭЦ-2»;

– реконструкция ВНСП.

5.3.1. Установка пожарных гидрантов

Установка пожарных гидрантов регламентируется СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (далее – СП). Согласно п. 8.8 СП:

«8.8 Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п.8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.

Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается».

Следует отметить, что данные в электронной модели схемы водоснабжения и трассировка сети не позволяют проверить соблюдение п. 8.8. СП в части расположения гидрантов на проезжей части и расстоянии от стен домов.

Кроме того, согласно устанавливаемый гидрант подключают к водопроводу диаметром минимум 100 мм.

Руководствуясь вышеуказанными нормативам, были проверены на соответствие требованиям противопожарной безопасности улицы г. Липецка (с учетом расположения гидрантов на расстоянии 200 м), указанные в п. 1 предписания №152/1/100 ГУ МЧС по Липецкой области.

В результате проведенной работы были рекомендованы для установки следующие гидранты:

1. ул. 20 Партсъезда – 4;

2. ул. К. Цеткин – 1;

3. ул. Станционная – 3.

Окончательное решение по установке пожарных гидрантов должно приниматься после выполнения проектных работ на основании полученных технических условий.

На прочих территориях г. Липецка рекомендуется установка пожарных гидрантов в следующем количестве (адресная привязка пожарных гидрантов приведена в электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения г. Липецка до 2035 г. в формате программно-расчетного комплекса Zulu Hydro):

1. между ул. Ибаррури и пер. Черниговским – 7;

2. ул. Стаханова – 1;

3. ул. 12-ая линия – 1;

4. ул. 3 сентября – 3;

5. ул. 30 лет ВЛКСМ – 1;

6. ул. 300-летия Флота России – 1;

7. ул. 40 лет Октября –1;

8. ул. 50 лет НЛМК – 5;

9. ул. 9 мая – 2;

10. ул. Бехтеева – 1;

11. ул. Абрикосовая – 1;

12. ул. Адмирала Макарова – 1;

13. ул. Ангарская – 3;

14. ул. Ануфриева – 1;

15. ул. Архангельская – 4;

16. ул. Астраханская – 1;

17. ул. Асфальтная – 14;

18. ул. Басинского – 1;

19. ул. Бахаева – 1;

20. ул. Белянского – 3;

21. ул. Боровая – 2;

22. ул. Бригадная – 1;

23. ул. Буденного – 2;

24. Бытовой пер. – 1;

25. в районе ул. Баумана 296 – 2;

26. в районе ул. Баумана 299б/2 – 1;

27. в районе ул. Краснозаводской 2в – 5;

28. в районе ул. Морская 1а – 1;

29. в районе ул. Сокольская 87 – 1;

30. в районе ул. Алмазной 34 – 1;

31. в районе ул. Римского-Корсакова 31 – 2;

32. ул. В. Музыки – 1;

33. вдоль ул. Кирпичная –6;

34. ул. Вермишева – 2;

35. ул. Верхняя – 4;

36. ул. Вешенская – 3;

37. ул. Взлетная – 1;

38. ул. Владимирская – 5;

39. ул. Водопьянова – 4;

40. возле ул. Брюллова 63а – 1;

41. возле ул. Космонавтов 81б – 1;

42. возле Окружного шоссе – 68;

43. возле РЧВ (ВНС №7) – 1;

44. ул. Вольная – 1;

45. Воронежское шоссе – 4;

46. ул. Гагарина – 4;

47. ул. Гастелло – 2;

48. ул. Гришина – 1;

49. Грязинское шоссе – 5;

50. Елецкое шоссе – 2;

51. ул. Еловая – 3;

52. ул. Есенина – 1;

53. ул. Желябова – 1;

54. Живописный пер. – 1;

55. ул. Жуковского – 1;

56. ул. З. Космодемьянской – 2;

57. ул. Замятина – 2;

58. ул. Звездная – 4;

59. ул. И.В. Свиридова – 9;

60. ул. И. Франко – 3;

61. ул. Ибаррури – 1;

62. ул. Ильича – 6;

63. ул. им. 60-летия СССР – 2;

64. ул. Генерала Меркулова – 2;

65. ул. Семашко – 1;

66. ул. Карла Маркса – 3;

67. ул. Катукова – 3;

68. ул. Кирпичная – 3;

69. ул. Клары Цеткин – 1;

70. Клеверный переулок – 3;

71. ул. Ковалёва – 4;

72. ул. Комарова – 2;

73.ул. Космонавтов – 13;

74. ул. Коттеджная – 1;

75. ул. Коцаря – 1;

76. ул. Олега Кошевого – 1;

77. ул. Крайняя – 3;

78. ул. Краснозаводская – 1;

79. ул. Краснознамённая – 3;

80. ул. Кривенкова – 2;

81. ул. Крупской – 1;

82. проезд Сержанта Кувшинова – 2;

83. ул. Льва Толстого – 2;

84. ул. Ладыгина – 2;

85. Ландшафный переулок – 1;

86. ул. Ленина – 9;

87. ул. Лескова – 1;

88. ул. Лесная – 1;

89. ул. Лозовая – 1;

90. ул. Малиновая – 2;

91. ул. Маргелова – 2;

92. ул. Матросова – 1;

93. между Окружным и Лебедянским шоссе – 16;

94. между Окружным шоссе и Товарным проездом – 14;

95. между Окружным шоссе и улицы Виктора Музыки – 9;

96. между Окружным шоссе и улицы Ковалёва – 3;

97. между ул. Гастелло и р. Воронеж – 2;

98. между ул. Ленина и ул. Будённого – 2;

99. между ул. Ленина и ул. Космонавтов – 1;

100. между ул. Шаумяна и ул. Лесная 1-я – 3;

101 между Чаплыгинским шоссе и ул. Советской – 5;

102. ул. Меркулова – 2;

103. ул. Металлургов – 23;

104. ул. Механизаторов – 1;

105. ул. Минская – 8;

106. проспект Мира – 2;

107. ул. Молодёжная – 7;

108. ул. Морская – 6;

109. ул. Московская – 9;

110 МПС Чугун 2 – 1;

111. ул. Надежды – 1;

112. ул. Неделина – 4;

113. ул. Нектарная – 1;

114. ул. Никитина – 1;

115. ул. Новая – 6;

116. ул. Огородная – 1;

117. Окружное шоссе – 1;

118. ул. Октябрьская – 2;

119. ул. Олимпийская – 1;

120. ул. Ореховая – 1;

121 Осенний проезд – 1;

122. от ул. МПС Чугун 2 в сторону Грязинского шоссе – 4;

123. от ул. МПС Чугун 2 в сторону ул. Владимирская – 3;

124. ул. Отрадная – 3;

125. ул. П.А. Папина – 2;

126. ул. П.И. Смородина – 2;

127. ул. Папанина – 2;

128. Парк Металлургов – 1;

129. ул. Первомайская – 1;

130. Петровский мост – 4;

131. ул. Плеханова – 1;

132. проспект Победы – 5;

133. ул. Подгоренская – 3;

134. ул. Политехническая – 2;

135. Попова переулок – 1;

136. ул. Постышева – 1;

137. Приусадебный – 2;

138. ул. Пришкольная – 1;

139. ул. Прогонная – 1;

140. ул. Прокатная – 1;

141. ул. Пушкина – 1;

141. ул. Речная – 3;

142. ул. Родниковая – 4;

143. ул. Российская – 3;

144. ул. Рязанская – 2;

145. ул. Кондарева – 2;

146. ул. Салтыкова-Щедрина – 5;

147. ул. Свиридова – 1;

148. ул. Севастопольская – 1;

149. Северный проезд – 2;

150. ул. Славянская – 1;

151. ул. Смоленская – 1;

152. ул. Смургиса – 1;

153. СНТ «Жёлтые пески» – 4;

154. СНТ «Металлург-1» – 2;

155. СНТ «Металлург-2» – 2;

156. СНТ «Сокол-2» – 9;

157. СНТ «Сокол-3» – 4;

158. СНТ «Ферросплавщик» – 1;

159. СНТ «Цементник» – 29;

160. ул. Советская – 21;

161. ул. Солидарности – 1;

162. ул. Станционная – 4;

163. ул. Стаханова – 1;

164. ул. Степная – 1;

165. ул. Студенческая – 1;

166. ул. Суворова – 1;

167. ул. Терешковой – 3;

168. Технологический переулок – 1;

169. ул. Титова – 29;

170. Тополиный переулок – 2;

171. Туманный переулок – 1;

172. ул. Ударников – 8;

173. Универсальный проезд – 5;

174. ул. Ферросплавная – 5;

175. ул. Фиалковая – 1;

176. ул. Филипченко – 1;

177. ул. Флёрова – 1;

178. ул. Хренникова – 7;

179. ул. Центральная – 2;

180. ул. Циолковского – 5;

181. Чаплыгинское шоссе – 9;

182. ул. Чернышевского – 1;

183. ул. Чехова – 2;

184. ул. Шаумяна – 1;

185. ул. Шахматная – 1;

186. ул. Фридриха Энгельса – 2;

187. ул. Энергостроителей – 1;

188. ул. Юбилейная – 4;

189. ул. Юношеская – 7.

Общее количество пожарных гидрантов, рекомендованных к установке в г. Липецк, составило 685 шт.

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Современные системы водоснабжения – это совокупность сложных сооружений, механизмов и аппаратов, все части, которой должны точно и без сбоев работать совместно. К ним относятся водоприемные сооружения, станции очистки воды, сети водоснабжения с обслуживающими их устройствами, насосные станции. На этих объектах осуществляется ряд гидравлических, физико-химических и микробиологических процессов. К числу основных особенностей систем водоснабжения как объектов автоматизации относятся:

– 	высокая степень ответственности, подразумевающая гарантию надежной бесперебойной работы;

– 	работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

– 	зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

– 	территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

– 	сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

– 	необходимость обеспечения наиболее экономичной работы насосных агрегатов;

– 	необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках.

– 	возможность автоматизация следующих узлов систем водоснабжения и водоотведения:

• 	артезианских скважин;

• 	станции первого, второго подъема, повысительных насосных станций;

фильтровальных станций;

– 	построение сетей диктующих точек.

Система автоматизации состоит из следующих элементов: датчиков (давления, температуры, расхода и т.п.), измерительных преобразователей, модулей входа/вывода данных, компьютера и/или программируемого контроллера, измерительных устройств.

Для передачи данных с удаленных объектов на центральный диспетчерский пункт может быть использован любой из доступных каналов связи: коммутируемые линии, радиоканал, беспроводной Ethernet, сотовая связь (GPRS, SMS), спутниковая связь.

Водозаборные сооружения относятся к первой категории надежности электроснабжения.

Основное технологическое оборудование водозаборов работает в автоматическом режиме. Аппаратура АСУТП осуществляет управление и контроль над работой оборудования с передачей данных в диспетчерский пункт.

Системой АСУТП контролируются следующие показатели:

– 	состояние насосного агрегата (работа, остановка);

– 	основные параметры работы насосного агрегата (давление, ток, расход);

– 	аварийная сигнализация в диспетчерской при отключении насоса;

– 	срабатывание охранной сигнализации;

– 	сигнализация отсутствия связи.

Данные о работе технологического оборудования всех водозаборов (кроме ведомственных) передаются на автоматизированное рабочее место центральной диспетчерской службы.

На период реализации Схемы водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по разработке и внедрении АСУ ТП и диспетчеризации на объекты водоснабжения:

– монтаж узлов учета тепловой энергии на объектах КВС (20 объектов);

– ежегодная замена насосного оборудования на скважинах ВНС (30 шт. в год);

– реконструкция ВНСП с заменой насосного оборудования на более современное и менее энергоёмкое с установкой ЧРП (6 шт. в год);

– оснащение насосных агрегатов насосных станций второго и третьего подъемов частотными преобразователями (41 шт.).

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Настоящей схемой водоснабжения предусматривается 100% оснащенность приборами учета расхода воды всех групп потребителей. При установке приборов учета необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– узел учета Абонента должен размещаться на границе раздела эксплуатационной ответственности сетей;

– установка приборов учета производится в отдельном закрытом сухом помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С. Место установки приборов учета должно гарантировать их эксплуатацию без возможных технических повреждений и сохранность пломб;

– к приборам учета должен быть обеспечен свободный доступ для опломбирования, снятия показаний, проведения контрольный осмотров (проверок) в любое время года;

– рекомендуется установка фильтра и наличие монтажной вставки на время снятия прибора учета;

– средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды и/или сбрасываемых сточных вод;

– приборы учета должны быть включены с Госреестр средств измерений и допущены на основании результатов метрологической экспертизы органов Госстандарта РФ к эксплуатации и применению на территории Российской Федерации;

– должна иметься техническая документация (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) на установку прибора учета. Паспорт на прибор учета воды и свидетельства о госповерке. Журнал (ежедневный) учета воды, установленной формы (прошнурованный и пронумерованный), заверенный руководителем предприятия;

– организована возможность опломбировки обводной задвижки и монтажных соединений прибора учета воды. Место нахождения обводной задвижки должно быть снабжено указателями, размещенными в доступных и хорошо видимых местах;

– приборы учета, в которых не предусмотрено измерение обратного потока, должны препятствовать возникновению обратного потока;

– прибор учета воды должны обладать защитой от внешнего магнитного воздействия.

Сведения о существующей оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды приведены в п. 3.5.

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование

Определяющее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют масштабы жилищного строительства. Существующие и строящиеся объекты капитального строительства в г. Липецк, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Соответственно, масштабы и сроки жилищного строительства должны определять масштабы и сроки строительства систем коммунальной инфраструктуры, с тем чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном месте с определенной нагрузкой. Настоящей схемой водоснабжения предусматривается создание водопроводной сети на перспективных площадках застройки, а также реконструкция и плановый ремонт существующих магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения.

В соответствии с развитием жилой застройки, согласно экономической целесообразности и расчётным нагрузкам потребления, маршруты трубопроводов представлены в электронной схеме перспективного развития сетей водоснабжения, а также в Приложении 5 Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.». Решение о выборе трасс для прокладки трубопроводов является предпроектным, и требует уточнения при реализации проекта.

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения объектов были выбраны с учётом целесообразности обеспечения, рельефа местности, мощностей насосных установок, с учётом эксплуатационного ресурса материалов трубопроводов.

Предлагаемые к строительству насосные станции и резервуары отображены в электронной схеме перспективного развития и предлагаются к размещению в местах, обеспечивающих, согласно гидравлическим расчётам, наиболее энергоэффективную подачу воды потребителям.

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы размещения планируемых к строительству объектов системы водоснабжения, приняты в соответствии с генеральным планом развития инфраструктуры и жилищной застройки г. Липецка, а также на основании проектов планировок перспективной застройки и в соответствие с требованиями СП 31.13330.2012.

Схемы планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 5 Книги 2 Тома 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.» Границы зон ЗСО водозаборных сооружений города Липецка к 2035 году представлены в Книге 2 Тома 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения представлены в электронной модели, являющейся неотъемлемой части схемы водоснабжения. Также карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 5 Книги 2 Тома 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

5.10. Расчет и обоснование реконструкции ЦТП, Котельных, тепловых сетей для приведения ГВС в соответствие с требованием нормативных документов по качественным показателям (60°С)

Согласно требованиям Федерального законодательства (№ 417-ФЗ от 07.12.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями на 23 июля 2013 года)) необходим перевод до 2022 года всех потребителей системы теплоснабжения, имеющих открытую схему подключения ГВС, на закрытую схему ГВС.

В схеме теплоснабжения г. Липецка рассмотрен вариант перевода потребителей, имеющих открытую схему ГВС, на закрытую схему с полной автоматизацией индивидуальных тепловых пунктов, присоединенных к тепловым сетям по независимой схеме, через водо-водяные подогреватели. Для перевода потребителей, имеющих открытую схему ГВС, на закрытую схему необходимо реконструировать 2 910 ИТП зданий. Количество реконструируемых ЦТП – 32 шт. Изменение системы ГВС и полный переход на закрытую систему не повлияет значительно на общий баланс подачи и реализации воды по источникам города. Однако произойдет изменение потокораспределения и расхода по сетям конечных потребителей, в связи с этим проведено моделирование режима работы системы с закрытым ГВС для выявления участков разводящей сети водоснабжения с недостаточной пропускной способностью. Графическое отображение участков сети, имеющих недостаточную пропускную способность и предполагаемых к реконструкции, представлено в электронной моделе схемы теплоснабжения.

Участки сети на территории микрорайонов города, подлежащие реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого ГВС приведены в Приложении 4 Книги 2 Тома 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

5.11. Расчет и обоснование мероприятий по переводу объектов с открытым водоразбором на закрытую схему ГВС

Протяженность магистральных, внутриквартальных сетей и вводов потребителей, подлежащих реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого горячего водоснабжения, составляет 9,9 км. Протяженность сетей, подлежащих реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого ГВС с разбивкой по диаметрам приведена в таблице 5-2. Планируемый срок реализации мероприятий определен на 2022-2026 гг. Ежегодно схемой предусматривается реконструкция около 1346 м сетей. Оценка объемов капитальных вложений для реализации мероприятия приведена в разделе 6.

Таблица 5-2 –Протяженность сетей, подлежащих реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого ГВС с разбивкой по диаметрам

| № п/п | Диаметр, мм | Общая протяженность реконструируемой сети, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20-100 | 8215 |
| 2 | 150 | 846 |
| 3 | 200 | 425 |
| 4 | 250 | 241 |
| 5 | 300 | 155 |
| 6 | 630 | 33 |
| Всего |  | 9915 |

Информация об участках, подлежащих реконструкции, приведена графически по районам города на рисунках 4.1-4.26 Приложения 4 Книги 2 Тома 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.». Участки сети, подлежащие реконструкции, выделены на рисунке ярко-красным цветом для возможности быстрого определения расположения участка сети на территории района. Границы районов на рисунках отражены пунктирной линией. Выделено несколько районов города, имеющих участки сети, подлежащих реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого ГВС:

– 1-й микрорайон;

– 2-й микрорайон;

– 3-й микрорайон;

– 4-й микрорайон;

– 7-й микрорайон;

– 8-й микрорайон;

– 12-й микрорайон;

– 13-й микрорайон;

– 14-й микрорайон;

– 15-й микрорайон;

– 16-й микрорайон;

– 18-й микрорайон;

– 19-й микрорайон;

– 21-й микрорайон;

– 23-й микрорайон;

– 24-й микрорайон;

– 27-й микрорайон;

– микрорайон «Военный городок»;

– микрорайон «Новолипецк»;

– микрорайон «МЖК»;

– район просп. Победы;

– микрорайон «Тракторный»;

– микрорайон «Университетский»;

– район Центр;

– микрорайон «Дачный»;

– с.Желтые пески;

– микрорайон «Коровино»;

– район «Опытной станции»;

– микрорайон «Свободный сокол»;

– с. Сселки;

– микрорайон «Студенки»;

– микрорайон «Сырский»;

– микрорайон «Трубный завод»;

– микрорайон «Центролит»;

– микрорайон «Цементный завод».

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья г. Липецк. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни жителей округа.

В целях санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены необходимо выполнение мероприятий по восстановлению зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, что является основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны.

Согласно СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» размер ЗСО делится на 3 пояса защиты, границы которых зависят от целого ряда факторов.

В вопросах регулирования строительных работ в отношении экологии рекомендуется руководствоваться положениями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», которые также предполагают выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды.

Эффект от проведения мероприятий по охране окружающей среды, направленных на улучшение качества питьевой воды, очевиден – наблюдается улучшение здоровья населения города Липецк и повышение качества жизни граждан.

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На станции обезжелезивания водозабора «Матырский» предусмотрены сооружения для обработки промывных вод с целью снижения расхода воды на собственные нужды станции обезжелезивания и предотвращения сброса сточных вод, содержащих большие концентрации соединений железа. Технологическая схема сооружений соответствует составу образующихся промывных вод. Таким образом, вредное воздействие на водный бассейн при обработке промывных вод максимально исключено.

На станции обезжелезивания водозабора ТЭЦ-2 предусмотрены сооружения для обработки промывных вод с целью снижения расхода воды на собственные нужды станции обезжелезивания и предотвращения сброса сточных вод, содержащих большие концентрации соединений железа.

6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Система водоснабжения г. Липецк не использует технологии очистки, осветления и обесцвечивания воды с применением химических реагентов, в связи с тем, что качество воды в скважинах в основном соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На некоторых водозаборах используются станции обезжелезивания, на которых с помощью упрощенной аэрации отделяются хлопья гидроокислов железа (III) данная технология не предусматривает использование реагентов.

Для обеззараживания воды на всех водозаборах используется гипохлорит натрия вместо жидкого хлора. Применение гипохлорита натрия вместо жидкого хлора для обеззараживания воды повышает экологическую безопасность, надежность и экономичность работы водоочистных станций.

Перевозка гипохлорита осуществляется в герметичных контейнерах, не допускающих их утечки. Вредное воздействие на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов исключено.

6.3. Санитарно-защитные полосы водоводов, зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

6.3.1. Зоны санитарной охраны

Целью установления ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источника водоснабжения и территории, на которой он расположен, сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Границы ЗСО устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Санитарные мероприятия должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов. Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения.

Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Определение границ второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения.

Третий пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Определение границ третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению заинтересованных организаций.

В рамках данной актуализации схемы водоснабжения предусмотрено:

– строительство ограждения ЗСО первого пояса на водозаборе Матырский, 1-й подъем;

– строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 7;

– строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 3.

На территории г. Липецка находится несколько источников водоснабжения.

Для всех подземных источников водоснабжения должны быть установлены границы первого пояса ЗСО водозаборных скважин в пределах 25-50 м, второго пояса ЗСО – 400 м.

Ряд ЗСО 1 пояса находится в неудовлетворительном состоянии. Частично или полностью отсутствует ограждение, нет охраны, видеонаблюдения. Требуется проведение реконструкции.

6.3.2.Санитарно-защитная полоса водоводов

Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно-защитной полосой (СЗП). Ширина санитарно-защитной полосы водоводов устанавливается в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 и принимается по обе стороны от крайних линий водоводов, зависит от диаметров водоводов и наличия грунтовых вод на территории, по которой проходит водовод. Допускается сокращение санитарно-защитной полосы водоводов, проходящей по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладки водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарно-защитная полоса водоводов, проходящих по незастроенной территории, принимается нормативной, равной 50 м.

6.3.3. Водоохранные зоны водотоков и водоемов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Документированные сведения о водоохранных зонах включаются в государственный водный реестр.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. На их территориях вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Обеспечение рационального использования и охрана водных объектов осуществляется бассейновыми советами, которые осуществляют разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов.

Размеры прибрежных защитных полос (ПЗП) составляют 30-50 м в зависимости от местных орографических условий.

В соответствии с п.13 статьи 65 Водного кодекса РФ при наличии ливневой канализации и набережных границы ПЗП совпадают с парапетом набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережных. При отсутствия набережной ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливается от береговой линии.

На селитебной территории граница водоохранной зоны проходит по улицам, ближайшим к водоему. На территории города, где нет жилой застройки принята нормативная ширина водоохранной зоны. Городской парк полностью включен в водоохранную зону.

Таким образом на селитебной территории граница ПЗП проходит по улицам, ближайшим к водоему, а в районе набережной совпадает с парапетом набережной.

6.3.4 Нарушения в границах водоохранных зон

При установлении границ водоохранных зон были выявлены следующие нарушения: в пределах ВЗ находятся автостоянки, гаражи.

6.3.5. Нарушения режимов зон санитарной охраны

Не надлежащие состояние зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. ЗСО 1 пояса находится в неудовлетворительном состоянии. Частично или полностью отсутствует ограждение, нет охраны, видеонаблюдения. Требуется проведение реконструкции.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

При выполнении мероприятий, предусмотренных разделами 5, 6 Схемы водоснабжения, обеспечивается решение следующих задач:

– 	гарантируется подача абонентам требуемого объема горячей и питьевой воды установленного качества;

– 	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– 	обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;

– 	сокращение потерь воды при транспортировке;

– 	обеспечение соответствия качества питьевой и горячей воды требованиям законодательства РФ.

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованной системы водоснабжения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоснабжения и объектов-аналогов.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненной на основании укрупненных сметных нормативов цены строительства (НЦС), а также по объектам-аналогам, приведены в разделах 7.1. и 7.2.

7.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоснабжения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14 «Наружные сети водоснабжения и канализации» и НЦС 81-02-19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

НЦС рассчитаны в ценах на 01.01.2022 года для базового района (Московская область), стоимость приведена без НДС.

Укрупненные нормативы для линейных объектов представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,06.

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоснабжения учтены следующие виды работ:

– 	земляные работы по устройству траншеи;

– 	устройство основания под трубопроводы (для мокрых грунтов – щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);

– 	прокладка трубопроводов;

– 	устройство изоляции трубопроводов;

– 	установка фасонных частей;

– 	установка запорной арматуры;

– 	установка компенсаторов;

– 	промывка трубопроводов с дезинфекцией;

– 	устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также при производстве работ в мокрых грунтах – оклеечная гидроизоляция;

– 	для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно – устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов; устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм.

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Липецкой области принят равным 0,81 для НЦС 81-02-19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры» и 0,79 для сетей водоснабжения по НЦС 81-02-14 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Затраты на демонтаж существующих сетей, необходимый при перекладке сетей, рассчитаны в соответствии с рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г.

Расчеты стоимости строительства, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения г. Липецк приведены в таблице 7-1.

Таблица 7-1 – Результаты расчета объема финансовых вложений, необходимых для реализации проектов схемы водоснабжения в г. Липецк

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения работ, гг. |  |  |  | Полная стоимость в ценах 2022 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Срок реализации | Срок ввода в эксплуатацию |  |
| - | ВСЕГО | - | - | - | - | 9 061 217,45 |
| 1. | Мероприятия по новому строительству в сфере водоснабжения | - | - | - | - | 1 124 090,85 |
| 1.1 | Сети водоснабжения | - | - | - | - | 883 960,26 |
| 1.1.1 | Строительство водопровода от ВНС № 5 до п. ЛТЗ | 2023 | 2026 | 2023 – 2026 | 2024 – 2027 | 247 142,68 |
| 1.1.2 | Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду=400 мм от водовода Ду=700 мм в районе Липецкой ТЭЦ-2 до сетей водоснабжения п. Матырский (включая п. Новая Жизнь, ст. Казинка, п. Дачный) | 2042 | 2044 | 2042 – 2044 | 2043 – 2045 | 267 802,15 |
| 1.1.3 | Строительство резервного водопровода Д=700 мм от камер переключения в районе дюкерного перехода через р. Воронеж до ТЭЦ-2 | 2035 | 2040 | 2035 – 2040 | 2036 – 2041 | 365 503,51 |
| 1.1.4 | Обеспечение питьевой водой районов г. Липецка (с. Коровино) | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 3 511,93 |
| 1.2 | Объекты водоснабжения | - | - | - | - | 240 130,59 |
| 1.2.1 | Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 7 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 23 814,31 |
| 1.2.2 | Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 3 | 2024 | 2027 | 2024 – 2027 | 2025 – 2028 | 72 970,71 |
| 1.2.3 | Строительство эксплуатационных скважин на водозаборе «Матырский» | 2023 | 2029 | 2023 – 2029 | 2024 – 2030 | 35 766,76 |
| 1.2.4 | Развитие системы водоснабжения п. Северный Рудник: бурение новых скважин (100 м) | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 12 939,54 |
| 1.2.5 | Строительство ВНС в п. Дачный | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 14 927,33 |
| 1.2.6 | Установка пожарных гидрантов | 2023 | 2034 | 2023 – 2034 | 2024 – 2035 | 79 711,94 |
| 1.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - |
| 2. | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоснабжения | - | - | - | - | 7 773 828,30 |
| 2.1 | Сети водоснабжения | - | - | - | - | 6 694 296,81 |
| 2.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения в районе дома № 8 по ул. Доватора, № 9 по ул. Папина, д/с № 119 | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 1 730,55 |
| 2.1.2 | Реконструкция водовода по ул. Нижняя Логовая от дома № 2 по ул. Каменный лог до дома № 7 по ул. Нижняя Логовая | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 723,62 |
| 2.1.3 | Реконструкция водопроводной сети от колодца ВК-21 по ул. Урицкого до существующего колодца ВК-1 по ул. Гагарина | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 1 767,31 |
| 2.1.4 | Реконструкция водопроводной сети пр. Универсальный | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 2 578,21 |
| 2.1.5 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Новая Калинина | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 1 445,22 |
| 2.1.6 | Реконструкция сетей г. Липецка, необходимая для обеспечения достаточной пропускной способности сетей водоснабжения при переходе на систему закрытого горячего водоснабжения | 2040 | 2042 | 2040 – 2042 | 2041 – 2043 | 35 695,19 |
| 2.1.7 | Реконструкция сети по ул. В. Музыки от существующей сети Ду=600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 49 по пр. Боевой | 2025 | 2026 | 2025 – 2026 | 2026 – 2027 | 10 818,09 |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,269км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,062км | - | - | - | - | - |
| 2.1.8 | Реконструкция сети по ул. Опытная и пр. Боевой от существующей сети Ду=600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 23а по пр. Боевой | 2026 | 2027 | 2026 – 2027 | 2027 – 2028 | 18 350,79 |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,325км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,278км | - | - | - | - | - |
| 2.1.9 | Реконструкция сети по ул. Опытная и пр. Боевой от существующей сети Ду=600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 47 по пр. Боевой | 2026 | 2027 | 2026 – 2027 | 2027 – 2028 | 11 406,00 |
| 2.1.10 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Папина-Доватора | 2023 | 2026 | 2023 – 2026 | 2024 – 2027 | 134 036,23 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=4,017км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=1,778км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=2,420км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,451км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,445км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,167км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,135км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=630мм, L=0,072км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,166км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,064км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,018км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=250мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| 2.1.11 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Северный Рудник | 2033 | 2033 | 2033 | 2034 | 15 120,88 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,357км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,258км | - | - | - | - | - |
| 2.1.12 | Реконструкция сетей водоснабжения п. ЛТЗ | 2023 | 2026 | 2023 – 2026 | 2024 – 2027 | 230 085,22 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,406км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,139км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=9,899км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,914км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=3,832км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=1,877км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=250мм, L=2,503км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,106км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,864км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=500мм, L=0,045км | - | - | - | - | - |
| 2.1.13 | Реконструкция сетей водоснабжения по пр. Победы, ул. Депутатская, ул. Механизаторов | 2028 | 2029 | 2028 – 2029 | 2029 – 2030 | 75 052,53 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=3,934км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,764км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,409км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,054км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=1,496км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,414км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| 2.1.14 | Реконструкция сетей водоснабжения п. 10 шахта | 2023 | 2026 | 2023 – 2026 | 2024 – 2027 | 41 002,10 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,748км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,216км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,914км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,396км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| 2.1.15 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Свободный сокол | 2025 | 2028 | 2025 – 2028 | 2026 – 2029 | 137 501,97 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=6,963км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,12км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=2,183км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,939км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,911км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,811км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,776км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,313км | - | - | - | - | - |
| 2.1.16 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская, ул. Неделина, ул. Фрунзе | 2026 | 2027 | 2026 – 2027 | 2027 – 2028 | 43 197,42 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,801км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=1,289км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,322км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,018км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,361км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,249км | - | - | - | - | - |
| 2.1.17 | Реконструкция сетей водоснабжения п. НЛМК | 2023 | 2031 | 2023 – 2031 | 2024 – 2032 | 200 464,91 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=4,312км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,102км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=6,134км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,819км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=1,306км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,65км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=3,066км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=1,096км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,957км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,088км | - | - | - | - | - |
| 2.1.18 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. К. Маркса, ул. Неделина, ул. Фрунзе | 2023 | 2032 | 2023 – 2032 | 2024 – 2033 | 26 678,60 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,071км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,986км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,037км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,07км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,166км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,064км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,238км | - | - | - | - | - |
| 2.1.19 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Плеханова | 2024 | 2033 | 2024 – 2033 | 2025 – 2034 | 92 901,32 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,588км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,083км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=2,1км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,405км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,551км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,037км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=1,228км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,507км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,074км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,132км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=500мм, L=0,072км | - | - | - | - | - |
| 2.1.20 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Семашко, ул. Липовская, ул. Гагарина | 2025 | 2032 | 2025 – 2032 | 2026 – 2033 | 45 333,77 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,819км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,571км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,552км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,442км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,211км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,139км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,139км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,018км | - | - | - | - | - |
| 2.1.21 | Реконструкция сетей водоснабжения р-на Ниженка (ул. Маяковского, ул. Чапаева и др.) | 2031 | 2031 | 2031 | 2032 | 5 685,96 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,545км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,064км | - | - | - | - | - |
| 2.1.22 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Балмочных, ул. Пионерская | 2023 | 2034 | 2023 – 2034 | 2024 – 2035 | 106 386,35 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=4,128км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,332км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=3,159км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,322км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,147км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,511км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=1,321км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,663км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,239км | - | - | - | - | - |
| 2.1.23 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Сселки, с. Ж. Пески | 2027 | 2035 | 2027 – 2035 | 2028 – 2036 | 49 017,37 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,102км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=1,021км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,745км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,148км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,12км | - | - | - | - | - |
| 2.1.24 | Реконструкция сетей водоснабжения в р-не Опытной станции | 2026 | 2034 | 2026 – 2034 | 2027 – 2035 | 119 053,58 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=4,368км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=1,096км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,626км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,322км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,216км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,79км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,054км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=630мм, L=0,09км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,434км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,239км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,018км | - | - | - | - | - |
| 2.1.25 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 23 и МЖК | 2024 | 2025 | 2024 – 2025 | 2025 – 2026 | 37 012,40 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,727км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,055км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,663км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,555км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,046км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,111км | - | - | - | - | - |
| 2.1.26 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 19, ЛГТУ и больницы | 2026 | 2038 | 2026 – 2038 | 2027 – 2039 | 95 667,44 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=2,087км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=1,547км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,727км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,083км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=2,547км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=355мм, L=0,083км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,065км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=630мм, L=0,027км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,037км | - | - | - | - | - |
| 2.1.27 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Силикатный | 2026 | 2036 | 2026 – 2036 | 2027 – 2037 | 35 091,39 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,145км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,23км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,377км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,987км | - | - | - | - | - |
| 2.1.28 | Реконструкция сетей водоснабжения д/с "Мечта" | 2035 | 2035 | 2035 | 2036 | 10 346,51 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,043км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,074км | - | - | - | - | - |
| 2.1.29 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 16 | 2027 | 2038 | 2027 – 2038 | 2028 – 2039 | 39 559,59 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,108км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,055км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,645км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,396км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,8км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,308км | - | - | - | - | - |
| 2.1.30 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 20 | 2028 | 2037 | 2028 – 2037 | 2029 – 2038 | 24 342,43 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,388км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,718км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,634км | - | - | - | - | - |
| 2.1.31 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 21 | 2029 | 2038 | 2029 – 2038 | 2030 – 2039 | 15 968,80 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,554км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,866км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,147км | - | - | - | - | - |
| 2.1.32 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 22 | 2025 | 2038 | 2025 – 2038 | 2026 – 2039 | 29 079,36 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,016км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,562км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,101км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,166км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,399км | - | - | - | - | - |
| 2.1.33 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 8 и сетей больничного комплекса | 2028 | 2038 | 2028 – 2038 | 2029 – 2039 | 40 997,05 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,634км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,636км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,782км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,115км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,279км | - | - | - | - | - |
| 2.1.34 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 15 и студ. городка | 2027 | 2039 | 2027 – 2039 | 2028 – 2040 | 33 976,23 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,191км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,709км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,442км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,248км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,361км | - | - | - | - | - |
| 2.1.35 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 1 | 2027 | 2035 | 2027 – 2035 | 2028 – 2036 | 28 801,31 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,348км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,322км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,064км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,212км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,414км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,074км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| 2.1.36 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 3 | 2028 | 2035 | 2028 – 2035 | 2029 – 2036 | 16 067,08 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,416км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,267км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,506км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,123км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,074км | - | - | - | - | - |
| 2.1.37 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 9 | 2028 | 2039 | 2028 – 2039 | 2029 – 2040 | 48 631,62 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,459км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,682км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,276км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,26км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,24км | - | - | - | - | - |
| 2.1.38 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 11 | 2024 | 2037 | 2024 – 2037 | 2025 – 2038 | 28 002,78 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,043км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,037км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,985км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,144км | - | - | - | - | - |
| 2.1.39 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 12 | 2025 | 2039 | 2025 – 2039 | 2026 – 2040 | 34 665,76 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=1,321км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,074км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,524км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,585км | - | - | - | - | - |
| 2.1.40 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 13 | 2026 | 2040 | 2026 – 2040 | 2027 – 2041 | 16 918,67 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,951км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,055км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,396км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,018км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,083км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,101км | - | - | - | - | - |
| 2.1.41 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 14 | 2027 | 2040 | 2027 – 2040 | 2028 – 2041 | 9 332,12 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,425км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,074км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,037км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,285км | - | - | - | - | - |
| 2.1.42 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 2 | 2028 | 2040 | 2028 – 2040 | 2029 – 2041 | 26 030,22 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,351км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,986км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,248км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,273км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,434км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,055км | - | - | - | - | - |
| 2.1.43 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 7 | 2030 | 2030 | 2030 | 2031 | 12 899,86 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,406км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,037км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,672км | - | - | - | - | - |
| 2.1.44 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 10 | 2029 | 2041 | 2029 – 2041 | 2030 – 2042 | 21 307,39 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,85км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,065км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,378км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,506км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,093км | - | - | - | - | - |
| 2.1.45 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 4 | 2030 | 2041 | 2030 – 2041 | 2031 – 2042 | 22 835,10 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,646км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,424км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,663км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,22км | - | - | - | - | - |
| 2.1.46 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 5 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 4 224,31 |
| - | -//- ЛГЭК Д=110мм, L=0,166км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=250мм, L=0,184км | - | - | - | - | - |
| 2.1.47 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Дачный | 2025 | 2038 | 2025 – 2038 | 2026 – 2039 | 59 344,85 |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=5,273км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,433км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=1000мм, L=0,064км | - | - | - | - | - |
| 2.1.48 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Матырский | 2024 | 2042 | 2024 – 2042 | 2025 – 2043 | 120 391,28 |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=4,239км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,037км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,847км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=2,825км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=250мм, L=0,018км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=2,018км | - | - | - | - | - |
| 2.1.49 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Казинка | 2039 | 2040 | 2039 – 2040 | 2040 – 2041 | 35 820,70 |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=2,456км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=1,289км | - | - | - | - | - |
| 2.1.50 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Сырский Рудник | 2023 | 2041 | 2023 – 2041 | 2024 – 2042 | 133 890,61 |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=11,598км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=1,382км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,994км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,018км | - | - | - | - | - |
| 2.1.51 | Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 24 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 9 131,65 |
| - | -//- МУП Д=110мм, L=0,166км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,297км | - | - | - | - | - |
| 2.1.52 | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения | 2041 | 2071 | 2041 – 2071 | 2042 – 2072 | 2 867 460,52 |
| 2.1.53 | Разработка и реализация программы мероприятий по замене ветхих аварийных сетей водоснабжения на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования 2055-2071 | 2055 | 2071 | 2055 – 2071 | 2056 – 2072 | 1 430 466,57 |
| 2.2 | Объекты водоснабжения | - | - | - | - | 674 271,39 |
| 2.2.1 | Реконструкция ВНС №1 | 2023 | 2025 | 2023 – 2025 | 2024 – 2026 | 19 314,36 |
| 2.2.2 | Реконструкция ВНС №2 | 2023 | 2025 | 2023 – 2025 | 2024 – 2026 | 27 779,38 |
| 2.2.3 | Реконструкция ВНС №3 | 2024 | 2025 | 2024 – 2025 | 2025 – 2026 | 36 372,77 |
| 2.2.4 | Реконструкция ВНС №5 | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 27 779,38 |
| 2.2.5 | Реконструкция ВНС №7 | 2023 | 2025 | 2023 – 2025 | 2024 – 2026 | 36 479,43 |
| 2.2.6 | Реконструкция ВНС №10 | 2024 | 2025 | 2024 – 2025 | 2025 – 2026 | 26 666,25 |
| 2.2.7 | Реконструкция ВНС «Матырский» | 2024 | 2025 | 2024 – 2025 | 2025 – 2026 | 18 526,04 |
| 2.2.8 | Реконструкция ВНС «Центролит» | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 10 366,20 |
| 2.2.9 | Реконструкция ВНС «ТЭЦ-2» | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 16 109,60 |
| 2.2.10 | Реконструкция ВНСП | 2033 | 2055 | 2033 – 2055 | 2034 – 2056 | 454 877,99 |
| 2.3 | Насосное оборудование объектов водоснабжения | - | - | - | - | 405 260,10 |
| 2.3.1 | Модернизация (замена) насосного оборудования на скважинах ВНС | 2023 | 2055 | 2023 – 2055 | 2024 – 2056 | 405 260,10 |
| 2.4 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие систем учета и автоматизация процессов | - | - | - | - | 163 298,30 |
| 5.1 | Системы учета энергоресурсов: | - | - | - | - | 11 367,57 |
| 5.1.1 | Установка узлов учета тепловой энергии на объектах ВКХ | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 11 367,57 |
| 5.2 | Автоматизация технологических процессов: | - | - | - | - | 151 930,74 |
| 5.2.1 | Разработка и внедрение АСУ ТП и диспетчеризации на объектах водоснабжения | 2023 | 2027 | 2023 – 2027 | 2024 – 2028 | 151 930,74 |
| 5.3 | Энергосберегающие мероприятия: | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного,природного характера и террористических актов | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
| 8. | ПИР будущих лет | - | - | - | - | - |
| 9. | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | - | - | - | - |
| 10. | Приобретение основных средств | - | - | - | - | - |
| 11. | Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения | - | - | - | - | - |

7.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с указанием источников финансирования

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Схемы водоснабжения определен исходя из перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке проектно-сметной документации.

Объемы инвестиций по проектам Схемы водоснабжения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Схемы водоснабжения могут быть:

-  собственные средства предприятий:

– прибыль;

– амортизационные отчисления;

– снижение затрат за счет реализации проектов;

• плата за подключение (присоединение);

• дополнительная эмиссия акций;

• бюджетные средства:

– федеральный бюджет;

– региональный бюджет;

– местный бюджет;

• 	кредиты;

•	 средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем водоснабжения с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов системы водоснабжения могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов могут осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Липецкой области, нормативных правовых актов муниципального образования г. Липецк, утверждающих бюджет.

8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Достижение целевых показателей при осуществлении производственной деятельности эксплуатирующих организаций предусмотрено по каждому из четырех последовательных технологических этапов.

Таблица 8-1 – Технологические этапы

| № п/п | Технологический этап | Мероприятия | Цель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забор питьевой воды | Модернизация водозаборных сооружений | Снижение износа основных фондов; повышение эффективности их работы |
| 2 | Транспортировка питьевой воды | Модернизация водопроводно-насосных станций | Снижение энергопотребления; обеспечение стабильным водоснабжением высотной застройки |
| 3 | Распределение питьевой воды | Модернизация сетей водопровода с высокой степенью износа | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды; повышение надежности работы сети, оптимизация работы сети; увеличение охвата системой водоснабжения |
| 4 | Потребление питьевой воды | Внедрение общедомового учета воды | Снижение удельного потребления питьевой воды |

Таблица 8-2 – Технологические этапы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения города централизованным водоснабжением | % | 87 | 92 | 95 | 96 |
| 2 | Уровень неучтенных расходов воды, включенных в общий объем потерь | % | 8,72% | 8,35% | 8,09% | 7,71% |
| 3 | Количество аварийных отключений | откл. / км сетей | 0,57 | 0,53 | 0,50 | 0,49 |

Таблица 8-3 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,6 | 1,6 | 1,26 | 0,8 | 0,2 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1 | 1 | 0,89 | 0,83 | 0,8 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км. | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,6 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 31,85 | 29,93 | 29,55 | 28,92 | 28,29 |
|  | Общая доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения включая неучтенные расходы в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 32,7 | 30,4 | 28,1 | 27,6 | 25,6 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м3 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |

Наиболее характерными и перспективными для оценки работы по проведению работ над оптимизацией схемы водоснабжения города являются следующие показатели:

количество аварий на сетях водопровода;

выполнение нормативных требований. Качество питьевой воды в распределительной сети;

размер неучтенных расходов воды;

энергоэффективность (кВт/ч/м3/ч).

Таблица 8-4 – Целевые показатели систем водоснабжения г. Липецка

| № п/п | Показатель и индикатор | Единица измерения | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Общая протяженность сетей | км | 1 176,6 | 1 262,3 |
| 2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 566,5 | 300 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3/год | 57909,26 | 56402,43 |
| 4 | Общий объем реализации | тыс. м3/год | 39465,34 | 40443,67 |
| 5 | Объем потерь | % | 31,85 | 28,29 |
| 6 | Количество аварий (порывы) | шт. | 765 | 743 |
| 7 | Аварийность системы | шт./км | 0,64 | 0,5 |

Рекомендации по улучшению показателей работы системы водоснабжения:

- планирование работ по перекладке трубопроводов основывается на принципе достижения максимального эффекта при минимальных издержках. Критерием отбора выбирается показатель приведенной стоимости замены аварийного участка. Последний определяется как отношение стоимости работ по замене участка к стоимости устранения аварий за год;

- соблюдение регламента пуска и остановки насосных агрегатов, что является обычной (хотя и не рекомендуемой) практикой управления режимами. Должны быть введены единые требования выключения насоса только при закрытой задвижке, пуск насоса только на закрытую задвижку, открытие задвижки и закрытие ее должны регламентироваться по скорости (для ВНС);

- реализация срочных проектов внедрения частотных приводов или плавных пускателей для всех рабочих насосов со снижением аварийности, экономия электроэнергии и снижение такого показателя, как удельное потребление электроэнергии;

- одним из направлений сокращения аварийности является оптимизация гидравлических режимов сети;

- устранение аварий сопровождается полной заменой максимально возможного участка изношенного водовода;

- закупка новой спецтехники для повышения эффективности работы аварийных бригад;

- учет всех повреждений с привязкой их к электронной карте сетей. Данная база собирается с отчетными материалами по работам, выполненным в ходе ликвидации повреждений, включая цифровые фотографии отремонтированного участка.

Таким образом реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения города Липецка позволит к 2035 году достигнуть следующих результатов:

У	- величение обеспеченности потребителей города централизованным водоснабжением;

- снижение аварийности на сетях водоснабжения.

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:

- снижение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы за счет сокращения затрат на устранение внеплановых отключений;

- повышение рентабельности деятельности ООО «РВК-Липецк» и других организаций, обслуживающих систему водоснабжения города.

03.11.2022 вступил в силу закон Липецкой области «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка». 03.11.2022 управлением энергетики и тарифов Липецкой области утверждена инвестиционная программа ООО «РВК-Липецк» в сфере водоснабжения на 2023-2042 гг. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» в соответствии с указанными документами приведены в таблице ниже.

Таблица 8-5 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк»

| № п/п | Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %) | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,26 | 1,17 | 1,08 | 0,98 | 0,89 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,19 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %) | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,2 | 1,2 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,05 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %) | 31,01 | 31,01 | 30,07 | 29,68 | 29,29 | 28,9 | 28,65 | 28,36 | 28,08 | 28 | 27,78 | 27,6 | 27,41 | 27,26 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,805 | 0,805 | 0,782 | 0,76 | 0,737 | 0,715 | 0,692 | 0,67 | 0,667 | 0,664 | 0,661 | 0,659 | 0,656 | 0,653 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 0,064 | 0,062 | 0,061 | 0,059 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На основании ст. 225, п. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо от права собственности, на которую собственник отказался.

На основании ст. 225, п. 3 ГКРФ, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В соответствии с этими положениями предлагается:

1.	 Управлению имущественных и земельных отношений администрации города Липецка бесхозяйные сети поставить на учет.

2.	 Передать сети в муниципальную собственность города по истечении года со дня постановки их на учет.

3.	 В качестве организации, уполномоченной эксплуатировать бесхозяйные сети, перечень которых представлен в таблице 9-1, определить ООО «РВК-Липецк».

4.	В соответствии с ФЗ-416, ст. 8, п. 6, расходы гарантирующей организации на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В таблице 9-1 по состоянию на 01.01.2021 г. приведен перечень объектов, собственник которых не определен.

Таблица 9-1 – Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения, расположенных на территории города Липецка

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Ориентировочная протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети Опытная станция |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Одесская, д.79-100 | 230 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Станционная, д.1266-132 | 85 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Совхозная, д.41-50 | 198,13 |
| 4 | Водопроводные сети | г. Липецк, в районе д.1а по ул. Пугачёва | 30 |
|  |  |  | 52,5 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Совхозная, д.27-38 | 307,5 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Полевая | 146,25 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Совхозная, д. 15а-18а | 167,5 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, д.2а (магазин) | 28,75 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Лебедянская, д.32-50 | 277,5 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Железнякова, д.1-11 | 147,5 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Боевой, д.28а | 40 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Боевой, д.26 | 73,75 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Боевой, д.28, д.30 | 22,5 |
|  |  |  | 25 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Боевой, д.32 | 23,75 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Боевой, д.34/2(магазин), д.32а (кафе) | 13,75 |
|  |  |  | 6,25 |
| 16 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, д.34а-36 | 61,25 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Боевой, д.23а | 7,5 |
| 18 | Водопроводные сети | г. Липецк, проезд Боевой, вл.23/3,23/1 | 48,13 |
|  |  |  | 12,5 |
|  |  |  | 12,5 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Боевой, д.25а | 8,75 |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, д.35, д.ЗЗ | 3,75 |
|  |  |  | 101,88 |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, д.39 | 97,5 |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Агрономическая, д.З | 45 |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Агрономическая, д.12 | 79,38 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Опытная, д.19б | 5 |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Опытная, д.8 | 155 |
| 26 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Опытная, д. 1 | 31,88 |
|  |  |  | 14,38 |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Вольная, д.9 – ул. Совхозная, д. 116 | 244 |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Раздольная, д.29-39 | 172.5 |
| 29 | Водопроводная сеть | 1. Липецк, пер. Беговой | 123,13 |
| 30 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пришвина, д.35-39 | 115,63 |
| 31 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Совхозная, д.50-50а | 68,75 |
| 32 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Новотепличная, д.15-23 | 136,25 |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 15 | 78,75 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Пришвина, д.9 | 28.75 |
|  | Итого: |  | 3527,79 |
|  | Водопроводные сети Карьер |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Шевченко, д.81-55 | 258,13 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Железнодорожная, д.20 | 81,25 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Новокарьерная, д. 102-106 | 70 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Барышева (между ул. Урицкого и ул. Гранитная) | 305 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Урицкого, д.150 – ул. Кротевича, д.131 | 158,75 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.2-4 | 46 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 19 | 18,75 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д.21 | 5,63 |
| 9 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. 30 лет Октября, д.23 | 2,5 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Кротевича. д.8 – ул. Щорса, д. 18 | 105 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Чайковского, д. 15-21, д. 15-27 | 150 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Вавилова, д.26-42 | 15.3.75 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Вавилова, д. 120, 122 | 106.25 |
| 14 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Гагарина, д.70б (Быханов сад) | 42,5 |
|  |  |  | 43,13 |
|  |  |  | 140 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Тельмана, д. 19 | 87,5 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Тельмана, д.11 | 30 |
| 17 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Гагарина. д.70а | 16,25 |
|  |  |  | 126,25 |
|  |  |  | 108,75 |
| 18 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Тельмана. д.3; ул. Гагарина, д.68 | 31,25 |
|  |  |  | 18,75 |
|  |  |  | 18,75 |
|  |  |  | 12,5 |
|  |  |  | 8,5 |
|  |  |  | 48,75 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.70 (храм) | 77,5 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина. д.60а | 6,88 |
|  |  |  | 6.88 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.60б | 6.25 |
|  |  |  | 40 |
| 22 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. Вавилова, д.21 | 11 1,25 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина. д.28. д.26 | 11,25 |
|  |  |  | 5,7 |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.76а | 55 |
| 25 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.74 | 7,5 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Балмочных, д.7,9 | 6,25 |
|  |  |  | 5 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Балмочных, д.5 | 5 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Балмочных, д. 1 | 6,25 |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Балмочных, д.11 | 431,25 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Балмочных, д.32 | 40 |
|  |  |  | 40 |
| 31 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Балмочных, д.15 | 123,75 |
|  |  |  | 108,75 |
| 32 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Тельмана, д.116 | 26,25 |
|  |  |  | 35 |
|  |  |  | 61,25 |
| 33 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д.6-8 | 46,25 |
|  |  |  | 103.75 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.6 | 20 |
| 35 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Шкатова, д.26, д.23 | 46,25 |
|  |  |  | 38 |
| 36 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.8 | 78.75 |
| 37 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.7 | 15 |
| 38 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Горняцкая, д.6 | 36,25 |
| 39 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Горняцкая, д.3 | 35 |
| 40 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.5 | 71.25 |
|  | Итого: |  | 3901,35 |
| Водопроводные сети поселка ЛТЗ |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.4, д.3 | 6,25 |
|  |  |  | 11,88 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д.4. д.5 | 5 |
|  |  |  | 12,8 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.2, д.3 | 26,25 |
|  |  |  | 5,63 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 1 | 80,63 |
| 5 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Краснознамённая – ул. Краснозаводская | 84,38 |
|  |  |  | 40,63 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.2а | 102,5 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.19 | 5 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснознамённая, д. 17 | 6,88 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Шаталовой, д.2а | 3,75 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д. 1 | 5 |
| 11 | Водопроводный ввод | I. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.22 | 5,63 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.20 | 6,25 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.18 | 5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Шаталовой, д.8 | 11,25 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Шаталовой, д.4 | 12.5 |
| 16 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. Шагаловой, д.2 | 8,75 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснознамённая, д. 13. д. 15 | 5 |
|  |  |  | 11,25 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.2 | 43,75 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.4 | 10 |
|  |  |  | 8,75 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 14 | 5 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Шаталовой, д.3 | 15,38 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Шаталовой, д. 1 | 5,63 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснознамённая, д. 11 | 5 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. В. Бачурина, д. 1 | 10 |
| 25 | Водопроводный ввод | I. Липецк, ул. В. Бачурина, д.3 | 45 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.4 | 10,63 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.6 | 10 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.10, д.12 | 7,5 |
|  |  |  | 16,88 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.8. д.7 | 4,38 |
|  |  |  | 13.75 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.6, д.5 | 3,75 |
|  |  |  | 13,75 |
| 31 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Шагаловой, д.10а | 5.63 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодежная, д.13 | 5.63 |
| 33 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.15 | 18,75 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.11 | 5,63 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.3, д.7 | 8,75 |
|  |  |  | 6.25 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 16 | 5 |
| 37 | Водопроводная сеть | 1. Липецк, ул. Краснознамённая, д.9-25 | 431,25 |
| 38 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.25 | 5 |
| 39 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. С. Кондарева. д. 1, д.3 | 18,13 |
|  |  |  | 7,5 |
| 40 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.3, д.9 | 21.25 |
|  |  |  | 7,5 |
| 41 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.26; ул. С. Кондарева, д.11 | 18,13 |
|  |  |  | 8.75 |
| 42 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.24 | 18,13 |
| 43 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.10 | 10 |
| 44 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.8: ул. С. Кондарева, д.7 | 8,75 |
|  |  |  | 10,63 |
| 45 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.3а | 3,13 |
| 46 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.6 | 7,5 |
| 47 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.4 | 9,38 |
| 48 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.23 | 7,5 |
| 49 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.2: ул. Краснознамённая, д.21 | 10,63 |
|  |  |  | 22,5 |
| 50 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Краснознамённая, в районе д.10, д.8 | 756,25 |
| 51 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ибаррури, д.2а | 5 |
| 52 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Жуковского, д.30а, д.22а | 11,25 |
|  |  |  | 13,75 |
| 53 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ибаррури, в районе д.1а | 134,38 |
| 54 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ибаррури, д.5 | 31,88 |
| 55 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Юбилейная, д.2 | 17,5 |
| 56 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Юбилейная, д.1 | 10,63 |
| 57 | Водопроводный ввод | г, Липецк, ул. Юбилейная. д.3 | 10,63 |
| 58 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 15 | 12,5 |
| 59 | Водопроводный ввод | 1'. Липецк, ул. Жуковского, д.8 | 13,75 |
| 60 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Юбилейная, д.7 | 17,5 |
| 61 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.4 | 8,75 |
| 62 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. Юбилейная, д.5 | 17,5 |
| 63 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.2 | 10 |
| 64 | Водопроводная сен. | г. Липецк, ул. Жуковского, д.4 | 77,5 |
| 65 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д.7 | 13,75 |
| 66 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д.6 | 10 |
| 67 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.1а | 108,75 |
|  |  |  | 49,38 |
| 68 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.9 | 13.75 |
| 69 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.11 | 16.88 |
| 70 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.10 | 11,25 |
| 71 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.13 | 8,75 |
| 72 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Жуковского, д.6а; ул. В. Бачурина, д.12 | 88,75 |
|  |  |  | 8,13 |
| 73 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.15 | 16,88 |
| 74 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.17, д.14 | 25,63 |
|  |  |  | 8,75 |
|  |  |  | 8,75 |
| 75 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Жуковского, д.6, д.5 | 14,38 |
|  |  |  | 26,25 |
| 76 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.16 | 13,75 |
| 77 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. В. Огнева, д.4 | 192,5 |
| 78 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.25 | 5 |
| 79 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Жуковского, д.9а | 32,5 |
| 80 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Жуковского, д.7, д.9 | 9,38 |
|  |  |  | 5 |
| 81 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. В. Бачурина, д. 16 | 16.25 |
| 82 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Жуковского, д.7 | 17,5 |
| 83 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодежная, д.22 | 3,75 |
| 84 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. С. Кондарева, д. 19, д.21 | 17.5 |
|  |  |  | 3,75 |
| 85 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.15, д.17 | 17,5 |
|  |  |  | 5,63 |
| 86 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.25; ул. С. Кондарева, д. 13 | 18,75 |
|  |  |  | 6,25 |
| 87 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.23 | 101,25 |
| 88 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.14 | 4,38 |
| 89 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.16, д.18 | 7,5 |
|  |  |  | 6,25 |
| 90 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.21 | 4,38 |
| 91 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Молодёжная, д.23, д.20 | 4,38 |
|  |  |  | 15 |
| 92 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, д.1а | 11,25 |
| 93 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Волгоградская, д.2 | 10 |
| 94 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 1 | 19,38 |
| 95 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.27 | 6,25 |
| 96 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Волгоградская, д.5 | 18,13 |
| 97 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Волгоградская, д.7 | 16,88 |
| 98 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ильича, д.16 | 12,88 |
| 99 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Коммунистическая – ул. Ленинградская | 138,75 |
|  |  |  | 127,5 |
| 100 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, д.2 | 4,25 |
| 101 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, д.4 | 28,5 |
|  |  |  | 17,88 |
| 102 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, д.6 | 3,75 |
| 103 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская. д.8а | 54,38 |
| 104 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, д.8, д.10 | 8,5 |
|  |  |  | 13,5 |
| 105 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.20 | 103.13 |
| 106 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Бачурина, д. 16а | 124.38 |
| 107 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. Коммунистическая. д.22а | 37,5 |
| 108 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.24 | 6,88 |
|  |  |  | 20 |
|  |  |  | 16,5 |
|  |  |  | 50 |
|  |  |  | 4,38 |
| 109 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Волгоградская, д.12 | 25,9 |
| 110 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Волгоградская, д.11, д.10 | 9,38 |
|  |  |  | 23,9 |
| 111 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Волгоградская, д.8 | 25,9 |
| 112 | Водопроводный ввод | г. Липецк, уд. Ильича, д.9 | 9 |
| 113 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ильича, д. 14 | 17,5 |
| 114 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ильича, д. 12 | 43,13 |
| 115 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ильича, д. 12а | 44,38 |
| 116 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, д.10. д. 10а | 10,63 |
|  |  |  | 10,63 |
| 117 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, д.12 | 21 |
| 118 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ильича, д.7 | 8,75 |
| 119 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ильича, д.10 | 9,38 |
| 120 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ильича, д.5. д.8 | 9,38 |
|  |  |  | 78,75 |
| 121 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Станиславского, д.2-6 | 148,75 |
| 122 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гвардейская, д.26. д.28 | 41,88 |
| 123 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 16-18 | 191,25 |
| 124 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Донская, в районе д. 18 | 52,5 |
|  |  |  | 24 |
| 125 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Допекая, д.14 | 132,5 |
| 126 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 3 Сентября, д.14 | 23,75 |
| 127 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческая, д.6, д.9 | 9,38 |
|  |  |  | 27,8 |
| 128 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, 18/5 | 25,38 |
| 129 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, 18/2, 18/4 | 8,13 |
|  |  |  | 10,75 |
| 130 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 18/1, д.20 | 20,25 |
|  |  |  | 26,25 |
|  |  |  | 26,5 |
| 131 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленинградская, 18 | 60,63 |
| 132 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческая, д.12. ул. Ленинградская, д.18 | 10,75 |
|  |  |  | 25 |
| 133 | Водо 11 ро водн ая сеть | г. Липецк, ул. 3 Сентября, д.5 | 29,38 |
| 134 | Водопроводная сеть | г. Липецк, к ТП в районе д.42 по ул. Волгоградская | 63,63 |
| 135 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Волгоградская, д.32-40 | 100 |
| 136 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.24 | 32,5 |
|  |  |  | 32,5 |
|  |  |  | 10 |
|  |  |  | 6,5 |
| 137 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ильича, д.31 | 31,25 |
| 138 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Декабристов, д.26-30 | 47.5 |
| 139 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Песчаная, д.46-50 | 37.5 |
| 140 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 14 | 138,75 |
| 141 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ильича, д. 18 | 18,13 |
| 142 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Волгоградская, д.8 | 32 |
| 143 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. Моторный, д.8-14 | 91,25 |
| 144 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. 2 Садовый, д.8-14 | 55 |
| 145 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Ватутина, д.1 – пер. Лесной, д.13 – ул. Зелёная, д.12 – пер. 2 Театральный, д.1 | 141,88 |
|  |  |  | 83,75 |
|  |  |  | 66,88 |
| 146 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. 1 Театральный, д.9-12 | 71,25 |
| 147 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. С. Ковалевской. д.25-37а | 57,5 |
| 148 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Спартака, д.20-30 | 129,5 |
| 149 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Цимлянская, д. 11-17 | 76,88 |
|  | Итого: |  | 6880,75 |
|  | Водопроводные сети посёлка Матырский |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д.4б | 66,25 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Энергостроителей.4а | 25 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Уральская, д.4-8 | 109,5 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Кавказская, д.2-6 | 188,75 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Мурманская, д. 1-5 | 90 |
| 6 | Водопроводная сеть | 1. Липецк, ул. Алтайская, д. 1 -3 | 121,25 |
| 7 | Водопроводная сеть | 1. Липецк, ул. Калужская, д.2-10 | 123.75 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Российская, д.8 | 34,88 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Российская, д.2 | 3,75 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Российская, д.4 | 74,25 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д.7а | 153.75 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Моршанская. д.2а | 98.15 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Моршанская, д.4а | 43.75 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Моршанская, д.4 | 15 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Моршанская, д.1а | 13,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Моршанская. д.8 | 21,25 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Моршанская, д.9 | 84 |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Физкультурная, д.13 | 44.38 |
| 19 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Физкультурная, д.2 | 30,63 |
|  |  |  | 75,63 |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Сливовая, д.25-13 | 135,63 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к КНС в районе ул. Сливовая, д.32 | 45 |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Полунина, д.16-30 | 209,38 |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Басинского, д.7/1 | 156,25 |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 16 | 407,88 |
|  | Итого: |  | 2371,79 |
|  | Водопроводные сети нос. НЛМК |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Мира, д.2 | 14,38 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Мира. д.1 | 6,5 |
| j | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.6 | 9,38 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д. 10 | 6,88 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д. l2 | 18,75 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Инженерная, д.5 | 205 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Мира, д.3 | 10 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | 13,75 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.7 | 40 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Осенний, д.5 | 6,25 |
|  |  |  | 5,63 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Осенний. д.3 | 7.5 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Осенний, д.7 | 50 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Осенний, д.10 | 8,13 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Осенний, д.6 | 7,5 |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Осенний, д.2 | 9,76 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Осенний, д. 1 | 6,25 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.1а | 6,25 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Спиртзаводская. д. 1 | 23,13 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Осенний, д.4 | 29,7 |
| 20 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.3а | 75 |
|  |  |  | 51,25 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Осенний, д. 14 | 13,13 |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Инженерная, д.5а | 404,38 |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Дорожная, д.1-5 | 70 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фурманова, д.23/3 | 68,75 |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Фурманова, д.35а-59а | 298,13 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.1а стр.1 | 15 |
|  |  |  | 15 |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Мира. д.46 | 111,88 |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Мира, д.4 | 62,9 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.2 | 23,75 |
| 30 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Дзержинского, д.5 | 146,25 |
| 31 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.1а. д.1и, д.1к1, д.1к, д.1/2, д.1б | 290,63 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова. д.30а | 4,38 |
| 33 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.29 | 13,13 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.27 | 11,25 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.25 | 15 |
|  |  |  | 15 |
| 36 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пр. Мира, д.21-25 | 35 |
| 37 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невскою, д.3а | 58.75 |
| 38 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пр. Мира. д.23а | 73.75 |
| 39 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова. д.28а | 84,38 |
| 40 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.30 | 56,25 |
|  |  |  | 5,63 |
| 41 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.26 | 6,25 |
| 42 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского. д.3 | 28,75 |
| 43 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.5 | 13,75 |
|  |  |  | 37,5 |
| 44 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира. д.17 | 13,75 |
| 45 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.2, д.4 | 37,5 |
|  |  |  | 38,75 |
| 46 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.20а; пр. Мира, д.15а | 12,5 |
|  |  |  | 13,75 |
| 47 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.3б | 15,63 |
| 48 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.4а | 41,25 |
|  |  |  | 41,88 |
| 49 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.1в | 51,25 |
| 50 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.1г | 86,25 |
| 51 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.20 | 52,5 |
| 52 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.18а | 58,75 |
| 53 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.136 | 3,75 |
| 54 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.11 | 11,88 |
| 55 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.16а | 13,75 |
| 56 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.12 | 10 |
| 57 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.14, д.14а | 15 |
|  |  |  | 6,88 |
| 58 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира. д.9а, д.11б | 58,75 |
|  |  |  | 30 |
| 59 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.9 | 12,5 |
| 60 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.5а | 1,25 |
| 61 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Дзержинского, д.7 | 23,13 |
| 62 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Прокатная, д.1б | 66,25 |
|  |  |  | 56,25 |
| 63 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.1а, д.2г | 21,25 |
|  |  |  | 28,75 |
| 64 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.9-19 | 147,5 |
| 65 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д.12 | 8,75 |
| 66 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д.10 | 7,5 |
| 67 | Водопроводный ввод | г. Липецк, уд. Адмирала Макарова, д.32 | 7,5 |
| 68 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.9 | 8,75 |
| 69 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.11 | 7,5 |
| 70 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.11а; пр. Мира, д.31 | 4,38 |
|  |  |  | 14,38 |
| 71 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Лесопарковое хозяйство | 285,31 |
| 72 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Ферросплавная, д.3-9а | 148,75 |
|  |  |  | 113,75 |
| 73 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Бестужева, д.18, д.20 | 11,25 |
|  |  |  | 7,5 |
| 74 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Бестужева, д.24. д.28 | 22,5 |
|  |  |  | 11,88 |
| 75 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Бестужева, д.6 | 25 |
| 76 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пр. Мира, д.35а | 15 |
| 77 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.24 | 23,75 |
|  |  |  | 23,75 |
|  |  |  | 10 |
| 78 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Суворова. д.3 | 66,25 |
| 79 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.6 | 36,25 |
| 80 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.10 | 23,13 |
| 81 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Суворова, д.1 | 14,38 |
| 82 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая. д.3 | 14,38 |
| 83 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Аносова, д.2 | 17,5 |
| 84 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира. д.20 | 8,75 |
| 85 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д. 18 | 12,5 |
| 86 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Островского, д.2 | 22,5 |
| 87 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.16 | 13,13 |
| 88 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Леваневского, д.1 | 15 |
| 89 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира. д. 10 | 40 |
| 90 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, пр. Мира. д. 12 | 8,13 |
| 91 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пр. Мира, д.8 | 56,63 |
| 92 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.6 | 8,75 |
| 93 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. С. Разина, д.1 | 128,2 |
| 94 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Левобережная, д.36 | 115 |
| 95 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Левобережная, д.1б-З | 4,38 |
|  |  |  | 11,3 |
| 96 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Левобережная, д.28 | 45 |
| 97 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.2 | 6,88 |
| 98 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, пр. Мира, д.2 | 8,13 |
| 99 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Мира. д.4а | 27,5 |
| 100 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Мира, д.5 | 20 |
|  |  |  | 13,13 |
| 101 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Левобережная, д. 1 | 23,75 |
| 102 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Мира, д.6а | 161,25 |
| 103 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Мира. д.1д | 47,5 |
| 104 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Мира, д.6 | 66,25 |
| 105 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.30 | 33,75 |
|  |  |  | 31,25 |
| 106 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.28 | 22,5 |
| 107 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.2. д.4 | 34,38 |
|  |  |  | 15 |
| 108 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.6 | 22,5 |
| 109 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.8а | 13,75 |
| 110 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д. 13 | 16,25 |
|  |  |  | 35 |
| 111 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.6а | 86,25 |
| 112 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д. 1 1 | 5 |
| 113 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.7 | 41,25 |
|  |  |  | 3,75 |
| 114 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.26а | 3,13 |
| 115 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая, д. 1 1 | 67,5 |
| 116 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.24/1, д.24/2 | 21,88 |
|  |  |  | 62,5 |
| 117 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.20, д.22, д. 16 | 108,13 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 22,5 |
| 118 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крупской. д.3 | 53,75 |
| 119 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крупской. д.3а | 60,63 |
| 120 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Невского, д.25 | 12,5 |
|  |  |  | 128,13 |
| 121 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.26, д.28 | 7,5 |
|  |  |  | 8,13 |
| 122 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.27 | 24,38 |
|  |  |  | 7,5 |
|  |  |  | 9,38 |
| 123 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.20 | 31,88 |
| 124 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Суворова, д. 14 | 65 |
|  |  |  | 88,13 |
| 125 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д. 12 | 5,63 |
|  |  |  | 26,25 |
| 126 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.22, д.22/6 | 170 |
|  |  |  | 7,5 |
| 127 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д. 16, д. 14 | 12,5 |
|  |  |  | 10 |
| 128 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Невского, д.12; ул. Крупской, д.12 | 23,75 |
|  |  |  | 40 |
| 129 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крупской, д.10а | 48,13 |
| 130 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.29 | 17,5 |
| 131 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крупской, д.1а | 70 |
| 132 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крупской, д.1 | 6,25 |
| 133 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крупской, д.2 | 6,25 |
| 134 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.26 | 67,5 |
| 135 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д. 13; ул. Суворова, д.16 | 13,75 |
|  |  |  | 5 |
| 136 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Суворова, д.18, д.20 | 6,25 |
|  |  |  | 3,75 |
| 137 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.22-24 | 23,13 |
|  |  |  | 11,88 |
| 138 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.12 | 12,5 |
| 139 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.14 | 13,75 |
| 140 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.16 | 36,25 |
| 141 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.18 | 11,88 |
| 142 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Суворова, д.13; ул. Прокатная, д.20 | 18,75 |
|  |  |  | 23,75 |
| 142 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Суворова, д.11 | 18.13 |
| 144 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.9 | 15,63 |
| 145 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.7 | 16,25 |
| 146 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.5 | 3,75 |
| 147 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.1 | 20,63 |
| 148 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Расковой, д.2а | 6,25 |
| 149 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Расковой, д.2б | 7,5 |
| 150 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Металлургов, д.2а | 25 |
|  |  |  | 94 |
| 151 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Металлургов, д.5 | 21,88 |
| 152 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Расковой, д.8 | 32,8 |
| 153 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Расковой, д.14 | 7,5 |
| 154 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.27 | 32,5 |
| 155 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная. д.25 | 11,25 |
| 156 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.23 | 20,63 |
|  |  |  | 10,63 |
| 157 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Суворова, д.22 | 22,5 |
| 158 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Суворова, д.24 | 17.5 |
| 159 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Суворова, д.26 | 25 |
| 160 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Расковой, д.6 | 35,3 |
| 161 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Суворова, д.28 | 12,5 |
| 162 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Суворова, д. 15 | 37,5 |
| 163 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.40 | 42,5 |
| 164 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.42 | 27,5 |
| 165 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.44 | 67,5 |
| 166 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 Мая. д.4/1 | 21,25 |
| 167 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 Мая, д.4 | 18,75 |
|  |  |  | 11,88 |
|  |  |  | 12,5 |
| 168 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 Мая. д.6 | 15,63 |
| 169 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.21 | 16,25 |
| 170 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.15 | 7,5 |
| 171 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Прокатная, д.13 | 7,5 |
| 172 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Расковой, д.15 | 5,63 |
| 173 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фестивальная, д.2; ул. М. Расковой, д. 13а | 5 |
|  |  |  | 5 |
| 174 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фестивальная, д.4 | 5,63 |
| 175 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Фестивальная, д.10а | 142,5 |
| 176 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фестивальная, д.1 | 21,25 |
| 177 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 17 | 11,25 |
| 178 | Водопроводный ввод | I. Липецк, ул. 9 Мая, д.22 | 3,75 |
| 179 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 Мая, д.15 | 7,5 |
|  |  |  | 49,38 |
| 180 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 Мая. д.20 | 48,75 |
| 181 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20а | 35 |
| 182 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 Мая, д.18 | 50 |
| 183 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Мира, д.70 | 17,5 |
| 184 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 Мая, д.16 | 32,5 |
| 185 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Солидарности, д.3-6 | 70.63 |
| 186 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая, д.5 | 34,38 |
| 187 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Лермонтова, д.17-31 | 255 |
| 188 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Волжская, д.42-46 | 104,38 |
| 189 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Волжская, д. 14-21 | 102,5 |
| 190 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Волжская, д.35-39 | 207.5 |
| 191 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крупской, д. 14 | 20 |
| 192 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крупской, д.5 | 32,5 |
| 193 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая, д.9 | 22,5 |
| 194 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая, д.10 | 20 |
| 195 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крупской, д.7, д.16 | 10 |
|  |  |  | 23,75 |
| 196 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая. д.7 | 3,13 |
| 197 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая, д.8 | 30,63 |
| 198 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая, д.6 | 15 |
| 199 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая, д.4 | 5 |
| 200 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Островского, д.30-44 | 182,5 |
| 201 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Парковая. д.2 | 6,88 |
| 202 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Островского. д.15 | 7,5 |
| 203 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Островского, д.13 | 7,5 |
| 204 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Островского, д.4 | 23,75 |
| 205 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Левобережная,5 | 43,75 |
|  |  |  | 43,75 |
|  | ИТОГО: |  | 9649,6 |
| Водопроводные сети пос. Сырский Рудник |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ударников, д.36а-38 | 251,88 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ударников, д.38 | 71,88 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Рябиновая, д.35 – ул. Жактовская, д.61 | 182,5 |
| 4 | Водопроводная сеть | г, Липецк, ул. Жактовская. д.43-53а | 236,5 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Рябиновая. д.23а-35 | 261,88 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Городовикова, д.71-81 | 103,75 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ю. Смирнова, д.95а-105 | 95 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Медицинская, д.2-22 | 318,75 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Городовикова, д.82-100 | 331,88 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, уд. Рябиновая, д.41-45 | 100,63 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Рябиновая, д.54-64 | 158,75 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Прудная, д.4 | 28,13 |
| 13 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Ударников. д.27-27а | 137.1 |
|  |  |  | 95,63 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ударников, д.26, д.26а | 12,5 |
| 15 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Ударников, д.21 | 185 |
|  |  |  | 164,8 |
| 16 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Исполкомовская, д.5 | 93,35 |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д.20-21в | 240 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д.18 | 60,75 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д.12-14в | 128.13 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Юношеская, д.23а | 25 |
|  |  |  | 25,63 |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Монтажников, д.3а | 67,5 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ангарская, д.9 | 11,25 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Монтажников, д.5 | 18,75 |
|  |  |  | 18,75 |
|  |  |  | 151,5 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Детская, д.2а | 39,38 |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Юношеская, д.2 – ул. Базарная, д. 3 | 235 |
| 26 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Металлистов, д.4в, д.4г | 135,13 |
|  |  |  | 67 |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Почтовая, д.4-14 | 200.63 |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. Сырский, д.2-8 | 131.25 |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ангарская, д. 1/1 | 95 |
|  |  |  | 180,63 |
|  | Итого: |  | 4661,19 |
| Водопроводные сети ЛГТУ, больница 19-го микрорайона |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д.30/3(часовня) | 60 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.30 | 37,5 |
|  |  |  | 37,5 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская. д.30 (спортзал ЛГТУ) | 30 |
|  |  |  | 31,88 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.30, в районе учебного корпуса №4 | 36,25 |
|  |  |  | 33,75 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская. д.30 (общежитие ЛГТУ) | 43,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.6а (поликлиника) | 46,25 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д.6а. от ВНСП к терапевтическому корпусу | 200 |
|  |  |  | 7,5 |
|  |  |  | 7,5 |
| 8 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Московская, д.6а, от ВНСП к гаражам и моргу | 45 |
|  |  |  | 27,5 |
|  |  |  | 40,63 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ольховая | 220,63 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.6а, к дизельной больнице | 13,13 |
| 11 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Московская, д.6а, у детского корпуса больницы | 35 |
|  |  |  | 161.25 |
|  | ИТОГО: |  | 1115,02 |
| Водопроводные сети МЖК |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.34 | 132,5 |
|  |  |  | 132,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 24 | 61,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.2 | 8.75 |
|  |  |  | 7,5 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.16а | 25 |
|  |  |  | 22,5 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.18б | 25 |
|  |  |  | 25 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.8а | 37,5 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.10а | 142,5 |
|  | Итого: |  | 620 |
| Водопроводные сети посёлка Дачный |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Постышева, д.21 – ул. Олимпийская, д.24 | 86,25 |
| 2 | Водопроводные сети | г. Липецк, к насосной у д.19 по ул. Ярославская | 9,38 |
|  |  |  | 9,38 |
|  |  |  | 10 |
|  |  |  | 31,25 |
| 3 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Писарева, д.37 | 104,38 |
|  |  |  | 91,88 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Железногорская, д.6-12 | 51,25 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Тихая, д.6-12 | 57,5 |
|  | Итого: |  | 451,27 |
| Водопроводные сети поселка Свободный Сокол |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Высокая, д.1-11 | 201,88 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ковалёва, д.55-71 | 181,25 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Дружбы, д. 9-13а | 85 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пархоменко, д.20-24б | 166,25 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Радищева, 54-58 | 37,5 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Добролюбова, д.4-2а | 118,75 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Свердлова, д.2и/2-6б | 781,25 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Свердлова, д.1/2-2и/2 | 205 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Радищева, д. 8а – ул. Свердлова, д.7а | 176,25 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Сурикова, д. 2а-2д | 99,38 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Грибоедова, д.2а – ул. Свердлова, д.21а | 77,5 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. П. Лумумбы, д. 8-12 | 51,25 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Сафонова, д.33-49 | 145 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Студеновская, д. 1876 | 320,63 |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Северная, д. 1-10 | 240 |
| 16 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Свободный Сокол, д.38-50 | 68,75 |
|  |  |  | 102,5 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Дружбы, д.32а | 48,75 |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Дружбы, д.26-30 | 102,5 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Дружбы, д.15-25г | 410,63 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Заводская, д.la (КНС) | 10,5 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Заводская, д.1а | 5 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Заводская, д.1 | 9,38 |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Заводская, д. 3 | 132,5 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студеновская, д.197а | 9,1 |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 40 лег Октября, д.1 | 40 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Газина, д.2 | 18,75 |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Студеновская, д.201 | 68,75 |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Известковая, д.41-51 | 113,75 |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Энгельса, д.42-64 | 216,25 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Известковая, д.3/2 | 21,25 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Энгельса, д.7а | 11,88 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Энгельса, д. 56 | 15 |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.2 по ул. Энгельса | 68,75 |
| 34 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Константиновой, д. 5, 6 | 147,5 |
|  |  |  | 16,25 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Константиновой, д.4 | 12,5 |
| 36 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Константиновой, д.7 | 216.25 |
| 37 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Смыслова, д.3 | 5 |
|  |  |  | 5,63 |
|  |  |  | 6,25 |
|  |  |  | 6.25 |
| 38 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Смыслова, д.1 | 5,63 |
|  |  |  | 5,63 |
| 39 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.13 | 8,75 |
| 40 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.11 | 8,75 |
| 41 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Смыслова, д.4 | 34,38 |
| 42 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.2 | 19,38 |
| 43 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Газина. д.1 | 12,5 |
| 44 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.21 | 8,75 |
| 45 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Константиновой, д.1 | 57,5 |
| 46 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Константиновой, д.3 | 8,75 |
| 47 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Константиновой, д.2 | 99,37 |
| 48 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.23 | 10 |
| 49 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.25 | 7,5 |
| 50 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.27 | 9,38 |
| 51 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.29 | 8.75 |
| 52 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.31 | 6,88 |
| 53 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.33 | 6,25 |
| 54 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.35 | 6,25 |
| 55 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.37 | 7,5 |
| 56 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ушинского (лесопарк Свободный Сокол) | 316,25 |
| 57 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.5 | 26,25 |
| 58 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.5 (трибуна) | 6,25 |
| 59 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.39 (бассейн) | 86,88 |
| 60 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.43а | 114,38 |
| 61 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 43-47 по ул. 40 лет Октября | 321,25 |
| 62 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 40 лег Октября, д.43 | 94,38 |
| 63 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.17/2 | 5,63 |
| 64 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.18 | 16,25 |
| 65 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. И. Франко, д.2 | 15,63 |
| 66 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. И. Франко, д.4 | 13,75 |
| 67 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. И. Франко, д.6 | 10 |
| 68 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.16 | 19,38 |
| 69 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Курако, д.3 | 10,63 |
| 70 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Курако, д.1а | 27,5 |
| 71 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ушинского, д.14 | 54.38 |
| 72 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Челюскинцев, д.1 | 2,5 |
| 73 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Челюскинцев, д.2,3 | 8,13 |
|  |  |  | 3,75 |
| 74 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Челюскинцев, д.4 | 3,75 |
| 75 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.12 | 27,5 |
| 76 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Больничный, д.1 | 7,5 |
| 77 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Больничный, д.2 | 5 |
| 78 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Больничный, д.3 | 5 |
| 79 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Больничный, д.4 | 7,8 |
| 80 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.106 | 48,13 |
| 81 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Студеновская. д. 182. пл. Заводская, д.16 | 169.38 |
| 82 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студеновская, д.184 | 10 |
|  |  |  | 10 |
| 83 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пожарского, д.1а | 126,25 |
| 84 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Аксакова. д.3 | 4,38 |
| 85 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ушинского, д.4 | 71,88 |
| 86 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Аксакова, д.2 | 6,25 |
| 87 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Аксакова, д.1 | 6,25 |
| 88 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Газина, д.7, д.9 | 5 |
|  |  |  | 4,38 |
| 89 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Аксакова, д.1 1 | 11,88 |
| 90 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Аксакова, д. 13 | 3,75 |
| 91 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Аксакова, д.6 | 14,38 |
| 92 | Водопроводные сети | г. Липецк, пл. Аксакова, д.5 | 61,88 |
|  |  |  | 11,25 |
| 93 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Газина, д.12 | 9,38 |
| 94 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Заводская, д.1 | 20 |
|  |  |  | 25 |
| 95 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Баумана. д.2б | 23,13 |
| 96 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пожарского, д.8 | 20,63 |
| 97 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.30 | 8,75 |
| 98 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Минина, д.46 – ул. Пожарского, д.47 | 110 |
| 99 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ушинского, д.10а | 268,6 |
| 100 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 11ожарского, д.34-42 | 120 |
| 101 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ушинского, д.3 | 73,3 |
| 102 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пожарского, д.1а | 182,5 |
| 103 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мамина-Сибиряка. д.2 | 11.25 |
| 104 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.6а. д.6б | 16,25 |
|  |  |  | 21,25 |
| 105 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ушинского, д.6 | 15 |
| 106 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пожарского, д.12 – ул. Баумана, д.9 | 237,5 |
| 107 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Карбышева, д.5-9а | 240,63 |
| 108 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Арсеньева, д.23-33 | 165 |
| 109 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Литейная, д.2-49 | 397,5 |
| 110 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Стасова, д.1-19 | 362,5 |
| 111 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Бородинская, д.1-39 | 92,5 |
|  |  |  | 346,25 |
| 112 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Мешкова, д.4а – ул. Карбышева, д.19, д.ЗЗ | 35 |
|  |  |  | 267,5 |
| 113 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Лавочкина, д.14а-16а | 28 |
| 114 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Карбышева, д.73-85 | 228,75 |
| 115 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Лавочкина, д.46-52 | 68,75 |
| 116 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Бородинская, д.38-44 | 79,38 |
| 117 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Бородинская, д,44-72 | 319,38 |
| 118 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Брусничная, д.2-12 | 212,5 |
| 119 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Шоссейная, д.З-1 1 | 226,25 |
| 120 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Брюллова, д.25-29 | 163,75 |
| 121 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Брюллова, д.67-43 | 285 |
| 122 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Арсеньева, д.38а | 14,38 |
|  |  |  | 12,5 |
| 123 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Арсеньева, д.35-57 | 635 |
| 124 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. Васнецова, от ул. Литейной до ул. Бородинской | 177,5 |
| 125 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Литейная, д.49-121 | 547,5 |
| 126 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Стасова. д.19-36е | 557,5 |
| 127 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. Свободный, д.2-12к1 | 56,25 |
|  |  |  | 165 |
| 128 | Водопроводный ввод | I. Липецк, ул. Бабушкина, д.226 | 30,63 |
| 129 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. Щепкина, д.3-5 | 156.63 |
| 130 | Водопроводная сет ь | г. Липецк, пер. Ракетный, д. 1а-5а | 150 |
| 131 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Третьякова, д. 10-16 | 145 |
| 132 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Брюллова, д.34-42; пер. Космический, д.18-40 | 235 |
|  |  |  | 426 |
| 133 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Баумана, д.333/15 | 6,25 |
|  |  |  | 28,13 |
| 134 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Еловая, д.4-28 | 300 |
| 135 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Баумана, д.333/11 | 3.75 |
| 136 | Водопроводный ввод | г. Липецк, уд. Баумана, д.333/9 | 8 |
| 137 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Баумана, д.333а | 6,25 |
| 138 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Баумана, д.333 | 15,63 |
| 139 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Баумана, д.331/1 | 33.75 |
| 140 | Водопроводный ввод | г. Липецк, уд. Баумана, д.329/1 | 6 |
| 141 | Водопроводная сет ь | г. Липецк, уд. Баумана, д.307а-331/1 | 463,75 |
| 142 | Водопроводная сет ь | г. Липецк, ул. Баумана. д.224-257а | 320 |
| 143 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Баумана, д.3016-379 | 359.38 |
| 144 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Баумана. д.307б | 260 |
| 145 | Водопроводная сет ь | г. Липецк, пер. Баумана, д. 17-19 | 357.5 |
| 146 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Родниковая, д.2-11 | 102,5 |
|  |  |  | 175 |
| 147 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Баумана, д.299а | 429,38 |
|  |  |  | 348,13 |
| 148 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Курчатова, д.208 – ул. Булавина, д.54 | 217,5 |
| 149 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Курчатова, д.180 – ул. Булавина. д.46 | 166,88 |
| 150 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Баумана, д.262-286; ул. Баженова, д.24-45 | 1079,38 |
| 151 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Курчатова, д.136-136а | 106,25 |
| 152 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Рассветная, д.4-12 | 163,75 |
| 153 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Сокольская, д.2-20 | 330 |
| 154 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Баумана, д.218 | 214 |
| 155 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ковалёва, д.111 | 14,38 |
| 156 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ковалёва, д.109а | 72.5 |
|  | Итого: |  | 20461,28 |
| Водопроводные сети Студенческий городок |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.1 | 31.25 |
|  |  |  | 13,75 |
|  |  |  | 28,75 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.2 | 47,5 |
|  |  |  | 61,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.3 | 83,75 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д.36 | 11,25 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.3а | 97,5 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к мастерским ул. Папина, д.3а | 58,75 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.5 | 33,75 |
|  |  |  | 33,75 |
|  |  |  | 17,5 |
|  |  |  | 51,25 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.6а | 5 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.6 | 102,5 |
|  |  |  | 102,5 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.16 | 8,75 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.12 по ул. Студенческий городок | 75 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.14 | 25 |
|  |  |  | 21,25 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Строителей, д.4 | 15 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.4 по проезду Строителей | 226,25 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.13 | 8,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Строителей, д.10 | 45 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. проезд Строителей, д.16 | 18,75 |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. проезд Строителей, д.18 | 116,25 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Строителей, д.8 | 152,5 |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Строителей, д.14 | 71.25 |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Строителей, д.12 | 28,75 |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Липецк, к ВНСП в районе д.6/1 по проезду Строителей | 41,25 |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 14а по пр. Строителей | 41,25 |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.17 | 97,5 |
| 25 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.16а | 85 |
|  |  |  | 85 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.9 | 11,25 |
|  |  |  | 52,5 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.24 | 28,75 |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.25 | 131,25 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, уд. Студенческий городок, д.26 | 22,5 |
| 30 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.7 | 35 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.8 | 5 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.15а | 5,63 |
| 33 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.15 | 22,5 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.23 | 12,5 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.22 | 8,75 |
|  |  |  | 41,25 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.10 | 22,5 |
| 37 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к мастерским по ул. Студенческий городок, д.10 | 46,25 |
|  | Итого: |  | 2388,13 |
| Водопроводные сети ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 22 | 319,38 |
|  |  |  | 422,25 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 13а | 20 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 11 | 10 |
|  |  |  | 10 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 9 | 81,88 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 19 | 9,38 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, ПC «Манежная» | 270 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, KНС-13 | 49,38 |
| 8 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 1а, 5а | 70,63 |
|  |  |  | 10 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НJIMK, 31 | 138,36 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 35 | 138,36 |
| 11 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33 | 132,5 |
|  |  |  | 132,5 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК | 528.13 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Неделина, 1а | 5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Неделина, 1в | 21,25 |
| 15 | Водопроводный ввод |  | 16,25 |
| 16 | Водопроводная сеть | г. Липецк, к насосной станции по ул. Фрунзе | 58,13 |
|  | Итого: |  | 2443,38 |
| Водопроводные сети ул. Гагарина – пер. Попова – ул. Нестерова |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Гагарина, д.108 | 126,88 |
|  |  |  | 132,5 |
|  |  |  | 55 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.1086 | 88,13 |
|  |  |  | 8,75 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.110 | 11,88 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.110а | 108,75 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина. д.98. д.100 | 5 |
|  |  |  | 6,25 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 10 | 15 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мусоргского, д.8а | 43,13 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мусоргского, д.7, д.8 | 8,75 |
|  |  |  | 11,88 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мусоргского, д.5. д.6 | 8,75 |
|  |  |  | 12,5 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мусоргского, д.3, д.4 | 25,63 |
|  |  |  | 28,75 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 1 | 7,5 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.92 | 9,38 |
| 13 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Гагарина, д.86-88 | 67,5 |
|  |  |  | 8,75 |
| 14 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Нестерова, д.8а, вл.8а | 6,25 |
|  |  |  | 119,38 |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.78-84 | 142,5 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Балмочных, д.3 | 6,25 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина. д.80а | 32,5 |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.80 | 43,75 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.100б | 500,85 |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.102, д. 102а | 208,86 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пер. Попова. д.5 | 5,63 |
|  | Итого: |  | 1856,63 |
|  | Водопроводные сети в районе уд. Доватора, ул. Юных Натуралистов, Центрального рынка |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.16 по ул. Доватора | 27,5 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Доватора, д.14/1 | 60 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Доватора, д.12 | 12,5 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Доватора, д.10а/1 | 15 |
|  |  |  | 2,5 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Доватора, д.12а | 76,25 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Доватора, д.14 | 6,25 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 6,25 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.4б | 10 |
|  |  |  | 54,38 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, уд. Доватора, д.12а/2 | 12,5 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Доватора, д.14а/1 | 30 |
| 10 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Доватора, д.12а/1 | 6,25 |
|  |  |  | 56,25 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Доватора, гпк «Радар» | 256,25 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д. 6 | 8,75 |
|  |  |  | 17,5 |
|  |  |  | 15 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д. 9 | 5 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д.11а | 113.75 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Доватора, д. 6 | 36.25 |
| 16 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Доватора, 4а, 6, 8 | 12,5 |
|  |  |  | 184,38 |
|  |  |  | 190 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Доватора, д.2 | 12,5 |
|  |  |  | 11,25 |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 70б | 20 |
|  |  |  | 19 |
| 19 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.11, д.11а | 28,75 |
|  |  |  | 25 |
|  |  |  | 95 |
|  |  |  | 42,5 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.18 | 5 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.16 | 27,5 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.14 | 6.25 |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.14 | 76,25 |
|  |  |  | 70 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.12 | 65 |
| 25 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.1б | 8,75 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.1в | 7,5 |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д.2 | 147,5 |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.18а | 260 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Потапова, владение 20 | 13,75 |
| 30 | Водопроводные сети | г. Липецк, проезд Потапова, д.1а | 140 |
|  |  |  | 171,88 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Перова, д.2а | 10 |
|  |  |  | 13,75 |
| 32 | Водопроводная есть | г. Липецк, переулок Яблочкина, д.1-11 | 102,5 |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Липецк, переулок Яблочкина, д.13-19 | 143,75 |
| 34 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д.7 | 53,75 |
|  |  |  | 12,5 |
|  |  |  | 75 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.6 | 35,5 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.8; ул. Гоголя, д.31 | 10 |
|  | Водопроводная сеть |  | 47,25 |
| 37 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д. 10; ул. Гоголя, д.40 | 26,25 |
|  |  |  | 10 |
| 38 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.12 | 17,5 |
| 39 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе домов 2-14 по ул. Союзная | 141,25 |
| 40 | Водопроводный ввод | г, Липецк, ул. Папина, д. 2а | 33,75 |
|  |  |  | 33,75 |
| 41 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д. 20 | 8,13 |
| 42 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 4а по ул. Доватора | 41,25 |
| 43 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Союзная, д.6 | 45 |
|  |  |  | 109,63 |
| 44 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д.6 | 53,75 |
| 45 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д.2а | 60 |
| 46 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гоголя, д.2 | 7,5 |
| 47 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Победы. д.3а | 45 |
| 48 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Победы, д.5, д.5а | 187.5 |
| 49 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Победы, д.36 | 403,75 |
| 50 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Победы, д.6а | 63,75 |
| 51 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Победы, д.6/3 | 252,5 |
| 52 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Победы, д.6/2 | 18,75 |
| 53 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Победы, д.6а | 103,75 |
| 54 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.2 | 35,63 |
| 55 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.4 | 21,25 |
| 56 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гоголя, д.21 | 12.5 |
|  |  |  | 12,5 |
|  |  |  | 12,5 |
| 57 | Водопроводные сети | г. Липецк, к BHCП в районе д.6 по ул. Папина | 8,13 |
|  |  |  | 13,13 |
| 58 | Водопроводная сеть | г, Липецк, ул. Папипа, д.1 | 38,75 |
| 59 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к ЦТП в районе д.9 по ул. Юных Натуралистов | 16,25 |
|  | Итого: |  | 4810,79 |
| Водопроводные сети в районе улиц Депутатская-Мичурина-Котовского |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Мичурина, д.46 | 40,66 |
|  |  |  | 43,12 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д.47 | 53,75 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д.55 | 43,13 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д.53 | 63,75 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д.51 | 96,25 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе домов №№ 47,47а по проспекту Победы | 303,75 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.51/1 | 6 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Киевская, д.1 | 8,13 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Депутатская, д.83 | 38,75 |
| 10 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, проспект Победы, д.596 | 5 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы. д.59а | 18,75 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.61 | 11,25 |
|  |  |  | 11,25 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.57 | 11,25 |
| 14 | Водопроводная сен. | г. Липецк, ул. Депутатская, д. 61, 61а, 61б | 291,88 |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Депутатская, д.61а | 63,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Депутатская, д.63 | 37.5 |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Депутатская, д. 57, 55, 55а | 120 |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.81 по ул. Депутатская | 185 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Киевская, д.34 | 62,5 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Киевская, д.36 | 41,25 |
| 21 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Киевская, д.41 | 131,25 |
|  |  |  | 128,75 |
| 22 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Депутатская, д.51а | 57,5 |
|  |  |  | 55 |
| 23 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Депутатская, д.53а | 225 |
|  |  |  | 253,75 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Депутатская, д. 53 | 15 |
| 25 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Депутатская, д. 55б | 17,5 |
|  |  |  | 12,5 |
|  |  |  | 12,5 |
| 26 | Водопроводные сети к ВНСП | г. Липецк, в районе д.53 по ул. Депутатская | 68,75 |
|  |  |  | 75 |
|  |  |  | 90 |
|  |  |  | 90 |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. Верхний, д. 6-10 | 102,5 |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. Верхний, д. 15-19 | 131,25 |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Кирова, д. 12-22 | 91,25 |
| 30 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 2-я Крымская, д. 20-31 | 240 |
| 31 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. 2-я Крымская, д. 3-7, 12-13, 14-16 | 53,75 |
|  |  |  | 82,5 |
|  |  |  | 77,5 |
|  |  |  | 98,75 |
| 32 | Водопроводная сеть | г, Липецк, ул. Чкалова, д. 1,3,5,11а | 197,5 |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 1-я Крымская, д. 25-39, пер. Верещагина, д. 1-7 | 242,5 |
| 34 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Верхняя, д. 48-76 | 265 |
| 35 | Водопроводная сеть | г. Липецк, к ГНС по ул. Котовского | 203,75 |
| 36 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Школьная, д. 10-18 | 83,75 |
| 37 | Водопроводная сеть | г. Липецк, к насосной станции по ул. Неделина | 180 |
|  | ИTOГО: |  | 4839,17 |
| Водопроводные сети в районе улиц Механизаторов-Депутатская |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 4 | 7,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Индустриальная, д.4а | 35 |
| J | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Индустриальная, д.2 | 46,25 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Депутатская, д.92 (супермаркет) | 45,63 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к котельной в районе д.94 по ул. Депутатская | 45 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Депутатская, д.94 | 55 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.61б | 54,38 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Индустриальная, д.1. ул. Депутатская, д.78 | 191 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе домов 54, 56, 78, 80 по ул. Депутатская | 335,63 |
|  |  |  | 335,63 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. ул. Депутатская, д. 56, 78 | 90,63 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.65а | 10,25 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. проспект Победы, д.63а | 11,25 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д.67а | 223,75 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.63б | 7 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Индустриальная, д.6а (магазин) | 23,75 |
| 16 | Водопроводная сеть к ВНСП | г. Липецк, в районе д. 85 по проспекту Победы | 82,5 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.85 | 22,5 |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д,87 | 106,25 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.77 | 6,25 |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Индустриальная, д.8 | 37,5 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Индустриальная, д.42 | 8,75 |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Индустриальная, д.3 | 106,25 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Индустриальная, ст.5 | 40 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Индустриальная, 44 | 10 |
| 25 | Водопроводный ввод к станции подкачки | г. Липецк, в районе вл. 44 по ул. Индустриальная | 5 |
| 26 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, д.9 | 88,75 |
| 27 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Механизаторов, д.9а | 248,75 |
|  |  |  | 145 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Механизаторов, д.10 (ГПТУ-12) | 43,13 |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, д.21,21а | 383,75 |
| 30 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19, 19а, 19б | 105,63 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 | 13,75 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 176 | 33,75 |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17в, 15б/вл.1 | 133,75 |
| 34 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15б, 15б/вл.2 | 362 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 13 | 8.75 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Депутатская, д. 52 | 6.25 |
| 37 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Володарского | 447.5 |
|  | Итого: |  | 3963,41 |
| Водопроводные сети Центра города |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 17/2, ул. Крайняя, д.7а, 9, 7, 7б, пл. Победы, д.8 | 307,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.17 | 10 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крайняя, д. 6а, 6 | 6,88 |
|  |  |  | 4,38 |
|  |  |  | 12,5 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д.66 | 671.88 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д.66/7 | 461,25 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.66б | 3,75 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д.36 | 62,5 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.13 | 8,75 |
|  |  |  | 23,75 |
|  |  |  | 20 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. К Маркса, владение 15 | 50 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Горького, д.9а | 6,25 |
|  |  |  | 6,25 |
| 11 | Водопроводный ввод | i. Липецк, ул. 8 Марта, д.21 | 6,25 |
| 12 | Водопроводный ввод, водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д.64 | 17,5 |
|  |  |  | 17,5 |
|  |  |  | 47,5 |
| 13 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. Советская, д.36 | 22,5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.30 | 25 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ил. Победы, д.1 | 16.25 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.80 | 59,38 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.77 | 11,25 |
| IK | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Крайняя, д.2 | 13,75 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д. 73, 71, 75. ул. Первомайская, д. 78а, 86 | 202,5 |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пушкина, д. 13, 13а. ул. Первомайская, д.78 | 163,75 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Пушкина, д.15 | 10.63 |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д.69 | 34,38 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.101 | 65 |
| 24 | Водопроводная сечь | г. Липецк, ул. Неделина, д.40 | 21,25 |
| 25 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Неделина, д. 30, 32. пл. Победы, д.3 | 5 |
|  |  |  | 86,25 |
|  |  |  | 33,13 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.121 | 6,25 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.119 | 18,75 |
| 28 | Водопроводная сеч ь | г. Липецк, ул. Пушкина. д. 5. ул. Неделина. д. 26, 28 | 201,25 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Пушкина, д. 7 | 16,25 |
|  |  |  | 15 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.63 | 14,38 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.47 | 14,38 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.45 | 26,25 |
| 33 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.43 | 13,75 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская. д.64 | 31,25 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Пушкина, д.14 | 11,25 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.77 | 11,25 |
|  |  |  | 15 |
| 37 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.85 | 50 |
| 38 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 11ервомайская, д.83 | 47,5 |
| 39 | Водопроводный ввод | 1. Липецк, ул. Первомайская, д.81 | 47,5 |
| 40 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.79 | 106.25 |
| 41 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.65 | 4,38 |
| 42 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Пушкина, д.4 | 16,25 |
| 43 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 80а, 88а | 96,25 |
| 44 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Неделина, д.20 | 27,5 |
|  |  |  | 82,5 |
| 45 | Водопроводная сеть к ВНСП | г. Липецк, в районе д.89 по ул. Октябрьская | 66,25 |
| 46 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.89 | 10,63 |
| 47 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Горького | 342.5 |
| 48 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Адамова, д. 8, 8а, 8б, ул. Горького, д. 42а, 52 | 250 |
| 49 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Адамова, ул. Ворошилова, ул. 8 Марта | 522,5 |
| 50 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Толстого, д.46 | 12,5 |
| 51 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Толстого, д.40 | 15 |
|  |  |  | 12,5 |
| 52 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Толстого, д.42 | 7.5 |
| 53 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.3 | 6,25 |
|  |  |  | 7,5 |
| 54 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.26 | 21,25 |
|  |  |  | 21,25 |
| 55 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д.24а | 40 |
| 56 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д.22 | 20 |
| 57 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.220 | 37,5 |
| 58 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ворошилова, д.5 | 13,75 |
| 59 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе домов 38, 40 по ул. Первомайская | 136,25 |
| 60 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д.33 | 85 |
| 61 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ворошилова, д.3 | 25 |
| 62 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.33 | 12,5 |
| 63 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.63а | 16,25 |
| 64 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Барашева, д.7 | 11,25 |
| 65 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Барашева, д. 5 | 36,25 |
| 66 | Водопроводная сеть к ВНСП | г. Липецк, в районе д. 65 по ул. Первомайская | 116,25 |
| 67 | Водопроводный ввод | г. Липецк, уд. Горького. д.10 | 65 |
| 68 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.70 | 63,75 |
| 69 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.67 | 25 |
| 70 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Горького, д.6 | 15,63 |
| 71 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Горького, д.4 | 11,25 |
| 72 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Горького, д. 2, 2а | 108,75 |
| 73 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Барашева, д.1 | 13,75 |
| 74 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 72 по ул. Октябрьская | 7 |
| 75 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Торговая, д.4 | 17,5 |
| 76 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Торговая, д.16а | 21,25 |
| 77 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Неделина, д. 14, 14а, пл. Торговая, д.18, ул. Коммунальная, д.14а | 432,5 |
| 78 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Неделина, д.14б | 35 |
| 79 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д. 12а, пл. Торговая, д.15а | 63,75 |
| 80 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Торговая, д.14 | 51,25 |
| 81 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Костенко, д.4-18 | 242,5 |
| 82 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ворошилова, д.4 | 47,5 |
| 83 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская. д.57 | 13,75 |
| 84 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Первомайская, д.59а | 22,5 |
| 85 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.4а | 13,75 |
| 86 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.8 | 12,5 |
|  |  |  | 20 |
| 87 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.12 | 13,75 |
|  |  |  | 7,5 |
| 88 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Первомайская, д.55 | 140 |
| 89 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Коммунальная, д.4 | 6,25 |
| 90 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.5 | 12,5 |
| 91 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.5а | 56,25 |
| 92 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.7 | 11,88 |
|  |  |  | 18,75 |
| 93 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.7а | 13,13 |
| 94 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.52 | 8,75 |
| 95 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.1, ул. Советская, д.5 | 12,5 |
|  |  |  | 12,5 |
|  |  |  | 77.5 |
|  |  |  | 67,5 |
| 96 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.1 | 15 |
| 97 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Советская, д.3 | 45 |
| 98 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Скороходова, д.4 | 12,5 |
| 99 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Советская, д.4 | 90 |
| 100 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Театральная, д.1 | 45 |
| 101 | Водопроводный ввод | т. Липецк, ул. Толстого, д.1 | 13,75 |
| 102 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 1а, 10, 12, пл. Театральная, д.3 | 366.88 |
| 103 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 1, 1а | 67,5 |
| 104 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Кузнечная, д.4а | 11,25 |
| 105 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Кузнечная, д.2 | 15 |
| 106 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Кузнечная, д.1а | 15 |
|  |  |  | 18,75 |
| 107 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Кузнечная, д.6 | 4,38 |
|  |  |  | 7,5 |
| 108 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8 | 8,75 |
| 109 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Петровский, д.1 | 12,5 |
| 110 | Водопроводные сети | г. Липецк, пл. Революции, д. 9, 10, ул. К. Маркса, д. 2, ул. Первомайская, д. 2 | 421,25 |
| 111 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 5а | 65 |
| 112 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Первомайская, д.3 | 30 |
| 113 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.44 | 11,88 |
|  |  |  | 21,25 |
| 114 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Литаврина, д.2 | 8,75 |
| 115 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Литаврина, д.6а | 136,25 |
| 116 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.28 | 7,5 |
|  |  |  | 58,75 |
| 117 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Литаврина, д.3, ул. Октябрьская, д.26 | 212,5 |
| 118 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Пeтpa Великого, д.5 | 8,75 |
| 119 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Калинина, д.1 | 16,25 |
| 120 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д.2 | 151,88 |
| 121 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Калинина, д.1а | 26,25 |
| 122 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Петра Великого, д.4а | 21,25 |
| 123 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.1 | 16,25 |
| 124 | Водопроводный ввод, водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.53 | 12,5 |
|  |  |  | 60 |
| 125 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.49 | 11,25 |
| 126 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.51 | 17,5 |
| 127 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 55 | 32,5 |
| 128 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Калинина | 181,25 |
| 129 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 23 | 5 |
| 130 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе стр. 16 по ул. Скороходова | 87,5 |
| 131 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.34 | 28,75 |
|  |  |  | 27,5 |
| 132 | Водопроводная сеть к ВНСП-95 | г. Липецк, в районе д.32 по ул. Фрунзе | 43.75 |
| 133 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д.32 | 8,75 |
|  |  |  | 8,75 |
| 134 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Октябрьская, д.61 | 92,5 |
|  |  |  | 92,5 |
| 135 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 1 1 | 23,75 |
| 136 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Карла Маркса, д. 27, 27/1, 27а | 611,25 |
| 137 | Водопроводная сеть | г. Липецк, к стадиону «Динамо» по ул. К. Маркса | 197,5 |
| 138 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Карла Маркса, д.25 | 91,25 |
| 139 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Карла Маркса, д.25 | 6,25 |
| 140 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Карла Маркса, д.27 | 38,75 |
| 141 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к кафе «Фрегат» по ул. Карла Маркса, д.30 | 12,5 |
|  |  |  | 10 |
| 142 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе кафе «Фрегат» по ул. К. Маркса, д.30 | 240 |
| 143 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Петра Великого, д.2 | 17,5 |
|  |  |  | 25 |
|  |  |  | 26,25 |
| 144 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Петра Великого, д.1 | 35 |
| 145 | Водопроводная сеть | г. Липецк, Петровский проезд, д.2 | 173,75 |
| 146 | Водопроводные сети | г. Липецк, к санаторию «Липецк» по ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1, 1б, 1в, 1г | 1356,25 |
| 147 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Плеханова, д.3 | 121,25 |
|  |  |  | 78,75 |
| 148 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зегеля, д.9а | 17,5 |
| 149 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зегеля, д.11 | 5 |
| 150 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зегеля, д.17-21 | 5 |
|  |  |  | 25 |
| 151 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зегеля, д.23 | 21,88 |
| 152 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зегеля, д.25 | 5,63 |
| 153 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, д.9 | 11,25 |
| 154 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Большие Ключи, д.42-50 | 117,5 |
| 155 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Подовражная, КНС-11 | 56,25 |
| 156 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Верхняя Лотовая, д.12-16 | 151,88 |
| 157 | Водопроводные сети | г. Липецк ул. Липовская, д.8-12 | 24 |
|  |  |  | 56,88 |
| 158 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Липовская. д.10 | 83,13 |
| 159 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Липовская, д.4/2 | 113,75 |
| 160 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Семашко, д.7-13 | 250,63 |
| 161 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Липовская, д.44 | 37,5 |
| 162 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Семашко, д.14 | 22,5 |
| 163 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Семашко, д.10, д.10/2 | 152,5 |
|  |  |  | 130 |
| 164 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Семашко, д.5 | 93,13 |
|  |  |  | 11.88 |
| 165 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Семашко, д.8а | 17,5 |
| 166 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Семашко, д.6 | 5 |
| 167 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Семашко, д. 1 | 20,63 |
| 168 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Зегеля, д.27/1, д.27/2 | 71,25 |
| 169 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.35, д.35а | 6,25 |
|  |  |  | 5 |
| 170 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.37-39 | 18,13 |
|  |  |  | 8,75 |
| 171 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.43 | 7,5 |
| 172 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.41-45 | 5,63 |
|  |  |  | 21,25 |
| 173 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.49 | 10 |
| 174 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.51/3 | 5 |
| 175 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.53 | 13,75 |
| 176 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.55/1, д.55/2 | 5 |
|  |  |  | 8,13 |
| 177 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пл. Плеханова, д.3 | 112,5 |
| 178 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Зегеля, д.44 | 47,5 |
| 179 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Плеханова, д.59 | 61,25 |
|  |  |  | 17,5 |
| 180 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Желябова, д. 14а | 6,88 |
| 181 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Плеханова, д.51а | 38,13 |
|  |  |  | 35,63 |
| 182 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Плеханова, 59а (котельная) | 26,25 |
| 183 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Плеханова, д.61 | 10 |
| 184 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Плеханова, д.65 | 25,63 |
|  |  |  | 134,38 |
| 185 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.27а | 87,5 |
| 186 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.3 | 67,5 |
| 187 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Плеханова, д.30 | 9,38 |
| 188 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Плеханова, д.32а, д.34а | 201,88 |
| 189 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.11, д.19 | 119,38 |
| 190 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Желябова, д.4 | 35 |
| 191 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.13 | 38 |
| 192 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Плеханова, д.84 | 37,5 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 5 |
| 193 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Плеханова, д.78, д.80 | 5 |
|  |  |  | 6,88 |
| 194 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Плеханова, д.72 | 28,75 |
| 195 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Плеханова, д.70а | 22,5 |
| 196 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.62-69 | 24,38 |
| 197 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пролетарская, д.10а | 31,25 |
| 198 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленина, д.40 | 66,25 |
| 199 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленина, д.43а | 60 |
| 200 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленина, д.33 | 4,38 |
| 201 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Ленина, д.35 (больница) | 8.75 |
|  |  |  | 17,5 |
|  |  |  | 56,25 |
|  |  |  | 63,75 |
| 202 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, д.31, ВНСП | 5 |
| 203 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленина, д.31а | 33.13 |
| 204 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленина, д.25 | 20.63 |
| 205 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.38, д.40 | 37,5 |
|  |  |  | 97,5 |
| 206 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.48-50 | 48,13 |
| 207 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.54 | 28,75 |
| 208 | Водопроводный ввод | г. Липецк, переулок Кузнечный, д.20 | 22,5 |
|  |  |  | 22,5 |
| 209 | Водопроводный ввод | г. Липецк, Соборная площадь, д.3 | 20 |
|  |  |  | 15,63 |
| 210 | Водопроводный ввод | г. Липецк. Соборная площадь, д.1 | 28,13 |
| 211 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Зегеля, д.1 | 159,38 |
| 212 | Водопроводный ввод | г. Липецк. Соборная площадь, д.4 | 19,38 |
| 213 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.90 (ВНС-1) | 230 |
| 214 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.90 (ВНС- 1) | 173,75 |
|  |  |  | 177,5 |
| 215 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, д.7 | 62,5 |
| 216 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Ленина, д.3 у ВНСП | 6,25 |
|  |  |  | 6,25 |
| 217 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.12б-16 | 32,5 |
| 218 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Ленина, д.28 | 19,25 |
| 219 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Ленина, д.11 | 30 |
|  |  |  | 9,38 |
| 220 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Желябова, д.2 | 35 |
| 221 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.20 | 20 |
| 222 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.34 (гаражи) | 70 |
| 223 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.32 | 31,25 |
|  |  |  | 17,5 |
| 224 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.34 | 27,5 |
|  |  |  | 8,75 |
| 225 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Интернациональная, д.36 | 10,63 |
|  |  |  | 48,75 |
| 226 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студёновская, д.17а | 13,13 |
| 227 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Пионерская, д.3 | 7.5 |
| 228 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.6 | 8 |
|  |  |  | 8,5 |
|  |  |  | 11,3 |
| 229 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.6-8 | 20.4 |
| 230 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д. 15-31 | 233,75 |
| 231 | Водопроводная сеть | г. Липецк, переулок Антипова, д.3-11 | 100 |
| 232 | Водопроводная сеть | г. Липецк, переулок Антипова, д.8-24 | 343,75 |
| 233 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Короленко, д.13-21 | 156,88 |
| 234 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Короленко, д.3-11 | 118,13 |
| 235 | Водопроводная сеть | г. Липецк, переулок Янкина, д.2-8 | 113,75 |
|  | Итого: |  | 18582,34 |
|  | Водопроводные сети с. Коровино |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, от д.173 по ул. Индустриальная до д.53 по ул. Калинина в с. Сырское | 192,5 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Сырская, д.22-34 | 180 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Буденного, д.6-82 | 1076,25 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Зоологическая, д.25-59 | 567,5 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Полярная | 665 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Речная, с. Коровино | 227,5 |
|  | Итого: |  | 2908,75 |
| Водопроводные сети пос. 10-я Шахта |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Маршала Рыбалко, д.22б-34 | 256,25 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Харьковская, д.30б | 88,75 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Садовая, д.1а-17 | 526,88 |
| 4 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Винницкая, д.74-80 | 55 |
|  |  |  | 210,63 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Винницкая, д.56-74 | 235 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Винницкая, д.36-56 | 191,25 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Винницкая, д.18-36 | 207,5 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Винницкая, д.2-18 | 288.75 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Маршала Рыбалко, д.1-13 | 352,5 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Маршала Рыбалко, д.2 | 38,5 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Задорожная, д.4 | 105 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Задорожная, д.1д-17 | 118,75 |
|  |  |  | 628,4 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Шахтёрская, д. 1а, 3а, 5а, 7а, 9а | 228,13 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Задорожная, д.24 | 529,38 |
|  | Итого: |  | 4060,67 |
| Водопроводные сети Ниженка |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Маяковского, д.64а-84е | 306,25 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Красная, д.91 – ул. 20 Партсъезда, д.50 | 76,88 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студёновская, д.4 | 13,75 |
| 4 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. 20 Партсъезда, КНС, ТП | 157,5 |
|  |  |  | 4,5 |
|  |  |  | 4.5 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, д.124а (ТРЦ) | 167,5 |
| 6 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Студёновская, д.109а, 109б, 109в | 16,25 |
|  |  |  | 17,5 |
|  |  |  | 129,38 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Елецкая, д.69, д.71 | 225,63 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студёновская, д.51 | 8,75 |
|  |  |  | 5,63 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студёновская, д.49 | 8,13 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, д.41 | 45,63 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студёновская, д.39б (котельная) | 18.13 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Академика Павлова, д.37-53 | 250,63 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Студёновская, д.27а, д.27б | 5 |
|  |  |  | 9,38 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Елецкая, д.10а | 8,75 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 Января, д.7 | 8,75 |
|  |  |  | 9,38 |
| 16 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Студёновская – ул. Карьерная | 91,88 |
|  |  |  | 111,88 |
| 17 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 154 | 88 |
|  |  |  | 88 |
|  |  |  | 58,8 |
|  |  |  | 49,2 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.141 | 33,5 |
|  |  |  | 20,5 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.156 | 33,5 |
|  | Итого: |  | 2073,06 |
| Водопроводные сети пос. Силикатный |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Астраханская, д.9 | 17,5 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Астраханская, д.11 | 103,13 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Астраханская, д.13 | 6,25 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Астраханская, д.17, д.19 | 6,25 |
|  |  |  | 31,88 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Астраханская, д.21 | 6,25 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Астраханская, д.15, д.15а | 8,13 |
|  |  |  | 31,25 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Архангельская, д.26 | 119,3 |
| 8 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Силикатная, д.15 | 7,5 |
|  |  |  | 8,75 |
| 9 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Усманская, д.1 | 279.38 |
|  |  |  | 208,13 |
|  |  |  | 46,88 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гидромеханизации, д.11 | 128,4 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Астраханская, д.1а | 54,5 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Астраханская, д.10 | 16,25 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Силикатная, д.19 | 115,63 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Усманская, д.6а | 73,75 |
|  | Итого: |  | 1269,11 |
| Водопроводные сети 1 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.14 | 11,25 |
|  |  |  | 6,25 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.67/1 | 121,25 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.6к1 | 133,75 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.65 | 21,25 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.63а | 13,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.67 | 20 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 71 | 17,5 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.75 | 27,5 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина. д.77 | 12,5 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.81 | 3,75 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина. д.81а | 15 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.73а | 65 |
|  |  |  | 20 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.83 | 6,25 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.85 | 36,25 |
|  |  |  | 17,5 |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 87 | 8,75 |
|  |  |  | 10 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.91 | 22,5 |
|  |  |  | 25 |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.93 | 101,25 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.99 | 57.5 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.101 | 56,2 |
|  |  |  | 18,75 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.101/2 | 2.5 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.1/3 | 32,5 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.28 | 40 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.26 | 9,38 |
|  |  |  | 9,38 |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.24 | 63,75 |
| 25 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.22/1 | 7,5 |
| 26 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.18 | 32,5 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.16 | 35 |
|  |  |  | 7,5 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.63 | 105 |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6а, 6б, 6в, 6г | 132,5 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина. д.67а | 78,75 |
| 31 | Водопроводный ввод | Г. Липецк, ул. Гагарина, д.73/3 (д/с № 66) | 13,75 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.20/3 | 6,25 |
| 33 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.75/2 | 21,25 |
|  | Итого: |  | 1446,21 |
| Водопроводные сети 2 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.103а | 27,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.103/1 | 12,5 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.2 | 18,75 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.4 | 18,75 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.6 | 18,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.10 | 23,75 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.10/1 | 18,75 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.10/2 | 33,75 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.10/3 | 11,25 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.14 | 18.75 |
| 1 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.14/2 | 11,25 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.16 | 107,5 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.16а | 18,75 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.4/2 | 17,5 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.6/2 | 3,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.131 | 6,25 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.30 | 27,5 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.36/1 | 22,5 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.32 | 13,75 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.42/2 | 60 |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.46/4 | 48,75 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.9/4 | 51,25 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.48/2 | 20 |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.50 | 99,38 |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.48/1 по ул. Космонавтов | 55 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.15 | 15 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.13 | 45 |
| 28 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.36/4 | 235 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.123/3 | 16,25 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.11 | 26,25 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.9/2 | 12,5 |
| 32 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Титова, д.9/5 | 115 |
| 33 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.7/5 | 3,75 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.7/4 | 13,75 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.9/1 | 15 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.7/1 | 15 |
| 37 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.3/2 | 65 |
| 38 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.3/3 | 7,5 |
| 39 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.3 | 6,25 |
| 40 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.135 | 26,25 |
| 41 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Гагарина, д.139 | 192,5 |
| 42 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.133 | 67,5 |
| 43 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.131а | 46,25 |
| 44 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.123/2 | 5 |
| 45 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.125/2 | 10 |
| 46 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.125/1 | 7,5 |
| 47 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.125 | 22,5 |
| 48 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.123 | 15 |
| 49 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.121/2 | 7,5 |
| 50 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.121/1 | 7,5 |
| 51 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.115/1 | 7,5 |
| 52 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.115/2 | 5 |
| 53 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.117а | 23,75 |
| 54 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д.113 | 100 |
| 55 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.107/3 | 10 |
| 56 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.111/2 | 21,25 |
| 57 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина. д.111/1 | 7.5 |
| 58 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина. д.109 | 23,75 |
| 59 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.107/1 | 8,75 |
| 60 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.46 | 10 |
|  | Итого: |  | 1981,88 |
| Водопроводные сети 3 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.147 | 7,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 147а | 11,25 |
|  |  |  | 11,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.155 | 6,25 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.159 | 5 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.149/2 | 13,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина. д.151/2 | 41,25 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.151/3 | 12,5 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.153/2 | 55 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.157/1 | 58,75 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.157/2 | 6,25 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.3/1 | 26,25 |
| 12 | Водопроводный ввод | г, Липецк, ул. Циолковского, д.3/2 | 27,5 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.3/3 | 32.5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.3/4 | 22,5 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.3/5 | 10 |
| 16 | Водопроводная сеть | г. Липецк, от д.3/5 по ул. Циолковского до д.157/2 по ул. Гагарина | 120 |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Липецк, от д.157/1 до д.157/2 по ул. Гагарина | 71,25 |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе домов 3/2, 3/3 по ул. Циолковского | 95 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.7 в | 17,5 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.7/1 | 15 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.7/2 | 3,75 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.2/143 | 25 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гитова, д.2/2 | 80 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гитова, д.4 | 10 |
| 25 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гитова, д.4/2 | 52,5 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Титова, д.6/4 | 62.5 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гитова, д.6/5 | 10 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гитова, д.8 | 10 |
|  |  |  | 70 |
| 29 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Титова, д. 10 ТЦ «Москва» | 57,5 |
|  |  |  | 187,5 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/1 | 41,25 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/2 | 85 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/3 | 57.5 |
| 33 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58 | 21,25 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/2 | 32,5 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/3 | 31,25 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 62/1 | 23,75 |
|  | Итого: |  | 1527,5 |
| Водопроводные сети 4 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.33а | 23,75 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.31 | 98,75 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. ЛипеЦк. ул. Космонавтов, д.29 | 6,25 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.27 | 8,75 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.25 | 83,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.23 | 27,5 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.21 | 7,5 |
|  |  |  | 48,75 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.19 | 32,5 |
|  |  |  | 18,75 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.15 | 18,75 |
|  |  |  | 32,5 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.13 | 20 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.11 | 30 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.9/1 | 13.75 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.11а | 27,5 |
|  |  |  | 8,75 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.11б | 181,25 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.7/1 | 71,25 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.7/4 | 32,5 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, в районе д.22 (к ВНСП № 50) | 21,25 |
|  |  |  | 18,75 |
|  |  |  | 36,25 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.22 | 13,75 |
|  |  |  | 13.75 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.28/2 | 110 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.30/2 | 75 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.34 | 17.5 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.34/2 | 122,5 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.23 | 22,5 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.15/3 | 113,75 |
| 25 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.19 | 35 |
| 26 | Водопроводные сети от ВНСП № 53 | г. Липецк, ул. Циолковского, в районе д.17, 19 | 372,5 |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д.15а | 20 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.15 | 30 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.11 | 18,75 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.33/2 | 107.5 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.33/3 | 20 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.29/4 | 16,25 |
|  | Итого: |  | 1977,5 |
| Водопроводные сети 5а, 6 микрорайоны |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Терешковой, д.13б | 86,25 |
|  |  |  | 37,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк ул. Терешковой, д.13а | 32,5 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д.13 (дворец спорта) | 23,75 |
|  |  |  | 23,75 |
|  |  |  | 15 |
|  |  |  | 320 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д.13в | 21,25 |
|  |  |  | 95 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.25а, д.27в | 72,5 |
|  |  |  | 70 |
|  |  |  | 27 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д.35а | 170 |
|  |  |  | 168,75 |
| 7 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Терешковой, д.35б (ТДЦ) | 67,5 |
|  |  |  | 68,75 |
|  |  |  | 112,5 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д.39, д.41 (АЗС) | 330,63 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.5/6 | 38,13 |
| 10 | Водопроводный ввод - | г. Липецк, ул. Космонавтов. д.3а | 29,38 |
|  |  |  | 28,75 |
|  |  |  | 15 |
| 11 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Липовская, д.1, к ВНСП-34 | 103,13 |
|  |  |  | 13,75 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Гагарина, д.61 | 11,88 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Семашко, д.21 | 7,5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Семашко, д.25 | 30 |
| 15 | Водопроводный ввод | 1'. Липецк, ул. Семашко, д.25/2 | 8.75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Липовская, д.3 | 10 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Липовская, д.5 | 25,63 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Игнатьева, д.32 | 51,88 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Липовская, д.9 | 172,5 |
|  | Итого: |  | 2288,91 |
| Водопроводные сети 7 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.26 | 6,25 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.28 | 11,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Терешковой, д.32/3 | 10 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.31 (Школа № 52) | 45 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.31а | 16,25 |
|  | Итого: |  | 88,75 |
| Водопроводные сети 8 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 9 по ул. Московской | 290 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского. д.2/2 | 25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.2/1 | 11,25 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, уд. Московская, д.5 | 123,75 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.2 | 85 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д.29 | 141,25 |
| 7 | Водопроводная сеть к ВНСП № 85 | г. Липецк, в районе д.9 по ул. Московской | 102,5 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.15а | 56,25 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.6/2 | 37,5 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, в районе д. 4 по ул. Циолковского | 41,25 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.6 | 11,25 |
|  |  |  | 72,5 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.8/3 по ул. Циолковского | 57,5 |
| 13 | Водопроводный ввод к тяговой подстанции | г. Липецк, в районе д.14/2 по ул. Циолковского | 5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.14/2 | 7,5 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.946 | 23,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.80а | 15 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.84 | 8,75 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.78 | 22,5 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.86 | 27,5 |
| 20 | Водопроводные сети к ВНСП № 9 | г. Липецк, в районе д.90 по ул. Космонавтов | 71,25 |
|  |  |  | 71,25 |
|  |  |  | 6,25 |
| 21 | Водопроводный ввод к кафе «Фаэтон» | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.70а | 6,25 |
|  | Итого: |  | 1320 |
| Водопроводные сети 9 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.31а | 6,25 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Загородная, д.17 | 66,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Пестеля, д.34 | 12,5 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Пестеля, д.36 | 36,25 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Рылеева, д.30а | 5 |
|  |  |  | 27,5 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д. 37 | 12,5 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 41 по ул. Московская | 65 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.39, д/с | 8,13 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.45 | 41,25 |
|  |  |  | 41,25 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д.47 | 5 |
|  |  |  | 5 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.43 | 36,25 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д.47а (магазин) | 61,25 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.57б | 11,25 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.59 | 6,25 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.61д | 28,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д.23б | 25 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д.20 | 7,5 |
|  |  |  | 23,75 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 21а | 31,25 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, между домами № 14 и 14б в 9 микрорайоне | 6,25 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.63а | 75 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.61а | 25 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д.42а | 47,5 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.43а | 42,5 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Авиационная, д.31 | 7,5 |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.18 по ул. Бескрайняя | 31,25 |
| 26 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.110а | 52,5 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.108 | 12,5 |
|  |  |  | 12,5 |
|  |  |  | 7,5 |
|  |  |  | 3,75 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 106 | 2,5 |
|  |  |  | 6,25 |
|  |  |  | 3,75 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 106а (магазин) | 11,25 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 104 | 40 |
|  |  |  | 3,75 |
|  |  |  | 3,75 |
|  |  |  | 6 |
| 31 | Водопроводные сети к ВНСП № 46 | г. Липецк, в районе д.106 по ул. Космонавтов ' | 18,75 |
|  |  |  | 18,75 |
|  |  |  | 17,5 |
|  |  |  | 17,5 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.102 | 33,75 |
|  |  |  | 6,25 |
|  |  |  | 6,25 |
| 33 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.102а | 12,5 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.100 | 7,5 |
|  |  |  | 7,5 |
|  |  |  | 46,25 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.98 | 27,5 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.96 | 76,25 |
| 37 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Луговая, д.16-20 | 61,25 |
| 38 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Западная | 345 |
| 39 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Товарищеская | 307,5 |
| 40 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 40 лет ВЛКСМ | 337,5 |
| 41 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Аэродромная | 307,5 |
| 42 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 7 | 7,5 |
| 43 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Пестеля | 306,25 |
| 44 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пер. Макаренко | 302,5 |
| 45 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Рылеева | 283,75 |
| 46 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Загородная | 256,25 |
|  | Итого: |  | 3775,38 |
| Водопроводные сети 10 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть к ВНСП | г. Липецк, в районе д.5а по ул. Вермишева | 23 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Вермишева, д.2 | 6,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д.4 | 6,25 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д.4 | 27,5 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д.4 | 33,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Вермишева, д.11/2 | 15 |
| 7 | Водопроводные сети к ВНСП | г. Липецк, в районе д.18/2 по ул. Вермишева | 6,25 |
|  |  |  | 6,25 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 9 микрорайон – ул. Вермишева | 1231,25 |
|  | Итого: |  | 1355,5 |
| Водопроводные сети 11 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.43 | 17,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д.3а | 33,75 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.47/7 | 103,75 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.47/5 | 32,5 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.8/4 (аптека) | 68,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.8/3 | 16,87 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.47/3 | 18,75 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, между домами 8/1 и 8/2 по ул. Филиппенко | 9,38 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.10/2 | 27,5 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.12/2 | 6,25 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.14/2 | 5,63 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Звездная, д.10/2 | 20 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Звездная, д.10/3 | 7,5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Звездная, д.10/5 | 5 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.14/1 | 7,5 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.6 | 72,5 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Звездная, д.13/2 | 32,5 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 9 | 57,5 |
|  |  |  | 57,5 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 9а (магазин) | 192,5 |
|  | Итого: |  | 793,13 |
| Водопроводные сети 12 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37/4 | 25,63 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37 | 6,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.41 | 26,25 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.39/5 | 113,13 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.3 по ул. Филиппенко | 58,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.5 | 10,63 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.5/2 | 10 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.5/3 | 42,5 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Филиппенко, д.16 | 50 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37/7 | 7,5 |
| 11 | Водопроводный ввод к пищеблоку | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.39 | 6,25 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.39/2 | 67,5 |
|  |  |  | 48,75 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе проходной д. 37а по ул. Космонавтов | 35 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37а | 12,5 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Космонавтов, д.35/1 | 80 |
| 16 | Водовод d=500 мм | г. Липецк, в районе д. 22 по ул. Циолковского | 545 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.22б | 3,75 |
|  | Итого: |  | 1149,39 |
| Водопроводные сети 13 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.36 | 16,25 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.30 | 8,75 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Марта, д.22/3 | 456,25 |
| 4 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 32, 32а, 26/4, 24/5 | 516,25 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 20/3 по ул. 8 Марта | 142,5 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Горького, д. 11а (магазин) | 43,75 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. М. Горького, д.11/2, ул. 8 Марта, д.18, 20 | 188,13 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.26 | 20 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.28а (бар) | 11,25 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.26/2, 24а | 106,25 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.24 | 33,75 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.22 | 22,5 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.22/2, 20а | 103,75 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. М. Горького, д.11 | 65 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 8 Марта, д.22/4 | 88,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Горького, д.13 | 23,75 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. М. Горького, д.17 | 13,13 |
|  |  |  | 12,5 |
|  | Итого: |  | 1872,51 |
| Водопроводные сети 14 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.30/2 | 11,25 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.30/3 | 12,5 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.30 | 5 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.28 | 3,13 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.26а | 36,25 |
| 6 | Водопроводная сеть к КНС № 10 | г. Липецк, в районе д. 42 по ул. Терешковой | 107,5 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.24 | 16,25 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.24/1 | 73,75 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Циолковского, д.38а | 43,75 |
|  | Итого: |  | 309,38 |
| Водопроводные сети 15 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.35 | 48,75 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 37 по ул. 15 микрорайон | 197,5 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 70 | 26,25 |
|  |  |  | 27 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 36 по ул. 15 микрорайон | 37,5 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.25 | 17,5 |
|  |  |  | 10,63 |
|  |  |  | 8,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.24 | 9,38 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.23 | 26,25 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.22 | 17,5 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.21 | 16,25 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.27 | 13,75 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.29 | 145 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.34 | 12,5 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к пристройке дома 34 по ул. 15 микрорайон | 16,88 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.33 | 26,88 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.32 | 4,38 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.30 | 10 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.19 | 17,5 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.5/2 | 21,25 |
|  |  |  | 26,25 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.10 | 6,25 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.11 | 73,75 |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.12 | 11,25 |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.13 | 28,75 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. ул. 15 микрорайон, д.14 | 10 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.26 | 10 |
| 25 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.15 | 5 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.18 | 49,38 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.17 | 51,25 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.8 | 42,13 |
|  |  |  | 7,5 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.9 | 17,5 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.7 | 6,25 |
|  |  |  | 15 |
| 31 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.7 по ул. 15 микрорайон | 290 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 4/2 | 45 |
|  |  |  | 45 |
| 33 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.6 | 93,75 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к ВНСП в районе д. 4/2 по ул. 15 микрорайон | 8,75 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.5 | 77,5 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.4 | 96,25 |
| 37 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.3 | 11,88 |
| 38 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.2 | 45 |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Ориентировочная протяженность, п.м. |
| 39 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 27а по проезду Строителей | 40 |
| 40 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Строителей, д.29 | 107,5 |
| 41 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.1/2 | 17,5 |
|  |  |  | 17,5 |
| 42 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.1/3 | 18,75 |
|  |  |  | 18,75 |
| 43 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.16 | 11,25 |
| 44 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.28а | 46,25 |
| 45 | Водопроводная сеть | г. Липецк, к гаражам в районе д. 34 по ул. 15 микрорайон | 41,25 |
|  | Итого: |  | 2103,54 |
| Водопроводные сети 16 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пл. Победы, д.3 | 70 |
|  |  |  | 70 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д.61 | 52,5 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д.63 | 45,63 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Неделина, д.59 | 37,5 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.49 по ул. Неделина | 242,5 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Неделина, д.53 | 5,63 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.5 | 5 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 5, 7 по пр. Победы и д.53 по ул. Неделина | 600 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Мичурина, д.30 | 31,25 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мичурина, д.42 | 21,25 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 27 по пр. Победы | 290 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мичурина, д.26а | 20 |
|  |  |  | 10 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мичурина, д.38 | 15 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мичурина, д.34 | 21,25 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мичурина, д.32 | 13,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мичурина, д.22 (школа № 61) | 7,5 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мичурина, д.21/1 | 8,75 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Неделина, д.35 | 60 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д.33 | 40 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Неделина, д.31 | 45 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Неделина, д.27 | 47,5 |
|  |  |  | 47,5 |
| 22 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 | 13,75 |
|  |  |  | 87,5 |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Мичурина, д.22 | 171,25 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.21 | 21,25 |
|  |  |  | 23,75 |
|  |  |  | 23,75 |
|  | Итого: |  | 2148,76 |
| Водопроводные сети 17 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть (перемычка между водоводами d=300 и d=500 мм) | г. Липецк, в районе д.13 по ул. Папина | 7,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.17а | 18,75 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2, 3а, 4, 6, 8, 10 | 310 |
|  |  |  | 7,25 |
|  |  |  | 3 |
|  |  |  | 7,5 |
|  |  |  | 8,13 |
|  |  |  | 12,5 |
|  |  |  | 7,5 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, д.1 | 23,75 |
| 5 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Папина, д.19в | 102,5 |
|  |  |  | 21,25 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.21/3 | 26,25 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Механизаторов, д.3 | 7,5 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Механизаторов, д.5 | 7,5 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.96 (школа № 17) | 77,5 |
|  |  |  | 98,13 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.92 | 11,25 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д.72 | 30 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Доватора, д.36 (конфетная фабрика «Рошен») | 184,38 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.72 по пр. Победы | 131,25 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Доватора | 220 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Доватора, д.7 | 7,5 |
| 16 | Водопроводные сети | г. Липецк, от водозабора № 2 по пр. Победы | 14,38 |
|  |  |  | 28,75 |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Липецк, на территории водозабора № 2 по пр. Победы | 278,75 |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Липецк, на территории водозабора № 2 по пр. Победы | 242,5 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д.98 | 111,25 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Победы, д.100 | 4,38 |
|  | Итого: |  | 2010,9 |
| Водопроводные сети 18 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Механизаторов, д.2 | 21,25 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.29 по ул. Папина | 152,5 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.31а | 9,38 |
|  |  |  | 40 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д. 37 | 25 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д. 39 | 13,75 |
| 6 | Водопроводные сети | г. Липецк, пр. Победы, д.106а | 51,88 |
|  |  |  | 52,5 |
|  |  |  | 13,73 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, от ВНСП № 32 в районе д.104 по пр. Победы | 3,75 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. пр. Победы, д.104 | 20 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.35 | 6,88 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Папина, д.33 | 7,5 |
|  | Итого: |  | 418,12 |
| Водопроводные сети 19 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Полиграфическая, к дому 5 | 81,88 |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 119 | 57,5 |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, от ВНСП в районе д.119 | 5 |
| 4 | Водопроводные сети | г. Липецк, ул. Московская, у ВНСП в районе д.91 | 4,38 |
|  |  |  | 27,5 |
|  |  |  | 42,5 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д.93 | 6,88 |
|  |  |  | 128,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.95 | 29,38 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.85 (магазин) | 20 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д.99 | 40 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д.103 | 77,5 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.105 | 6,88 |
|  |  |  | 11,25 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Кувшинова, д.5б | 114,38 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Кувшинова, д.5а | 10 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д. 111 | 10 |
|  |  |  | 40 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, пр. Кувшинова, д.9 | 61,88 |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д.149а, д.149б | 65,63 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.143 | 7,5 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Московская, д.135 | 22,5 |
|  | Итого: |  | 871,29 |
| Водопроводные сети 20 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.13/1, 13/2 | 57,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.1 | 27,5 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.3 | 40 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.11 | 47,5 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.5 | 21,25 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к ЦТП в районе д. 5 по Водопьянова | 6,25 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д.108 | 56,25 |
|  |  |  | 26,25 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. проспект Победы, д. 108а (магазин) | 38,75 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.5 | 6,25 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.9 | 27,5 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 13а (магазин) | 1,25 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.7 | 26,25 |
|  |  |  | 25 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Меркулова, д.7/1 | 103,75 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к ЦТП в районе д.4 по проезду Сиреневый | 7,5 |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Сиреневый, д.4 | 83,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.110/1 | 8,75 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.11 | 21,25 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.13 | 23,75 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.17 | 27,5 |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Меркулова, д.31а | 28,75 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.31 | 20 |
|  |  |  | 18,75 |
|  |  |  | 32,5 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.22 (к кафе) | 112,5 |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.18б, 18г | 61,25 |
| 24 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.16а (магазин) | 8,75 |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Меркулова, д.33 | 55 |
| 26 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Сиреневый, д.9 (школа) | 51,25 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к зданию прачечной в районе д.7в по проезду Сиреневый | 3,75 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Сиреневый, д.1 | 6,25 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Сиреневый, д.2в (магазин) | 30 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.12 | 47,5 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.10 | 20 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. проспект 60 лет СССР, д.8 | 36,25 |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проезд Сиреневый, д.5 | 48,75 |
| 34 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. проспект 60 лет СССР, д.6 | 31,25 |
| 35 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. проспект 60 лет СССР, д.4 (магазин) | 11,88 |
| 36 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.2б | 27,5 |
| 37 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.2а | 41,25 |
| 38 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект 60 лет СССР | 509,38 |
| 39 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.4 | 122,5 |
|  |  |  | 122,5 |
|  |  |  | 135 |
| 40 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Сиреневый, д.3 | 10 |
| 41 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д.114 | 63,75 |
| 42 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.112б (магазин) | 72,5 |
| 43 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д.110а (магазин) | 48,75 |
| 44 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д.112а (аптека) | 52,5 |
| 45 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проезд Сиреневый, д.2 | 16,25 |
| 46 | Водопроводная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д. 108б, 110б (магазины) | 38,75 |
|  | Итого: |  | 2568,76 |
| Водопроводные сети 21 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, к зданию в районе д.37 по ул. Меркулова | 10 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к ЦТП в районе д.55 по ул. Меркулова | 6,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.47 | 22,5 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.12 по ул. Катукова | 98,75 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.134 | 56,25 |
|  |  | г. Липецк, ул. Катукова, д.4а, | 5 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, к ЦТП в районе д.116 по проспекту Победы | 18,13 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.130 | 108,75 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.118 | 13,75 |
|  |  |  | 6,88 |
|  |  |  | 11,25 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.124 | 13,75 |
|  |  |  | 13,75 |
|  |  |  | 6,25 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект Победы, д.120 | 8,75 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 3а (магазин) | 22,5 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.11а | 11,25 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.9б | 5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.5 | 6,25 |
|  | Итого: |  | 445,01 |
| Водопроводные сети 22 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Меркулова, д.24а | 65 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.16б | 11,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.16а | 10 |
| 4 | Водопроводная сеть d=400 мм | г. Липецк, ул. Меркулова | 777,5 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.18а (магазин) | 47,5 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, д.24 | 6,25 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д. 1 по бульвару Есенина | 56,25 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, бульвар Есенина, д. 1а (фитнес-клуб) | 8,75 |
| 9 | Водопроводные сети к ВНСП | г. Липецк, в районе д.1 по бульвару Есенина | 56,25 |
|  |  |  | 56,25 |
|  |  |  | 3,25 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, в районе д.7 по бульвару Есенина | 39,38 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.7 по бульвару Есенина | 241,25 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, бульвар Есенина, д.14а | 26,25 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.23б | 12,5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.35б | 13 |
|  | Итого: |  | 1430,63 |
| Водопроводные сети 23 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.31а | 53,75 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.3 | 10 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.23 | 7,5 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.21б/стр.1 | 25 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.2 | 5 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.18 | 10 |
|  |  |  | 13,75 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.12а | 62,5 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.10 | 151,25 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.12б | 3,75 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.29а | 15 |
|  |  |  | 16,25 |
|  |  |  | 17,5 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.28а (магазин) | 11,25 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.21 (магазин) | 9,38 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.24 по проспекту 60 лет СССР | 58,75 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.30 | 12,5 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.24а | 8,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.20б | 47,5 |
|  |  |  | 47,5 |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.13 по ул. Петра Смородина | 38,75 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.13а | 73,75 |
|  |  |  | 73,75 |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.9а | 26,25 |
|  |  |  | 31,25 |
|  |  |  | 33,75 |
|  |  |  | 27,5 |
|  |  |  | 31,25 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 28,75 |
|  |  |  | 32,5 |
|  |  |  | 28,75 |
|  |  |  | 32,5 |
|  |  |  | 271,25 |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Меркулова, д.10а | 336,25 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.5а | 31,25 |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.5а по ул. Петра Смородина | 37,5 |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 21а, 216, 21в | 161,25 |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.17 | 76,25 |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.15 | 245 |
| 26 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д.19/2 | 190 |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 4, 6, 10,12а, 12/1 | 377,5 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 13а | 10 |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе домов 7, 9, 11, 13 по ул. Стаханова | 3 |
|  |  |  | 283,75 |
|  | Итого: |  | 3098,63 |
| Водопроводные сети 24 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.44 (банк) | 5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.30а | 5 |
|  |  |  | 10 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.26а (ресторан) | 8,75 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.34а (магазин) | 14,38 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, бульвар Шубина, д.9а (магазин) | 7,5 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, бульвар Шубина, д.5а | 8,75 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, бульвар Шубина, д.12а | 16,88 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.13а по бульвару Шубина | 98,75 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.28б | 27,5 |
|  |  |  | 30,63 |
|  |  |  | 16,25 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.3 по бульвару Шубина | 75 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, д.28 | 63,38 |
|  | Итого: |  | 387,77 |
| Водопроводные сети 26 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод, водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, д.23 | 27,5 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 50 |
|  |  |  | 47,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.23а | 5,63 |
| 3 | Водопроводная сеть к ВНСП | г. Липецк, в районе д.2 по ул. Теперика | 140 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Теперика, д.2 | 12,5 |
| 5 | Водопроводная сеть, водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Теперика, д.1 | 76,25 |
|  |  |  | 73,75 |
|  |  |  | 13,75 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.41 (Сбербанк) | 6,88 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.43 | 13,75 |
|  |  |  | 45 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.2 (магазин) | 12,5 |
| 9 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.6 | 6,25 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.49а (кафе, бар) | 10 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.57 | 23 |
|  |  |  | 24 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, д.51 | 56,25 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Белана, д.15 | 25 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.24 | 10 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.22 | 33,75 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.20 | 77,5 |
| 17 | Водопроводный ввод | г. Липецк, Бунина, д.12 | 56,25 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.14 | 13,75 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.16 | 16,25 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.18 | 18,13 |
| 21 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.9 | 37,5 |
| 22 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Бунина, д.9 | 8,75 |
| 23 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Белана, д.21 | 5,5 |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Бунина, д.15 | 60 |
|  |  |  | 65 |
| 25 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Меркулова, д.32 | 16,88 |
| 26 | Водопроводный ввод | г. Липецк, переулок Учебный, д.6 | 47,5 |
|  |  |  | 8,75 |
|  |  |  | 8,75 |
|  |  |  | 6,88 |
| 27 | Водопроводный ввод | г. Липецк, переулок Учебный, д.6а | 13,75 |
| 28 | Водопроводный ввод | г. Липецк, переулок Учебный, д.4 | 66,25 |
| 29 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Теперика, д.7а | 8,75 |
| 30 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Теперика, д.7 | 5 |
| 31 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Теперика, д.13а | 6,25 |
| 32 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.19 | 10 |
|  |  |  | 7 |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Белана, д.17 | 62,5 |
|  | Итого: |  | 1370,15 |
| Водопроводные сети 27 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Кривенкова, д.13а | 23,75 |
|  |  |  | 23,75 |
|  |  |  | 22,5 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.43, ул. Кривенкова, д.7а | 25 |
|  |  |  | 20 |
|  |  |  | 22,5 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 50 | 8,75 |
|  |  |  | 12,5 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 1 | 16,25 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, д.38б (кафе, бар) | 21,25 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.44а | 18,75 |
| 7 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Хорошавина, д.2 | 15 |
|  |  |  | 17,5 |
|  |  |  | 6,25 |
|  |  |  | 7,5 |
| 8 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.48а | 6,88 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Хорошавина, д.19, 21 | 183,75 |
| 10 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Хорошавина, д.9а | 2 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Хорошавина, д.9 | 13,75 |
| 12 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Хорошавина, д.11 | 11,25 |
|  |  |  | 12,5 |
| 13 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Хорошавина, д.8 | 20 |
|  |  |  | 17,5 |
| 14 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Хорошавина, д.10 | 21,25 |
|  |  |  | 22,5 |
| 15 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Стаханова, д.36 (торговый центр) | 16,25 |
| 16 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Шуминского, д.1а | 5,5 |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Липецк, в районе д.6 по ул. Хорошавина | 51,25 |
|  |  |  | 47,5 |
| 18 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.27а | 5 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 6,25 |
|  |  |  | 5 |
| 19 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Катукова, д.29а | 22,5 |
| 20 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Шуминского, д.16 | 11,25 |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Шуминского, д.14 | 7,5 |
|  | Итого: |  | 755,63 |
| Водопроводные сети 28 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Кривенкова, д.21 | 25 |
| 2 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Кривенкова, д.23 | 26,25 |
|  |  |  | 26,25 |
| 3 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Кривенкова, д.31 | 12,5 |
|  |  |  | 12,5 |
| 4 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Свиридова, д.1 | 10 |
| 5 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Свиридова, д.1а | 12,5 |
| 6 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Мистюкова, д.16 | 18,75 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Шерстобитова, д.22 | 121,25 |
|  |  |  | 17,5 |
|  |  |  | 118,75 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Мистюкова д.3 | 100 |
|  |  |  | 100 |
|  |  |  | 75 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Белана, д.6 | 51,25 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Белана, д.10 | 37,5 |
|  |  |  | 37,5 |
| 11 | Водопроводный ввод | г. Липецк, ул. Шерстобитова, д.2 | 28,75 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Липецк, ул. Шерстобитова, д.3 | 61,25 |
|  |  |  | 80 |
|  | Итого: |  | 972,5 |
|  | ВСЕГО: 1772 объекта |  | 141303,21 |

|  | Схема водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2035 года книга 1 утверждаемая часть часть 2 схема ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	5

2. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа	7

2.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	7

2.1.1. Система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков	7

2.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	10

2.2.1. Очистные сооружения системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков	10

2.2.2. Описание состояния и функционирования существующих канализационных насосных станций	19

2.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	22

2.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	25

2.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	25

2.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	27

2.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	39

2.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	41

2.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа	43

2.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	45

2.11. Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков	45

2.12. Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки	46

2.13. Баланс образующегося осадка и производственных мощностей по его утилизации (площадей полигонов, производительности печей для сжигания и т.п.)	46

2.14. Анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации	46

3. Балансы сточных вод в системе водоотведения	47

3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	47

3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	47

3.2.1. Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах сетей поверхностного водоотведения	48

3.2.2. Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод	52

3.2.3. Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на очистку	53

3.2.4. Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты	54

3.2.5. Результаты расчетов притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	55

3.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	55

3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	56

3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа	60

3.5.1. Общие положения	61

4. Прогноз объема сточных вод	63

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	63

4.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	63

4.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	64

4.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	65

4.4.1. Гидравлические режимы и режимы работы насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов	65

4.4.2. Резервы и дефициты по пропускной способности передачи сточных вод на очистку	65

4.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	66

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	67

5.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	67

5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	67

5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	68

5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	86

5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	88

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	90

5.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	90

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	92

5.9. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	92

5.10. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	92

5.11. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	92

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	94

6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	94

6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	94

7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	96

7.1. Расчет суммы капитальных вложений в мероприятия по перекладке сетей водоотведения	98

7.2. Расчет суммы капитальных вложений в мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения	98

8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	105

8.1. Базовые (на момент разработки схемы водоотведения) значения целевых показателей развития водоотведения	105

8.1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	105

8.1.2. Уровень загрузки производственных мощностей	106

8.1.3. Удельный расход электроэнергии	106

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	113

1.Введение

Схемы водоотведения г. Липецк является логическим продолжением основного градостроительного документа – генерального плана в части инженерного обеспечения территорий.

В составе схемы водоотведения предлагаются решения по повышению эффективности водоотведения городского округа, рационального распределения нагрузок между источниками и системами водоотведения, разрабатываются мероприятия по повышению надежности систем водоотведения, реконструкции канализационных сетей, а также решается вопрос о водоотведении перспективной застройки, определяются условия организации централизованного водоотведения.

На основании п. 8 Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782);

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования от-крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водо-снабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

В соответствии с Постановлением Администрации города Липецка № 2542 от 30.12.2020 г. «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2033 года» в отношении централизованной системы водоотведения города Липецка обеспечивается соблюдение совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения поселений или городских округов, установленных Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691.

В связи с вышесказанным централизованная система водоотведения города Липецка относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

2.Существующее положение в сфере водоотведения городского округа

2.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

2.1.1. Система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков

Основными источниками сточных вод является население города, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, промышленные предприятия и коммерческие организации.

Система хозяйственно-бытовой канализации г. Липецка структурно состоит технологических зон, которые включают в себя:

‒ систему самотечных и напорных канализационных коллекторов общей протяженностью 927,31 км;

‒ 81 канализационных насосных станции;

‒ очистные сооружения канализации;

‒ 3 локальных очистных сооружений;

‒ около 55 тыс. канализационных колодцев.

Кроме того, в системе водоотведения имеется множество локальных канализационных насосных станций, принадлежащих абонентам системы водоотведения.

Сточные воды от жилой застройки, объектов соцкультбыта, промпредприятий собираются системой коллекторов и канализационных насосных станций и поступают на канализационные очистные сооружения города (ОКОС) и локальные очистные сооружения. ОКОС в настоящее время эксплуатируется Обществом с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк» (ООО «РВК-Липецк»).

03.11.2022 вступил в силу закон Липецкой области «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка».

02.05.2023 вступил в силу закон Липецкой области «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка».

До заключения концессионного соглашения эксплуатацию объектов водоотведения в действующей в настоящий момент зоне действия ООО «РВК-Липецк» осуществляла преимущественно АО «ЛГЭК».

Система хозяйственно-бытовой канализации делится на следующие эксплуатационные зоны ответственности предприятий централизованного водоотведения и зону эксплуатационной ответственности промышленных и других предприятий, имеющих зоны эксплуатационной ответственности на собственной территории:

- зона эксплуатационной ответственности ООО «РВК-Липецк»;

- зона эксплуатационной ответственности ПАО «НЛМК»;

- зона эксплуатационной ответственности промышленных и других предприятий.

В зоны эксплуатационной ответственности ООО «РВК-Липецк» и ПАО «НЛМК» входит большая часть объектов хозяйственно-бытовой канализации:

КНС №1;

КНС №2;

КНС №3;

КНС №4;

КНС «Жуковского»;

КНС №7;

КНС №8;

КНС №8а;

КНС №9;

КНС №10;

КНС №11;

КНС №12;

КНС №12а;

КНС №13;

КНС №14;

КНС №15;

КНС №16;

КНС №17;

КНС №18;

КНС №19;

КНС №20;

КНС №21;

КНС №22а;

КНС №23;

КНС №24;

КНС №26;

КНС №27;

КНС №28;

КНС №14б;

КНС «50 лет НЛМК»

КНС «Фрунзе, 43»;

КНС «Пугачева»;

КНС Матырский-1;

КНС Матырский-2;

КНС Матырский-2а;

КНС Матырский-3;

КНС Дачный-4;

КНС Матырский-6;

КНС №1 Санитарная;

КНС №1а Санитарная;

КНС «44 квартал»;

КНС «Островского»;

КНС «Ферросплавная»;

КНС «Фурманова»;

КНС «Амурская-Нахимова»;

КНС «Липецкие узоры»;

КНС «Прудная»;

КНС «Центролит»;

КНС «Юношеская»;

КНС «Ударников»;

КНС «Бани»;

КНС «Исполкомовская»;

КНС «Минская»;

КНС «Рудный»;

КНС «Подгорное»;

КНС «Гайдара»;

КНС «Мечта»;

КНС в мкр. «Елецкий»;

КНС по ул. Верхней

ЦНС;

ГНС;

КНС №2 НЛМК;

КНС №4 НЛМК;

КНС №8 НЛМК;

КНС «Центральная»;

самотечная канализационная сеть;

напорные коллекторы;

локальные очистные сооружения;

технологическая линия очистных сооружений канализации;

прочие объекты водоотведения.

Промышленные предприятия, имеющие зону ответственности на собственной территории:

ООО ЛТК «Свободный сокол»;

ООО «Рудничное»;

АО «Прогресс»;

ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;

другие предприятия.

2.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Общее состояние централизованной системы водоотведения характеризуется как работоспособное, ремонтопригодное, имеются аварийные объекты.

Полное техническое описание представлено в Книге 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

2.2.1. Очистные сооружения системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков

В городе Липецк имеются городские очистные сооружения канализации (ОКОС) г. Липецка, которые располагаются на Левом берегу реки Воронеж. Они эксплуатируются ООО «РВК-Липецк». В настоящее время на них производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от правобережной части г. Липецка, сточные воды ряда промышленных предприятий и сточные воды с площадки очистных сооружений.

Рисунок 2-1 – Структурная схема системы водоотведения

Также в городе имеются локальные очистные сооружения, на которых производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод промплощадки НЛМК, а также сточных вод потребителей Левобережного округа г. Липецка.

Локальные очистные сооружения (ЛОС) АО «Прогресс» расположены в 400 м северо-восточнее производственных цехов АО «Прогресс» и предназначены для усреднения расхода и очистки сточных вод до норм сброса в городскую канализацию.

Локальные очистные сооружения ОАО «Компания ЮНИМИЛК» расположены на территории производственной площадки ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и предназначены для усреднения расхода и очистки сточных вод до норм сброса в городскую канализацию.

Полное техническое описание представлено в п. 1.2. Книги 2 Тома 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Очистные сооружения канализации ООО «РВК-Липецк»

ООО «РВК-Липецк» осуществляет деятельность по приему и очистке сточных вод на территории города Липецка.

В настоящий момент ООО «РВК-Липецк» осуществляет очистку сточных вод на второй технологической линии – далее технологическая линия ОКОС. Также ООО «РВК-Липецк» осуществляет эксплуатацию локальных очистных сооружений (первая технологическая линия).

На технологическую линию ОКОС поступают сточные воды хозяйственно-бытовой канализации от населения и промышленных предприятий правобережной части города. Проектная производительность технологической линии после реконструкции – 221 тысяч м3 в сутки наибольшего водопотребления, 187,5 тысяч м3 – среднесуточный расход, фактическая – 120-140 тыс. м3/сутки. Уменьшение количества сточных вод происходит за счет снижения норм водопотребления и водоотведения.

Концентрации загрязняющих веществ и качественные характеристики сточных вод определяет лаборатория производственного контроля.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Воронеж по двум трубопроводам диаметром 1200 мм через сосредоточенный береговой выпуск.

Показатели качества сточных вод технологической линии ОКОС приведены в таблицах 1.2.1.9-1.2.1.12. Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Таблица 2-1 – Показатели загрязняющих веществ в сточных водах ОКОС

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Концентрация загрязняющего вещества, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сухой остаток | 716 – 840 |
| 2 | Взвешенные вещества | 232 – 314 |
| 3 | ХПК | 8,5 – 9,6 |
| 4 | БПК5 | 247 – 329 |
| 5 | Ион аммония | 29,2 – 34,9 |
| 6 | Ион нитритов | 0,29 – 1,55 |
| 7 | Ион нитратов | 34,57– 53,96 |
| 8 | Фосфат-ион | 2,72 – 3,58 |
| 9 | Хлориды | 113 – 155 |
| 10 | Сульфаты | 73,6 – 119,8 |
| 11 | Нефтепродукты | 0 – 0,5 |
| 12 | СПАВ | 0,3 – 0,6 |
| 13 | Жиры | 9,1 – 17 |
| 14 | Фенолы | 0,0008 – 0,002 |
| 15 | Железо | 2,25 – 4,26 |
| 16 | Медь | 0,03 – 0,05 |
| 17 | Цинк | 0,02 – 0,41 |
| 18 | Хром | 0 – 0,009 |

В целом технологическая схема очистных сооружений соответствует требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод. В тоже время поступление на очистные сооружения загрязнений в количествах, превышающих проектные значения, и гидравлическая перегрузка сооружений в периоды залпового поступления больших объемов поверхностного стока не позволяют в настоящее время достичь требуемой степени очистки сточных вод.

Для решения проблем превышения ПДК по ряду показателей качества сточных вод необходимо завершение реконструкции сооружений обработки и утилизации осадков технологической линии, а также проектирование и строительство сооружений доочистки сточных вод. Приведение качества очищенных сточных вод в соответствие с нормативными требованиями позволит исключить штрафные санкции за сброс загрязнений в концентрациях, превышающих ПДК, а также улучшить качество воды ниже по течению р. Воронеж, где она может использоваться в качестве источника питьевого водоснабжения.

Таблица 2-2 – Баланс водоотведения ОКОС

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сточных вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 30 367,14 | 29 594,13 | 28 524,70 |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2 | По категориям сточных вод: | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2.1 | жидкие фракции сточных вод | тыс. куб. м | 63,35 | 75,38 | 42,90 |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2.2.2 | от других абонентов |  |  |  |  |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2.5 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб. м | 30 303,79 | 29 518,75 | 28 481,80 |
| 1.2.5.1 | категория абонентов 1 |  |  |  |  |
| 1.2.5.2 | категория абонентов 2 | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2.5.n | категория абонентов n | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | 30 367,14 | 29 594,13 | 28 524,70 |
| 1.3.2 | от собственных абонентов, в том числе: | тыс. куб. м |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |
|  | бюджетные потребители | тыс. куб. м |  |  |  |
|  | прочие потребители | тыс. куб. м |  |  |  |
|  | собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.4.1 | Организованный приток |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м |  |  |  |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  |  |
| 2.2 | Другим организациям |  |  |  |  |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  |  |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 30 367,14 | 29 594,13 | 28 524,70 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м |  |  |  |

Фактический объем очищенных сточных вод не превышает проектную производительность очистных сооружений. Исходя из этого, можно сделать вывод о наличии резерва мощности сооружений по технологической линии.

Таблица 2-3 – Сведения о величине резерва мощности ОКОС

| Показатель | Приток сточных вод, м3/сут | Проектная производительность, м3/сут | Фактическая производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая линия | 131 479,25 | 221 000 | 140 000 |

Технологическая схема технологической линии ОКОС представлена на рисунке 2-2.

Локальные очистные сооружения

Сточные воды промплощадки НЛМК, а также сточные воды потребителей Левобережного округа г. Липецка поступают на собственные локальные очистные сооружения (ЛОС). Проектный расход сточных вод составляет 1250 м3/ч.

Состав очистных сооружений:

здание решеток с приемной камерой;

песколовки-жироловки горизонтальные аэрируемые – 4 шт.;

песковые площадки – 2 шт.;

насосно-воздуходувная станция;

аэротенки нитри-денитрификаторы – 2 шт.;

вторичные отстойники радиальные – 3 шт.;

станция ультрафиолетового обеззараживания;

иловые площадки – 8 шт.;

накопители осадка – 5 шт.

Рисунок 2-2 – Технологическая схема технологической линии ОКОС

Этапы очистки ЛОС:

Первый этап очистки – механическая очистка;

Второй этап очистки – биологическая очистка;

Третий этап – обеззараживание;

Обработка осадков сточных вод;

Сооружения по обработки избыточного активного ила.

Таблица 2-4 – Проектные показатели загрязняющих веществ в сточных водах технологической линии ЛОС

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Концентрация загрязняющего вещества, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 266 |
| 2 | ХПК | 266 |
| 3 | БПКполн | 92 |
| 4 | Ион аммония | 15 |
| 5 | Фосфор фосфатов | 1.4 |

Технологическая схема ЛОС представлена на рисунке 2-3.

Полное описание технологической линии локальных очистных сооружений представлено в п. 1.2.2. Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Показатели качества сточных вод ЛОС приведены в таблицах 1.2.2.3-1.2.2.4. Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Фактический объем очищенных сточных вод не превышает проектную производительность очистных сооружений. Исходя из этого, можно сделать вывод о наличии резерва мощности сооружений по технологической линии.

Таблица 2-5 – Сведения о величине резерва мощности ЛОС

| Показатель | Приток сточных вод, м3 /сут | Проектная производительность, м3/сут | Резерв мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | % |
| ЛОС | 29 969,56 | 90 000 | 60 030,43 | 66,7 |

В целом технологическая схема локальных очистных сооружений соответствует требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод.

Полное техническое описание очистных сооружений канализации (ЛОС) АО «Прогресс» и ОАО «Компания ЮНИМИЛК» представлено в п 1.2.3-1.2.4. Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Рисунок 2-3 – Технологическая схема ЛОС

2.2.2. Описание состояния и функционирования существующих канализационных насосных станций

Общее количество КНС централизованной системы водоотведения составляет 81 шт. Краткая характеристика КНС представлена в таблице 9.2.2.1.  Полное техническое описание всех КНС представлено в Книге 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Таблица 2-6 – Краткая характеристика канализационных насосных станции г. Липецк

| № п/п | Наименование КНС | Адрес расположения | Количество насосных агрегатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 1 | ул. 20 Партсъезда, 10б | 4 |
| 2 | КНС № 2 | ул. Гагарина, 104 | 4 |
| 3 | КНС № 3 | пл. Заводская, 1 | 4 |
| 4 | КНС № 4 | ул. Ковалева. 122а | 3 |
| 5 | КНС «Жуковского» | ул. Жуковского | 2 |
| 6 | КНС №7 | ул. Ильича, 31а | 4 |
| 7 | КНС № 8 | ул. Механизаторов, 19/1 | 3 |
| 8 | КНС № 8а | ул. Механизаторов, 19/1 | 2 |
| 9 | КНС № 9 | ул. Арсеньева, 38а | 1 |
| 10 | КНС № 10 | ул. Терешковой. 42 | 3 |
| 11 | КНС № 11 | ул. Каменный Лог, 15 | 4 |
| 12 | КНС № 12 | ул. Октябрьская, 1б | 5 |
| 13 | КНС № 12а | пл. Петра Великого | 2 |
| 14 | КНС № 13 (вывод из эксплуатации в 2018) | ул. 50 Лет НЛМК, 10а | 4 |
| 15 | КНС № 14 | ул. Железнякова, 8а | 5 |
| 16 | КНС № 15 (не используется с 2015) | пр. Победы, 51а | 4 |
| 17 | КНС № 16 | ул. Подсобного хозяйства, 29а | 4 |
| 18 | КНС № 17 | пр. Петровский, 4а | 4 |
| 19 | КНС № 18 | ул. Брюллова, За (Стасова по бухгалтерии) | 4 |
| 20 | КНС № 19 | ул. Московская, 36, соор. 1 | 4 |
| 21 | КНС № 20 | ул. Союзная, 3, соор. 1 | 3 |
| 22 | КНС № 21 | ул. Качалова, 3-5 | 4 |
| 23 | КНС №22а(Не используется) | ул. Донская, 18а | 2 |
| 24 | КНС № 23 | ул. Ладыгина, 21а (ст. Казинка) | 4 |
| 25 | КНС № 24 | ул. Волгоградская, 35/1 | 3 |
| 26 | КНС № 26 | ул. Балмочных, 50 | 2 |
| 27 | КНС № 27 | ш. Грязинское, 3 (ТЭЦ) | 5 |
| 28 | КНС № 28 | ул. Архангельская, 22 | 4 |
| 29 | КНС 7-го жилого района на пересечении ул. Катукова – Кривенкова | пересечение ул. Катукова – Кривенкова | 3 |
| 30 | КНС № 14б | г. Липецк (Боевой п-д) | 3 |
| 31 | КНС «ул.Фрунзе,43» | ул. Фрунзе, 43 | 3 |
| 32 | КНС “Пугачева” | ул. Пугачева, 1а | 1 |
| 33 | КНС Матырский-1 | п. Матырский, пер. Каштановый | 5 |
| 34 | КНС Матырский-2 | ул. Российская, 2 | 2 |
| 35 | КНС Матырский-2а | ул. Российская, 2 | 2 |
| 36 | КНС Матырский-3 | п. Матырский, ул. Российская (ВНС «Матырский») | 3 |
| 37 | КНС Матырский-6 | ул.70 лет Октября | 3 |
| 38 | КНС Дачный-4 | п. Дачный, ул. Центральная | 4 |
| 39 | КНС № 1 Санитарная | ул. Санитарная | 3 |
| 40 | КНС № 1а Санитарная | ул. Санитарная | 4 |
| 41 | КНС «44 квартал» | пл. Мира | 3 |
| 42 | КНС «Островского» | ул. Островского | 4 |
| 43 | КНС «Ферросплавная» | ул. Ферросплавная | 3 |
| 44 | КНС «Фурманова» | ул. Фурманова, 23а | 2 |
| 45 | КНС «Амурская-Нахимова» | ул. Амурская и ул. Нахимова | 2 |
| 46 | КНС «Липецкие узоры» | ул. Прудная, 1 | 2 |
| 47 | КНС «Общежитие» | ул. Прудная, 2а | 2 |
| 48 | КНС «Центролит» | ул. Юношеская, 50 | 4 |
| 49 | КНС «Юношеская» | ул. Юношеская. 21/1 | 4 |
| 50 | КНС «ул. Ударников» | ул. Ударников, 8 | 2 |
| 51 | КНС «Бани» | ул. Ударников, 12а | 2 |
| 52 | КНС «Исполкомовская» | ул. Исполкомовская, 11в | 2 |
| 53 | КНС «Рудный» | пер. Рудный, 17а | 4 |
| 54 | КНС «Минская» | ул. Минская, 65 | 2 |
| 55 | КНС «Подгорное» | с. Подгорное, ул. Крайняя | 3 |
| 56 | КНС «Гайдара» | ул. Гайдара, 17 | 2 |
| 57 | ЦНС | ул. Вермишева, 16б, соор.1 | 9 |
| 58 | ГНС | ул. Котовского, 41а | 6 |
| 59 | КНС “Скороходова” | Пересечение ул. Неделина и ул. Скороходова | н/д |
| 60 | КНС № 2 НЛМК | ул. 9 Мая | н/д |
| 61 | КНС № 4 НЛМК | ул. Металлургов | 5 |
| 62 | КНС № 8 НЛМК | расположена на территории производственной площадки ПАО «НЛМК» | 3 |
| 63 | КНС «Центральная» | расположена на территории производственной площадки ПАО «НЛМК» | 3 |
| 64 | КНС «Северный Рудник» | мкр. Северный Рудник | н/д |
| 65 | КНС «Кессон» | расположена на территории производственной площадки ООО ЛТК «Свободный сокол» | 2 |
| 66 | КНС №2 (ООО ЛТК «Свободный сокол») | расположена на территории производственной площадки ООО ЛТК «Свободный сокол» | 2 |
| 67 | КНС №3 (ООО ЛТК «Свободный сокол») | расположена на территории производственной площадки ООО ЛТК «Свободный сокол» | 2 |
| 68 | КНС №4 (ООО ЛТК «Свободный сокол») | расположена на территории производственной площадки ООО ЛТК «Свободный сокол» | 2 |
| 69 | КНС по ул. Лутова | ул. 50 лет НЛМК, соор. 23 | 2 |
| 70 | КНС на Набережной р. Воронеж | Набережная р. Воронеж | 2 |
| 71 | КНС МПС-1 | г. Липецк, ул. МПС, соор. 21 | 1 |
| 72 | КНС по ул. Верхняя | ул. Верхняя, 48 | 2 |
| 73 | КНС в районе торгового комплекса «Радуга» | адрес комплекса г. Липецк, ул. Студёновская, 184 | 1 |
| 74 | КНС на Набережной реки Воронеж, застройщик «Аполло» | Набережная р. Воронеж | 2 |
| 75 | КНС мкр. «Университетский» | мкр. «Университетский» | 2 |
| 76 | КНС Липецкого областного перинатального центра | г. Липецк, ул. Московская, 6а | 2 |
| 77 | КНС, расположенная на территории туберкулезного диспансера 8-го микрорайона | на территории туберкулезного диспансера 8-го микрорайона | 2 |
| 78 | КНС по ул. 50 лет HЛMK в районе д. 2А | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 2А | 2 |
| 79 | КНС в мкр. «Елецкий» | в мкр. «Елецкий» | н/д |
| 80 | КНС на пл. Заводской | на пл. Заводской в районе магазина «Весна» | н/д |
| 81 | КНС «Косыревка» | Нефтебаза | н/д |

2.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Территориально хозяйственно-бытовую канализацию системы централизованного водоотведения г. Липецка можно определить единой технологической зоной «Город», в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод в водный объект. Технологическая зона состоит из следующих объектов:

‒ КНС №1;

‒ КНС №2;

‒ КНС №3;

‒ КНС №4;

‒ КНС «Жуковского»;

‒ КНС №7;

‒ КНС №8;

‒ КНС №8а;

‒ КНС №9;

‒ КНС №10;

‒ КНС №11;

‒ КНС №12;

‒ КНС №12а;

‒ КНС №13;

‒ КНС №14;

‒ КНС №15;

‒ КНС №16;

‒ КНС №17;

‒ КНС №18;

‒ КНС №19;

‒ КНС №20;

‒ КНС №21;

‒ КНС №22а;

‒ КНС №23;

‒ КНС №24;

‒ КНС №26;

‒ КНС №27;

‒ КНС №28;

‒ КНС «7-й жилой район»;

‒ КНС №14б;

‒ КНС «Фрунзе, 43»;

‒ КНС «Пугачева»;

‒ КНС Матырский-1;

‒ КНС Матырский-2;

‒ КНС Матырский-2а;

‒ КНС Матырский-3;

‒ КНС Дачный-4;

‒ КНС Матырский-6;

‒ КНС №1 Санитарная;

‒ КНС №1а Санитарная;

‒ КНС «44 квартал»;

‒ КНС «Островского»;

‒ КНС «Ферросплавная»;

‒ КНС «Фурманова»;

‒ КНС «Амурская-Нахимова»;

‒ КНС «Липецкие узоры»;

‒ КНС «Общежитие»;

‒ КНС «Центролит»;

‒ КНС «Юношеская»;

‒ КНС «Ударников»;

‒ КНС «Бани»;

‒ КНС «Исполкомовская»;

‒ КНС «Минская»;

‒ КНС «Рудный»;

‒ КНС «Подгорное»;

‒ КНС «Гайдара»;

‒ ЦНС;

‒ ГНС;

‒ КНС №2 НЛМК;

‒ КНС №4 НЛМК;

‒ КНС №8 НЛМК;

‒ КНС «Центральная»;

‒ КНС по ул. Лутова;

‒ КНС на Набережной р. Воронеж;

‒ КНС МПС-1;

‒ КНС в районе торгового комплекса «Радуга»;

‒ КНС на Набережной реки Воронеж, застройщик «Аполло»;

‒ КНС мкр. «Университетский»;

‒ КНС Липецкого областного перинатального центра;

‒ КНС, расположенная на территории туберкулезного диспансера 8-го микрорайона;

‒ КНС по ул. 50 лет HЛMK в районе д. 2А;

‒ КНС в мкр. «Елецкий»;

‒ КНС на пл. Заводской;

‒ КНС «Косыревка»

‒ КНС «Скороходова»

‒ КНС по ул. Верхняя

‒ самотечная канализационная сеть;

‒ напорные коллекторы.

‒ технологическая линия очистных сооружений канализации.

‒ локальные очистные сооружения.

Также на территории микрорайона «Северный Рудник» находится КНС «Северный Рудник», которая является бесхозяйной, но в ближайшее время планируется к объединению в технологическую зону «Город».

По виду деятельности прием, транспортировка сточных вод по сетям, принадлежащим организациям, можно выделить следующие технологические зоны централизованного водоотведения:

технологическая зона ООО «РВК-Липецк»;

технологическая зона ПАО «НЛМК»;

технологическая зона прочих промышленных предприятий.

По виду деятельности очистка и отведение сточных вод в водный объект можно выделить следующие технологические зоны:

– технологическая зона ООО «РВК-Липецк», в границе которой производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от правобережной части г. Липецка, сточные воды ряда промышленных предприятий и сточные воды с площадки очистных сооружений;

– технологическая зона ПАО «НЛМК», в границе которой производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от промышленной площадки ПАО «НЛМК», а также сточных вод потребителей Левобережного округа г. Липецка.

2.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

При проектировании и строительстве очистных сооружений вопрос утилизации осадков сточных вод не был решен. На ОКОС предусматривалось только анаэробное сбраживание или аэробная стабилизация осадка с последующим механическим обезвоживанием и складированием его на иловых площадках. В настоящее время производится только механическое обезвоживание осадка без стабилизации, с последующим складированием обезвоженного осадка на иловых площадках, таким образом, на существующих очистных сооружениях возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

2.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение и транспортирование хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов в г. Липецке осуществляется через систему самотечных трубопроводов на канализационные насосные станции, которые последовательно по напорным коллекторам перекачивают сточные воды на очистные сооружения. Сети проложены беcканальным способом в грунте.

Сточные воды от жилой застройки, объектов соцкультбыта, промпредприятий собираются системой коллекторов и канализационных насосных станций и поступают на основные канализационные очистные сооружения города (ОКОС) и локальные очистные сооружения (ЛОС). Трубопроводы самотечно-напорных канализационных сетей проложены бесcканальным способом в грунте.

Вывоз сточных вод из районов, не охваченных сетями хозяйственно-бытовой канализации, осуществляется организованно ассенизационным транспортом на пункт приема жидких фракций сточных вод из выгребных ям, находящийся перед очистными сооружениями.

В соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующими организациями, общая протяженность самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1019,0 км, в том числе:

-канализационных сетей ООО «РВК-Липецк», общей протяженностью 898,1 км;

-канализационных сетей ПАО «НЛМК», общей протяженностью 28,1 км;

-канализационных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 92,8 км.

В соответствии с электронной моделью, общая протяженность самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1 409,22 км, в том числе:

- протяженность самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1022,00 км, в том числе:

-канализационных сетей ООО «РВК-Липецк», общей протяженностью 580,16 км;

-канализационных сетей ПАО «НЛМК», общей протяженностью 28,16 км;

-канализационных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 103,42 км;

-канализационных сетей промышленных площадок и прочих организаций, в том числе не выявленные сети, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 310,26 км.

- протяженность напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 387,22 км, в том числе:

-канализационных сетей ООО «РВК-Липецк», общей протяженностью 170,59 км;

-канализационных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 1,67 км;

-канализационных сетей промышленных площадок и прочих организаций, в том числе не выявленные сети, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 214,96 км м (количество сетей определено расчетным путем, на основании данных электронной модели).

Оценка технического состояния канализационных сетей ООО «РВК-Липецк» представлена в таблице 2-7.

Протяженность сетей, по техническому состоянию имеющие 100% износ, составляет 424,34 км или 45,7 % от общей протяженности сетей ООО «РВК-Липецк». Удельная аварийность на канализационных сетях составляет 13,35 – самотечные трубопроводы и 0,12 – напорные коллекторы единиц аварии на километр сети. Информация о техническом состоянии канализационных сетей ПАО «НЛМК» и канализационных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, отсутствует.

2/6/ Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения поселений или городских округов представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только более функционально-значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Одним из основных показателей надежности работы канализационных сетей является степень их износа и уровень аварийности на сетях. Протяженность сетей, по техническому состоянию имеющие 100% износ, составляет 424,34 км или 45,7 % от общей протяженности. Удельная аварийность на канализационных сетях составляет 13,35 – самотечные трубопроводы и 0,12 – напорные коллекторы единиц аварии на километр сети. Однако темпы замены сетей в настоящее время являются недостаточными, что будет приводить к увеличению степени износа сетей и их аварийности. Увеличение аварийности сетей будет приводить к перебоям в работе системы водоотведения и снижать ее надежность.

К основным показателям надежности работы насосных станций относятся наличие резервного электроснабжения, а также состояние насосного оборудования и напорных водоводов.

По состоянию на 2021 г. на ОКОС ведется контроль поступающих и очищенных и очищенных сточных вод в соответствии с графиком контроля. Кроме того, на ОКОС установлена аварийная обводная линия для повышения надежности работы сооружений. Сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативов предельно допустимого сброса в р. Воронеж. На сооружениях не производится стабилизация и утилизация осадков сточных вод что также негативным образом сказывается на их безопасности.

Таблица 2-7 – Оценка технического состояния канализационных сетей ООО «РВК-Липецк»

| № п/п | Наименование сетей района водоотведения | Общая протяженность района сетей водоотведения (км) | Протяженность сетей района водоотведения со 100% износом (км) | Протяженность сетей района водоотведения, которые были отремонтированы за последние 5 лет (км) | Протяженность сетей района водоотведения, которые были реконструированы и/или заменены за последние 5 лет (км) | Интенсивность ремонта сетей района водоотведения (%) | Интенсивность реконструкции и замены сетей района водоотведения (%) | Темп старения сетей района водоотведения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | канализационные сети 27 мкр | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | канализационные сети 14 мкр. | 2,3 | 2,1 | 0,083 | 0 | 3,77 | 0 | 95 |
| 3 | канализационные сети пос. Селикатный | 5,2 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | канализационные сети 8 мкр. | 7,4 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | канализационные сети в районе ул. Попова, Качалова, Нестерова, Гагарина | 3,5 | 2,6 | 0,024 | 0 | 0,69 | 0 | 74 |
| 6 | канализационные сети 15 мкр., Студгородок | 12,1 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 7 | канализационные сети 21 мкр. | 5,9 | 0 | 0,006 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 8 | канализационные сети пос. ЛТЗ | 54,9 | 32,7 | 0,054 | 1,351 | 0,12 | 3 | 75 |
| 9 | канализационные сети 2 мкр., подключение к коллектору по ул. Гагарина | 5,2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 10 | канализационные сети 2 мкр., подключение к коллектору по ул. Космонавтов | 4,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 11 | канализационные сеть по ул. 50 лет НЛМК, Набережная р. Воронеж | 9,5 | 0,5 | 0 | 0,315 | 0 | 5,9 | 9 |
| 12 | канализационные сети Опытная станция | 18,4 | 8,5 | 0,0415 | 0 | 0,3 | 0 | 55 |
| 13 | канализационные сети поселка «Свободный Сокол» | 38,1 | 18 | 0,045 | 0 | 0,2 | 0 | 61 |
| 14 | канализационные сети в районе ул. Неделина, пл. Победы, Каменного лога, Нижнего парка, 8-е Марта, ул. Советская, поселка “Свободный Сокол” | 37,8 | 25 | 0,0256 | 0 | 0,07 | 0 | 71 |
| 15 | канализационные сети в районе ул. Зегеля, ул. Гагарина, ул. Ленина | 24,8 | 20,4 | 0,0675 | 0 | 0,3 | 0 | 94 |
| 16 | канализационные сети в районе ул. Терешковой, ул. Гагарина, ул. Зегеля, Каменный Лог | 16,9 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 17 | канализационные сети 3 микрорайона, подключенные к коллектору по ул. Космонавтов | 3,3 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | канализационные сети 3 микрорайона, подключенные к коллектору по ул. Гагарина | 1,7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 19 | канализационные сети в районе ул. Гагарина- Балмочных | 3,2 | 1,1 | 0 | 0,126 | 0 | 5,2 | 46 |
| 20 | канализационные сети 19 микрорайона | 16,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 21 | канализационная сеть 1 микрорайона | 9,5 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 22 | канализационные сети 4,7 микрорайонов | 9,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 23 | канализационные сети 10, 11, 12 микрорайонов | 20,7 | 16,4 | 0,237 | 0,083 | 1,2 | 0,4 | 83 |
| 24 | канализационные сети 24 микрорайона | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | канализационные сети 16 микрорайона | 12,5 | 5,4 | 0 | 0,045 | 0 | 0,5 | 65 |
| 26 | канализационные сети п. Матырский | 42,2 | 10,2 | 0,307 | 0 | 0,8 | 0 | 28 |
| 27 | канализационные сети п. Дачный | 12,8 | 2,5 | 0,0052 | 0 | 0,05 | 0 | 22 |
| 28 | канализационная сеть НЛМК | 58,3 | 50,6 | 0,381 | 0 | 0,75 | 0 | 99 |
| 29 | канализационная сеть в районе ул. Папина, Водопьянова, пр. Победы, Центрального рынка | 22,6 | 11,6 | 0,162 | 0 | 0,77 | 0 | 55 |
| 30 | канализационная сеть по ул. Папина, Индустриальная, Депутатская, Киевская | 11,8 | 3,2 | 0 | 1,655 | 0 | 14 | 28 |
| 31 | канализационная сеть в районе СК «Спартак», ул. Гагарина, Шкатова, ДК «Стакдок», ул. Кротевича, ул. Студеновская | 26,2 | 20,4 | 0,18 | 0,898 | 0,7 | 3,5 | 80 |
| 32 | канализационный коллектор с сооружениями по ул. Космонавтов | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | коллектор от трубного завода до ул. Космонавтов | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | канализационный коллектор по ул. Гагарина от дома № 73 до дома № 35 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | канализационный коллектор по ул. Гагарина от дома № 88 до дома № 2 | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | канализационный коллектор по Универсальному проезду до КНС № 2 | 3,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 37 | коллектор № 13 и самотечный хозфекальный коллектор по ул. Механизаторов до КНС № 8 | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 38 | напорно-самотечная канализация с КНС объездной дороги ул. Механизаторов | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | разгрузочный коллектор № 7 (по ул. Циолковского) | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | сети канализации предприятия ВОС, Елецкая 71 | 1,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 41 | Канализационная сеть по Лебедянскому шоссе и коллектор по ул. Циолковского от Кольца трубного завода до ул. Космонавтов | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | коллекторы КНС № 5 | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 43 | напорный коллектор КНС № 14 до КГ на Лебедянском шоссе и от КГ № 8 до колодца пивзавода | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 44 | напорная канализация жилых домов Боевой проезд | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | поселок 10 шахта | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 46 | канализационные сети 23 микрорайона | 14,8 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | канализационные сети 20 микрорайона | 9,6 | 0,85 | 0,026 | 0 | 0,3 | 0 | 10 |
| 48 | канализационные сети 22 микрорайона | 7,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | канализационные сети 21 микрорайона, подключенные к канализационным сетям 22 мкр | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | канализационные сети 9 микрорайона | 12,3 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 51 | канализационные сети детского санатория «Мечта» | 2,6 | 0,06 | 0,012 | 0 | 0,9 | 0 | 2 |
| 52 | Канализационные сети больничного комплекса НЛМК, областного стоматологического центра | 2,9 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| 53 | канализационная сеть от кафе «Фрегат» до станции перекачки № 12 «Гипромеза» | 1,8 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 54 | коллектор от канализационно-насосной станции № 2 ул. Гагарина – пл. Авиаторов – КНС № 5 – ул. 8 Марта до ГНС | 7,1 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 55 | Коллектор от КНС 13 до ГНС | 3,4 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 56 | Напорный коллектор КНС № 8 ул. Механизаторов, ул. 1-я Индустриальная до автовокзала | 4,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 ‘ | 0 | 15 |
| 57 | Напорный коллектор от 1-го мостового перехода до ГНС ул. Котовского | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Коллектор от КНС № 11 до ГНС | 4,7 | 1,6 | 0 | 0,673 | 0 | 14 | 34 |
| 59 | Коллектор КНС № 17 «Нижний парк» – «Динамо» | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | коллектор напорный канализационный от КНС № 9 до самотечного коллектора по ул. Ушинского | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | коллекторы КНС № 20 ул. Союзная, пожарное депо на ул. Папина Д-400 насосной мясокомбината | 1,1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | канализационный коллектор от КНС № 4 до ул. Студеновская | 7,2 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 63 | канализационные сети района ул. Коммунальной | 1,0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 22 | 0 |
| 64 | канализационные сети Полиграфический комплекс, ул. Московская, 83 | 0,6 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 100 |
| 65 | коллектор от КНС №10 14 микрорайона до существующего коллектора 7 микрорайона по ул. Циолковского | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 66 | напорный-самотечные коллекторы от ГНС до ОКОС | 21,9 | 21,7 | 1,461 | 0 | 6,7 | 0 | 99 |
| 67 | напорный коллектор от ЦНС до ОКОС | 27,3 | 8,2 | 0,409 | 0 | 1,5 | 0 | 30 |
| 68 | коллекторы от КНС №1 до КНС №12 | 9,0 | 6,3 | 0,031 | 3,4 | 0,3 | 38 | 70 |
| 69 | коллекторы КНС №19 ул. Московская, «Прогресс» до КГ у памятника танкистам | 11,0 | 7,2 | 2,631 | 0 | 33 | 0 | 90 |
| 70 | коллекторы КНС №28 (пос. Силикатный) до КНС №27 (ТЭЦ-2) | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | коллекторы от КНС -27 (ТЭЦ-2) до КНС №23 | 11,8 | 0,1 | 0,245 | 0 | 2 | 0 | 0,8 |
| 72 | коллекторы от КНС №23 до ОКОС | 51,8 | 0 | 0,723 | 0 | 1,4 | 0 | 0 |
| 73 | напорная и самотечная канализация от КНС №3 | 4,5 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 74 | напорный коллектор КНС №12 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | напорный коллектор от КНС №7 жилого района до КГ | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | напорный коллектор от КНС №7 до коллектора № 4 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 77 | канализационные сети 26 микрорайона | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | канализационные сети 28 микрорайона | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | канализационные сети микрорайона “Университетский” | 4,8 | . 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | канализационные сети 29 микрорайона | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | коллектор по ул. Циолковского от ул. Космонавтов до территории Военного городка | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | канализационная сеть от котельной СЗ района | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | канализационная сеть пос. Сырский рудник | 54,5 | 11,5 | 0,148 | 0 | 0,3 | 0 | 24 |
| 84 | сети канализации водозаборов | 4,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 85 | Канализационная сеть Поперечный проезд, 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Два коллектора КНС № 15 ул. Депутатская, 81 – пр.Победы – а/к 1415- пр.Победы- ул.Мичурина | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Канализационные сети микрорайона “Елецкий” | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО (среднее): |  | 898,1 | 424,34 | 7,3 | 8,76 | 0,92 | 1,12 | 53,54 |

Таблица 2-8 – Сведения о надежности канализационных насосных станций хозяйственно-бытовой канализации г. Липецка

| № п/п | Наименование КНС | Количество вводов электроснабжения | Возможность работы от АРТК (передвижной источник) | Наличие АВР (автоматический ввод резерва) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 1 | 2 | отсутствует | имеется |
| 2 | КНС № 2 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 3 | КНС № 3 | 2 | имеется | отсутствует |
| 4 | КНС № 4 | 1 | имеется | отсутствует |
| 5 | КНС «Жуковского» | 2 | имеется | отсутствует |
| 6 | КНС №7 | 2 | отсутствует | имеется |
| 7 | КНС № 8 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 8 | КНС № 8а | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 9 | КНС № 9 | 1 | имеется | отсутствует |
| 10 | КНС № 10 | 2 | отсутствует | имеется |
| 11 | КНС № 11 | 2 | имеется | имеется |
| 12 | КНС № 12 | 2 | отсутствует | имеется |
| 13 | КНС № 12а | 2 | имеется | имеется |
| 14 | КНС № 13 | 2 | отсутствует | имеется |
| 15 | КНС № 14 | 2 | отсутствует | имеется |
| 16 | КНС № 15 | 2 | имеется | отсутствует |
| 17 | КНС № 16 | 2 | имеется | имеется |
| 18 | КНС № 17 | 1 | имеется | отсутствует |
| 19 | КНС № 18 | 2 | имеется | имеется |
| 20 | КНС № 19 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 21 | КНС № 20 | 2 | имеется | имеется |
| 22 | КНС № 21 | 2 | имеется | имеется |
| 23 | КНС №22а | 2 | имеется | имеется |
| 24 | КНС № 23 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 25 | КНС № 24 | 1 | имеется | отсутствует |
| 26 | КНС № 26 | 2 | имеется | имеется |
| 27 | КНС № 27 | 2 | отсутствует | имеется |
| 28 | КНС № 28 | 2 | отсутствует | имеется |
| 29 | КНС «7-ой жилой район» | - | - | - |
| 30 | КНС № 14б | 1 | имеется | отсутствует |
| 31 | КНС “ул.Фрунзе,43” | 2 | имеется | имеется |
| 32 | КНС “Пугачева” | 1 | имеется | отсутствует |
| 33 | КНС Матырский-1 | 2 | имеется | имеется |
| 34 | КНС Матырский-2 | 2 | имеется | имеется |
| 35 | КНС Матырский-2а | 2 | имеется | имеется |
| 36 | КНС Матырский-3 | 1 | имеется | отсутствует |
| 37 | КНС Матырский-6 | 1 | имеется | отсутствует |
| 38 | КНС Дачный-4 | 1 | имеется | отсутствует |
| 39 | КНС № 1 Санитарная | 2 | отсутствует | имеется |
| 40 | КНС № 1а Санитарная | 2 | отсутствует | имеется |
| 41 | КНС «44 квартал» | 2 | имеется | имеется |
| 42 | КНС “Островского” | 2 | отсутствует | имеется |
| 43 | КНС “Ферросплавная” | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 44 | КНС “Фурманова” | 1 | имеется | отсутствует |
| 45 | КНС “Амурская-Нахимова” | 1 | имеется | отсутствует |
| 46 | КНС “Липецкие узоры” | 1 | имеется | отсутствует |
| 47 | КНС “Общежитие “ | 2 | имеется | имеется |
| 48 | КНС “Центролит” | 1 | имеется | отсутствует |
| 49 | КНС “Юношеская” | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 50 | КНС “ул. Ударников” | 2 | имеется | отсутствует |
| 51 | КНС “ Бани” | 2 | имеется | отсутствует |
| 52 | КНС “Исполкомовская” | 2 | имеется | имеется на ВНС по ул. Исполкомовская |
| 53 | КНС “Рудный” | 2 | отсутствует | имеется |
| 54 | КНС “Минская” | 1 | имеется | отсутствует |
| 55 | КНС “Подгорное” | 1 | имеется | отсутствует |
| 56 | КНС “Гайдара” | 1 | имеется | отсутствует |
| 57 | ЦНС | 4 | имеется, только для вспомогательного оборудования и ДГУ-630 КВА только для одного насоса №1,2,3,5,6 и насоса №4 основного оборудования. | Имеется |
| 58 | ГНС | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 59 | КНС № 2 НЛМК | н/д | н/д | н/д |
| 60 | КНС № 4 НЛМК | н/д | н/д | н/д |
| 61 | КНС № 8 НЛМК | н/д | н/д | н/д |
| 62 | КНС “Центральная” | н/д | н/д | н/д |
| 63 | КНС «Северный Рудник» | н/д | н/д | н/д |
| 64 | КНС «Кессон» | 2 | н/д | н/д |
| 65 | КНС №2 (ООО ЛТК «Свободный сокол») | 2 | н/д | н/д |
| 66 | КНС №3 (ООО ЛТК «Свободный сокол») | 2 | н/д | н/д |
| 67 | КНС №4 (ООО ЛТК «Свободный сокол») | 2 | н/д | н/д |
| 68 | КНС по ул. Лутова | н/д | н/д | н/д |
| 69 | КНС на Набережной р. Воронеж | н/д | н/д | н/д |
| 70 | КНС МПС-1 | н/д | н/д | н/д |
| 71 | КНС в районе торгового комплекса «Радуга» | н/д | н/д | н/д |
| 72 | КНС на Набережной реки Воронеж, застройщик «Аполло» | н/д | н/д | н/д |
| 73 | КНС мкр. «Университетский» | н/д | н/д | н/д |
| 74 | КНС Липецкого областного перинатального центра | н/д | н/д | н/д |
| 75 | КНС, расположенная на территории туберкулезного диспансера 8-го микрорайона | н/д | н/д | н/д |
| 76 | КНС по ул. 50 лет HЛMK в районе д. 2А | н/д | н/д | н/д |
| 77 | КНС в мкр. “Елецкий” | н/д | н/д | н/д |
| 78 | КНС на пл. Заводской | н/д | н/д | н/д |
| 79 | КНС «Косыревка» | н/д | н/д | н/д |
| 80 | КНС “Скороходова” | н/д | н/д | н/д |
| 81 | КНС по ул. Верхняя | н/д | н/д | н/д |

2.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

К надежности функционирования системы водоотведения города предъявляются особо высокие требования, что связано в первую очередь с вопросами охраны окружающей среды и экологической безопасности. Одним из важнейших сооружений системы водоотведения города, к которой предъявляются повышенные требования к экологической безопасности, является система напорной канализации города – канализационные насосные станции и напорные канализационные трубопроводы.

Для предотвращения критических ситуаций с материальным и экологическим ущербом на трубопроводах городских сетей водоотведения необходимо:

– использование надежных и долговечных типов труб и оборудования сетей, обеспечивающих эффективное сопротивление коррозии;

– оптимизация стратегии восстановления и обновления сетей, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

– использование технической диагностики и учет фактических показателей надежности трубопроводов для оценки их технического состояния и прогноза полезных сроков службы;

– использование информационных технологий для контроля и управления эксплуатацией городских сетей водоотведения;

– сооружение новых и реконструкция существующих аварийных резервуаров канализационных насосных станций;

– учет фактора экологической безопасности при проектировании и строительстве сетей водоотведения города.

Приемником очищенных сточных вод согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование является р. Воронеж. Место выпуска сточных вод расположено в 198 км от устья реки на ее левом берегу.

Качество воды в р. Воронеж характеризуется следующими показателями:

‒ удельный комбинаторный индекс загрязненности воды – 3,98;

‒ класс качества воды – 3 «Б» (очень загрязненная).

Вода в р. Воронеж в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект должна отвечать следующим требованиям к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей:

‒ при сбросе сточных вод содержание взвешенных веществ не должно превышать 7,05 мг/л;

‒ на поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей;

‒ вода не должна приобретать посторонних запахов, привкусов и окраски и сообщать их мясу рыб;

‒ температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5 °C, с общим повышением не более чем до 20 °C летом и 5 °C зимой для водных объектов, где обитают холоднолюбивые рыбы, и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях;

‒ водородный показатель не должен выходить за пределы 6,5 – 8,5;

‒ коли-индекс не более 1000;

‒ растворенный кислород в зимний (подледный) и летний (открытый) период должен быть не менее 6,0 мг/л;

‒ сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать острого токсического воздействия на тест-объекты;

‒ вода в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического воздействия на тест-объекты;

‒ вода не должна содержать возбудителей заболеваний, в том числе жизнеспособные яйца гельминтов, онко-сферы тенниид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших.

Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, выпускаемых в р. Воронеж, превышают ПДК по многим показателям. Показатели качества сточных вод технологической линии ОКОС приведены в таблицах 1.2.1.9-1.2.1.12. Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.». Показатели качества сточных вод ЛОС приведены в таблицах 1.2.2.3-1.2.2.4. Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035. Гг.».

Таким образом, условия использования водного объекта (приемника сточных вод) в настоящее не соблюдаются в полном объеме.

С экологической точки зрения наибольшую опасность представляет превышение ПДК по БПКполн, содержанию биогенных элементов (азот и фосфор) и тяжелых металлов.

Кроме того, на очистных сооружениях не приняты меры по дегельминтизации сточных вод и их осадков. В связи с этим возможно загрязнение воды в р. Воронеж и почвы в районе расположения иловых площадок яйцами гельминтов.

Наличие в г. Липецке районов, не охваченных централизованным водоотведением, в которых канализование осуществляется в выгребные ямы, также негативным образом сказывается на экологической обстановке. Это связано с тем, что выгребные ямы чаще всего устраиваются самовольно без согласования с органами санитарно-эпидемиологического надзора, а их конструкция не препятствует проникновению сточных вод в почву и далее в грунтовые воды.

2.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории г. Липецка имеются районы и микрорайоны, частично или полностью не охваченные централизованной системой водоотведения.

Территория следующих районов полностью не охвачена централизованной системой водоотведения:

– мкр. Желтые пески;

– мкр. «10-я Шахта»;

- мкр. «Коровино»;

- мкр. «Новая жизнь»;

- СТ «Тракторостроитель – 1»;

- мкр. «Заречье»;

- с. Сселки.

Территория мкр. «Казинка» не охвачена централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением некоторых домов по ул. Локомотивная.

Территория мкр. «Ниженка» не охвачена централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением некоторых домов по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Архаическая и ул. Студеновская.

Территория микрорайона «Свободный Сокол» преимущественно не охвачена централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением ул. 40 лет Октября, ул. Северной, ул. Ушинского, ул. Кутузова, ул. Смыслова, ул. Газина, ул. Брюллова, ул. Бородинской частично ул. Студеновская и ул. Заводская, а также пер. Курако, пер. Челюскинцев, пер. Больничного. Территория микрорайона «Свободный Сокол» охвачена централизованной системой водоотведением только на западная части, вся восточная остается неохваченной, включая ул. Баумана, ул. Курчатова и ул. Баженова.

Микрорайон «Дачный» не охвачен централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением ул. Центральной и ул. Писарева.

Микрорайон «Дикое» не охвачен централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением северной и северо-западной частей района, а также территории вдоль Комсомольской улицы.

Микрорайон «Новолипецк» практически полностью охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением нескольких улиц на западе района (Озерная, Волжская, Лермонтова, Зареченская, Земная).

Территория района «Центролит» преимущественно охвачена централизованной системой водоотведения, за исключением небольшого участка по улице Юношеской в восточной части района.

На территории Микрорайона «Матырский» улицы Нектарная, Черешневая. Лозовая, Ивовая, Ореховая, Грушевая, Малиновая, Радужная, Граничная, Красивая, Калужская, а также переулки Добрый и Топливный не охвачены централизованной системой водоотведения.

Территория микрорайона «Северный рудник» преимущественно охвачена централизованной системой водоотведения, за исключением ул. Северный рудник и частично на ул. Кузьминской.

Микрорайон «Студенки» преимущественно охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением улиц частного сектора на западе района: ул. Тельмана, ул. Вавилова, ул. Шевченко, ул. Новокарьерная, ул. Урицкого, ул. Кортевича, ул. Щорса, ул. Чайковского.

Территория микрорайона «Сырский» преимущественно охвачена централизованной системой водоотведения, за исключением улиц частного сектора на западе района: ул. Паровозная, ул. Поселковая, ул. Жактовская, ул. Рудничная, ул. Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Медицинская, ул. Смирнова, ул. Минская.

Вся западная и юго-западная часть микрорайона «Тракторный» не охвачена централизованной системой водоотведения.

Район пр. Победы преимущественно охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением участков частного сектора в центральной части района.

Территория района Трубного завода преимущественно охвачена централизованной системой водоотведения, за исключением ул. Совхозная и ул. Станционная на северо-восточной части района.

Вся юго-западная часть района ул. Бескрайней не охвачена системой централизованного водоотведения.

Район Центра преимущественно охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением ул. Большие Ключи, ул. Трудовая, ул. Каменный Лог, ул. Средняя, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Калинина.

Район «Опытной станции» преимущественно охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением юго-восточной части района.

Канализование абонентов на территориях, не охваченных централизованным водоотведением, осуществляется в выгребные ямы и септики. Из выгребных ям сточные воды вывозятся ассенизационным транспортом на сливную станцию, расположенную перед очистными сооружениями.

2.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа

Рассматривая состояние систем коммунальной инфраструктуры, необходимо проанализировать такие показатели, как доля сетей, нуждающихся в замене, потери и аварии на сетях, а также состояние очистных сооружений и эффективность их очистки. Данные показатели отражают инвестиционную емкость систем коммунальной инфраструктуры.

Основные проблемы системы централизованного водоотведения г. Липецка:

Рисунок 2-4 – Территории районов частично или полностью не охваченные централизованной системой водоотведения

‒ износ сетей водоотведения;

‒ физический и моральный износ основного оборудования некоторых КНС и ОСК;

‒ низкий процент обеспеченности абонентов приборами учета;

‒ наличие территорий, не охваченных централизованным водоотведением;

‒ недостаточная степень автоматизации и диспетчеризации насосных станций;

‒ наличие бесхозяйных сетей водоотведения;

‒ отсутствие непрерывного контроля параметров сточных вод на ОКОС МУП «ЛиСА»;

‒ отсутствие обводной линии на очистных сооружения канализации;

‒ несоответствие современным экологическим нормам.

2.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

В соответствии с пунктами 4 и 5 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных ПП РФ от 31.05.2019 № 691, совокупности критериев отнесения ЦС ВО к централизованной системе поселения на момент настоящей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения г. Липецк соответствует централизованная системы водоотведения, эксплуатацию объектов водоотведения внутри которой осуществляет ООО «РВК-Липецк»:

1) объем сточных вод, принятых от объектов, перечисленных в пункте 5 указанных выше Правил, в данную централизованную систему водоотведения составляет более 50 %;

2) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности, ООО «РВК-Липецк» является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

2.11.Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков

Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков приведены в составе электронной модели систем водоснабжения и водоотведения г. Липецк.

2.12.Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки

Возможность замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки, на ОКОС и ЛОС не предусмотрена.

2.13. Баланс образующегося осадка и производственных мощностей по его утилизации (площадей полигонов, производительности печей для сжигания и т.п.)

Баланс образующегося осадка и производственных мощностей по его утилизации не разрабатывался.

2.14.Анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации

Анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации не разрабатывался.

3.Балансы сточных вод в системе водоотведения

3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Территориально г. Липецк является единой технологической зоной, разделения баланса по технологическим зонам не предусматривается. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлен в таблице 3-1.

Таблица 3-1 – Сравнительный анализ объема сточных вод фактически очищенной и расчетный объем, оплаченный за 2018-2020гг.

| Период | Расчетный объем за оказанные услуги, тыс. м3 * | Объем по счетчику на выпуске в реку, тыс. м3 * | Отклонение абсолютное (счетчик-расчет) | Отклонение в процентах (счетчика к расчету) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 год | 30 367,14 | 39 782,06 | 9 414,92 | 31,0% |
| 2019 год | 29 594,13 | 47 518,87 | 17 924,74 | 60,6% |
| 2020 год | 28 524,70 | 42 345,01 | 13 820,31 | 48,5% |

* Графа 2 – расчетный объем сточных вод за оказанные услуги по очистке сточных вод по установленному Управлением энергетики и тарифов Липецкой области тарифу.

* Графа 3 – фактический объем сточных вод, поступающий на очистные сооружения г. Липецка, прошедший полную очистку сточных с последующим выпуском их в реку Воронеж, за который начисляется плата за негативное воздействие на окружающую среду.

3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация города Липецк представляет собой сеть дождеприемников, дождевых колодцев, лотков и труб, предназначенных для сбора и отвода дождевой, а в весеннюю пору, талой воды. Поверхностный сток с территории города не очищается от загрязнений и напрямую поступает в ближайшие озера. Эксплуатацию сетей ливневой канализации города Липецк осуществляет МУП «Управление главного смотрителя города Липецка».

Отсутствие очистных сооружений ливневой канализации ведет к загрязнению водных объектов. В результате изменяются физические свойства воды (уменьшается прозрачность, появляются привкусы, запахи); на поверхности водоема появляются плавающие вещества, а на дне образуется осадок; изменяется химический состав воды (увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается содержание кислорода, изменяется активная реакция среды и др.); изменяется качественный и количественный бактериальный состав.

На сегодняшний день все более актуальной становится очистка поверхностных сточных вод. Общие условия выпуска сточных вод любой категории в поверхностные водоемы определяются их значимостью и характером водопользования. Выпуск сточных вод в водоем не должен отражаться на его жизни и на возможности дальнейшего использования водоема в качестве источника водоснабжения, для культурных, спортивных и рыбохозяйственных целей.

Расчет объема стока с территории зоны возможного попадания поверхностного стока в централизованную систему водоотведения проведен на основании «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», разработанных ОАО «НИИ ВОДГЕО» (далее – Рекомендации). Настоящие Рекомендации развивают и дополняют требования и положения, изложенные в действующих нормативных документах СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85», в части базовых принципов проектирования, классификации и обоснования критериев применения систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока, а также методик расчёта основных технических параметров.

3.2.1. Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах сетей поверхностного водоотведения

Расходы воды в коллекторах дождевой канализации, Qr, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных интенсивностей (согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85») по формуле при переменном коэффициенте стока:

| Qr=Zmid∙A1,2∙Ftr1,2n-0,1, | (3.1) |
| --- | --- |

где A, n – параметры, характеризующие соответственно интенсивность и продолжительность дождя для конкретной местности (см. ф-лу 3.2); F – расчетная площадь стока, га; tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (см. ф-лу 3.3).

Параметры A и n определяются по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров местных метеорологических станций или по данным территориальных управлений Гидрометеослужбы. При отсутствии обработанных данных параметр A допускается определять по формуле:

| A=q2020n1+lgPlgmr, | (3.2) |
| --- | --- |

где q20 – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P = 1 год (определяют по рисунку А.1 приложения А СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85»); n – показатель степени, определяемый по таблице 3-1; mr – среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 3-1; P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, годы; y – показатель степени, принимаемый по таблице 3-1.

Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зависимости от характера объекта водоотведения, условий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные, и принимать по таблице 3-1 или определять расчетом в зависимости от условий расположения коллектора, интенсивности дождей, площади водосбора и коэффициента стока по предельному периоду превышения.

Таблица 3-2 – Справочные данные

| № п/п | Наименование показателей | Обозначение и ед. измерения | Значение | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель степени | n | 0,59 | таблица 8 СП 32.13330.2018 |
| 2 | Показатель степени | γ | 1,54 |  |
| 3 | Среднее количество дождей в год | mr | 150 |  |
| 4 | Период однократного превышения интенсивности дождей | p | 1,0 | таблица 9 СП 32.13330.2018 |
| 5 | Интенсивность дождей | q20 (л/сек) | 60 | рисунок А.1 СП 32.13330.2018 |
| 6 | Количество осадков за апрель –октябрь | hД (мм) | 348 | таблица 4.1 СП 131.13330.2018 |
| 7 | Суточный максимум осадков | h (мм) | 94 | таблица 4.1 СП 131.13330.2018 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь –март | hТ (мм) | 107 | таблица 3.1 СП 131.13330.2018 |
| 9 | Средняя продолжительность дождей в день | T (час) | 10 | таблица 57 Пособие к СниП 2.04.03-85. Проектирование сооружений для очистки сточных вод |

При проектировании водоотведения поверхностного стока у особых сооружений (метро, вокзалов, подземных переходов) и для засушливых районов, где значения q20 менее 50 л/с (с 1 га), при P = 1 период однократного превышения расчетной интенсивности следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя.

Расчетную площадь стока для рассчитываемого участка сети необходимо принимать равной всей площади стока или части ее, дающей максимальный расход стока. Если площадь стока коллектора составляет 500 га и более, то в формулу (3.1) следует вводить поправочный коэффициент К, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади и принимаемый по таблице 3-2.

Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа) следует определять по формуле:

| tr=tcon+tcan+tp, | (3.3) |
| --- | --- |

где tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин.; tcan – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле (3.4); tp – то же, по трубам до рассчитываемого створа, определяемая по формуле (3.5).

Таблица 3-3 – Значения поправочного коэффициента К, учитывающего неравномерность выпадения дождя по площади (таблица 12 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85»)

| Площадь стока, га | Коэффициент К |
| --- | --- |
| 500 | 0,95 |
| 1000 | 0,90 |
| 2000 | 0,85 |
| 4000 | 0,8 |
| 6000 | 0,7 |
| 8000 | 0,6 |
| 10000 | 0,55 |

Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon следует рассчитывать или, при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых сетей в поселениях и городских округах, принимать равным 5-10 мин, а при их наличии – равным 3-5 мин. При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации следует принимать равным 2-3 мин.

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan следует определять по формуле:

| tcan=0,021lcanνcan, | (3.4) |
| --- | --- |

где lcan – длина участков лотков, м; νcan – расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле

| tp=0,017lpνp, | (3.5) |
| --- | --- |

где lp – длина расчетных участков коллектора, м; νp – расчетная скорость течения на участке, м/с.

Время добегания дождевого стока до рассматриваемого сечения коллекторной сети из формулы (3.3), принимаемое равным продолжительности дождя tr, как правило, составляет больше 10 мин. При величине расчётной продолжительности протекания дождевых вод tr менее 10 мин, в формулу (3.1) следует вводить поправочный коэффициент, равный 0,8 при tr = 5 мин и 0,9 при tr = 7 мин.

Значения коэффициентов покрова Zi и постоянных коэффициентов стока Ψi, для различных видов поверхности стока, используемые для определения средневзвешенных значений коэффициентов Zmid и Ψmid при определении расходов дождевых вод Qr в сети водоотведения поверхностного стока, приведены в таблице 3-3, для водонепроницаемых поверхностей – в таблице 3-4.

Таблица 3-4 – Значения коэффициентов покрова Zi и постоянных коэффициентов стока Ψi, для различных видов поверхности стока (таблица 13 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85»)

| Вид поверхности стока | Коэффициент покрова, Zi | Постоянный коэффициент стока Ψi |
| --- | --- | --- |
| Кровли и асфальтбетонные покрытия (водонепроницаемые поверхности) | 0,33 – 0,23 (принимается по таблице 3-7) | 0,95 |
| Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия | 0,224 | 0,6 |
| Булыжные мостовые | 0,145 | 0,45 |
| Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами | 0,125 | 0,4 |
| Гравийные садово-парковые дорожки | 0,09 | 0,3 |
| Грунтовые поверхности (спланированные) | 0,064 | 0,2 |
| Газоны | 0,038 | 0,1 |

Таблица 3-5 – Значения коэффициента покрова z для разных значений параметров А и n (таблица 14 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85»)

| Параметр n | Коэффициент z при параметре А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Менее 0,65 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 0,65 и более | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |

При гидравлическом расчёте дождевых сетей расчётные расходы дождевых вод, Qcal, л/с, следует определять с учётом возникновения напорного режима по формуле:

| Qcal=βQr, | (3.6) |
| --- | --- |

где β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, определяется по таблице 3-5. При уклонах местности 0,01-0,03 указанные в таблице 3-5 значения коэффициента β следует увеличивать на 10−15%, при уклонах местности свыше 0,03 принимать равным единице. Если общее число участков на дождевом коллекторе или на участке притока сточных вод менее 10, то значение β при всех уклонах допускается уменьшать на 10% при числе участков 4-10 и на 15 % при числе участков менее 4.

Таблица 3-6 – Значение коэффициента β

| Показатель степени n | ≤ 0,4 | 0,5 | 0,6 | ≥ 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 |

3.2.2. Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяют по формуле

| Wr=Wд+Wт+Wм, | (3.7) |
| --- | --- |

где Wд, Wт и Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод соответственно, м3.

Среднегодовой объем дождевых Wд и талых Wт вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

| Wд=10hдΨдF, | (3.8) |
| --- | --- |
| Wт=10hтΨдтKуF, | (3.9) |

где hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330; Ψд и Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно; F – площадь стока коллектора, га; hт – слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод), или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 131.13330; Кy – коэффициент, учитывающий уборку снега (см. ф-лу 3.13).

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенное значение из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности согласно таблице 3-6.

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенное значение для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые равны:

– 0,6-0,8 – для водонепроницаемых покрытий;

– 0,2 – для грунтовых поверхностей;

– 0,1 – для газонов.

Таблица 3-7 – Значения коэффициента стока Ψд для разного вида поверхностей (таблица 7 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85»)

| Вид поверхности или площади стока | Общий коэффициент стока Ψд |
| --- | --- |
| Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0,6–0,7 |
| Булыжные или щебеночные мостовые | 0,4–0,5 |
| Кварталы без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0,2–0,3 |
| Газоны | 0,1 |
| Кварталы с современной застройкой | 0,4–0,5 |
| Средние городские округа | 0,4–0,5 |
| Небольшие городские округа и поселения | 0,3–0,4 |

При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Ψт с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей допускается принимать в пределах 0,5-0,7.

Общий годовой объем поливо-моечных вод Wм, м3, стекающих с площади стока, определяют по формуле:

| Wм=10mkΨмFм, | (3.10) |
| --- | --- |

где m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (принимается 0,5 на ручную и 1,2-1,5 л/м2 на одну механизированную мойку); k – среднее число моек в году (для средней полосы Российской Федерации составляет 100–150); Ψм – коэффициент стока для поливо-моечных вод (принимается равным 0,5); Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га.

3.2.3. Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на очистку

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, который полностью отводится на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяют по формуле

| Wоч=10haΨmidF, | (3.11) |
| --- | --- |

где 10 – переводной коэффициент; ha – максимальный суточный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм; Ψmid – средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенное значение в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей по таблице 3-3); F – площадь стока, га.

Для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы значение ha принимается равным суточному слою осадков от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности P = 0,05−0,1 года, что для большинства поселений и городских округов Российской Федерации обеспечивает прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока.

Методики определения максимального суточного слоя осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, hа, для селитебных территорий и промышленных предприятий первой и второй групп приведены в приложении Б СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85».

В качестве исходных данных для расчета hа, используются статистически обработанные данные многолетних наблюдений метеостанций (не менее чем за 10-15 лет) за атмосферными осадками в конкретной местности или на ближайших репрезентативных метеостанциях.

Метеорологическая станция считается репрезентативной относительно рассматриваемой площади стока, если выполняются следующие условия:

– расстояние от станции до площади водосбора объекта менее 100 км;

– разница высотных отметок площади водосбора над уровнем моря и метеостанции не превышает 50 м.

Область применения методик ограничивается площадью водосбора, не превышающей 1000 га.

При отсутствии данных многолетних наблюдений (длительных рядов наблюдений за количеством осадков) для конкретных территорий при выполнении расчетов допускается применять статистически обработанные данные мониторинга окружающей среды, а также значения, приведенные в приложении Б СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85».

Максимальный суточный объем талых вод WWтсут, м3, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий в середине периода весеннего снеготаяния, определяют по формуле

| Wтсут=10hсFaΨтKу, | (3.12) |
| --- | --- |

где 10 – переводной коэффициент; hс – слой талых вод за 10 дневных часов при заданной обеспеченности, мм (определяется в соответствии с Научно-прикладным справочником по климату СССР. – Серия 3. Многолетние данные. – Часть 4. Влажность воздуха, осадки и снежный покров. – Вып. 1–29. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990); F – площадь стока, га; α – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, допускается принимать 0,8; Ψт – общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,8); Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяемый по формуле

| Kу=1-KуF, | (3.13) |
| --- | --- |

где Fу – площадь, очищаемая от снега (включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками).

3.2.4.  Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты

Определять расчетные расходы поверхностного стока (при отведении на очистку) и производительность очистных сооружений следует по приложению Б СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85».

Расход инфильтрационных и дренажных вод, отводимых по сети водоотведения поверхностного стока, влияющих на качественную и количественную характеристику поверхностного стока, следует определять измерением поступления воды в коллекторную сеть в сухую погоду.

Расчеты следует выполнять согласно СП 104.13330 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СниП 2.06.15-85».

Расчетный расход притока инфильтрационных вод в коллектор водоотведения поверхностного стока Qинф, л/с, в сухую погоду при известном удельном притоке инфильтрационных вод следует определять по формуле:

| Qинф=qF, | (3.14) |
| --- | --- |

где q – удельный приток инфильтрационных вод, л/с (с 1 га); F – площадь стока коллектора, га.

3.2.5. Результаты расчетов притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Оценка фактического притока неорганизованного стока включает в себя расчет притока дождевых вод, поступающих с поверхности рельефа местности в систему централизованного водоотведения через неплотности сетей и сооружений. Фактический приток неорганизованного стока рассчитывается исходя из максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний приборов учета, установленных на выпусках сточных вод в КОС. В связи с отсутствием приборов учёта сточных вод у абонентов оценка фактического объема неорганизованного стока произведена по показаниям приборов учета водопотребления, установленных у абонентов и объема стоков, поступивших на соответствующую КОС (таблица 3-1).

3.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Федеральном законе от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 2, используются следующие понятия:

1) Коммерческий учет сточных вод (далее также – коммерческий учет) – определение количества полученной за определенный период принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

2) Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее – сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод.

Коммерческий учет сточных вод имеет важное значение для промышленных предприятий, поскольку происходит постоянный рост тарифов за сброс сточных вод, количество

В настоящее время в г. Липецке коммерческий учет количества отводимых от абонентов сточных вод ведется по показаниям приборов учета, установленных на коллекторах на входе в ОКОС. Описание приборов коммерческого учета, установленных на ОКОС, приведены в таблице 3-8.

ОКОС имеют один выпуск в реку Воронеж по двум трубопроводам диаметром 1200 мм с рассеивающим выпуском. Для контроля объема сброса очищенных сточных вод установлены 2 расходомера с интегратором акустическим «ЭХО-Р-02». Расходомер установлен вместе с комплектом оборудования, согласно паспорту расходомера с интегратором акустическим «ЭХО-Р-02» № 5360 (АЦПР.407154.012 ПС).

Технические характеристики расходомера представлены в таблице 3-9.

Приборы учета прошли процедуру поверки и имеют отметку в паспорте расходомера о дате и результате поверки средств измерения.

3.4..Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Основной объем сточных вод формируют хозяйственно-бытовые стоки от населения, промышленных предприятий, а также объем дренажных, поливомоечных, талых вод,

Таблица 3-8 – Приборы коммерческого учета на ОКОС

| № п/п | Наименование точки измерения | Тип, марка первичного преобразователя (датчика) | Тип, марка вторичного преобразователя (вычислителя) | Место установки датчика | Место установки вычислителя | Состояние (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход сточных вод 2 т.л. (входной безнапорный коллектор Ду 2000) | Ультразвуковой датчик скорости потока»Nivus» №1447PR30879 Ультразвуковой датчик уровня «Nivus» №1403NMC1488 | Ультразвуковой расходомер «Nivus» ОСМ Pro CF №1449PRC4066 | Входной коллектор Ду 2000 | Здание решет 2 тл | В работе. В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатириующей организацией |
| 2 | Расход сточных вод 2 т.л. (входной безнапорный трубопровод Ду 1000 от ГНС) | Ультразвуковой датчик скорости потока «Nivus» №1447PR30876 Ультразвуковой датчик уровня «Nivus» №1734NMI9159 | Ультразвуковой расходомер «Nivus» ОСМ Pro CF №1448PRC4056 | Входной трубопровод Ду 1000 | Здание решет 2 тл | В работе.В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатириующей организацией |
| 3 | Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорнобезнапорный трубопровод Ду 800 от ЦНс) | Ультразвуковой датчик скорости потока»Nivus» №1447PR30875 | У льтразвуковой расходомер «Nivus» ОСМ Pro Light NFP №1449NFP1332 | Входной трубопровод Ду 800 | Здание решет 2 тл | В работе. В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатириующей организацией |
| 4 | Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорнобезнапорный трубопровод Ду 800 от ЦНС) | Ультразвуковой датчик скорости потока «Nivus» №1445PR30867 | Ультразвуковой расходомер «Nivus» ОСМ Pro Light NFP №1449NFP1331 | Входной трубопровод Ду 800 | Здание решет 2 тл | В работе . В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатириующей организацией |
| 5 | Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорнобезнапорный трубопровод Ду 800 от ГНС) | Ультразвуковой датчик скорости потока»Nivus» №1445PR30865 | Ультразвуковой расходомер «Nivus» ОСМ Pro Light NFP №1449NFP1330 | Входной трубопровод Ду 800 | Здание решет 2 тл | В работе.В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатириующей организацией |
| 6 | Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорнобезнапорный трубопровод Ду 800/210 «Казинка») | У льтразвуковой датчик скорости потока «Nivus» №1431PR30759 | Ультразвуковой расходомер «Nivus» ОСМ Pro Light NFP №1449NFP1329 | Входной трубопровод Ду 800/210 | Здание пробоотборника 2 тл | В работе . В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатириующей организацией |
| 7 | Расход сточных вод 2 т.л. (входной безнапорный трубопровод Ду 400) «ЭХО-Р-02» | Акустический преобразователь АП-11 №4762 | Преобразователь передающий измерительный ППИ-Р №4762 | Трубопровод Ду 400 | Здание решет 1 т.л. | В работе.В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатириующей организацией |

Таблица 3-9 – Технические характеристики расходомера «ЭХО-Р-02»

| № п.п. | Наименование характеристики | Ед. Изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение измеряемого расхода при максимальном уровне | м3/ч | 8 897,48 |
| 2 | Максимальное значение уровня | м | 0,8 |
| 3 | Основная относительная погрешность в зоне 20-100% изменения уровня | % | ±3 |
| 4 | Основная приведенная погрешность в зоне 0 – 20 % изменения уровня | % | ±3 |
| 5 | Температура воздуха, окружающего АП | °С | -30 … 50 |
| 6 | Температура воздуха, окружающего ППИ-Р | °С | -20 … 50 |
| 7 | Напряжение питания | В | 220-33+22 |
| 8 | Потребляемая мощность не более | ВА | 20 |
| 9 | Средний срок службы | лет | 6 |

Утечки из водопроводных сетей при промывках, авариях, поступающие через неплотности в соединениях канализационных труб, через трещины и сколы колодцев, через крышки люков.

Таблица 3-10 – Расход сточных вод за 2020 год

| Месяц 2020 г. | Объем сточных вод на ОКОС, тыс.м3 | Объем сточных вод принятых от АО «ЛГЭК», тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| январь | 3922,02 | 2534,278 |
| февраль | 3174,86 | 2499,481 |
| март | 3438,14 | 2457,594 |
| апрель | 2971,93 | 2460,475 |
| май | 3346,86 | 2378,102 |
| июнь | 3217,59 | 2199,387 |
| июль | 3176,27 | 2211,714 |
| август | 3666,19 | 2313,801 |
| сентябрь | 3923,62 | 2339,907 |
| октябрь | 4067,47 | 2348,686 |
| ноябрь | 3631,83 | 2400,471 |
| декабрь | 3808,23 | 2328,554 |
| 2020г | 42345,01 | 28472,45 |

Таблица 3-11 – Балансы сточных вод АО «ЛГЭК» за 2018-2020 годы

| № | Показатель | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Очистка | тыс. м³ | ####### | ####### | 29 911,70 |
| 1.1 | Собственное производство | тыс. м³ | 35,11 | 31,82 | 21,60 |
| 1.2 | Закупка | тыс. м³ | 31 377,39 | 30 939,51 | 29 890,10 |
| 1.2.1 | Очистка ОКОС | тыс. м³ | 29 666,10 | 29 399,54 | 28 472,45 |
| 1.2.1.2 | Очистка и транспортировка ПАО «НЛМК» | тыс. м³ | 1 318,91 | 1 236,64 | 1 188,91 |
|  | Очистка ЛОС | тыс. м³ | 392,38 | 303,32 | 228,74 |
|  | ОАО»Центролит» | тыс. м³ | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
| 1.2.1.3 | ООО «Фин-Групп» | тыс. м³ | 16,49 | 19,99 | 10,29 |
| 1.2.1.4 | ООО «Комус» | тыс. м³ | 46,27 | 48,28 | 44,70 |
| 1.2.1.5 | ОАО «ОЗЭППТ Липецк» | тыс. м³ | 12,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.6 | АО « ГУ ЖКХ « на тер. Лип. Области транспор. | Тыс. м³ | 209,91 | 207,52 | 194,05 |
| 1.2.1.7 | ИП Задояная К.С. | тыс. м³ | 35,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8 | ООО «Газпром энерго» | тыс. м³ | 0,95 | 1,07 | 1,07 |
| 1.2.1.9 | ЗАО «Липецкцемент» транспортировка | тыс. м³ | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| 2. | Неорганизованный приток | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 320,51 |
|  | то же | % | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| 3. | Полезный отпуск, итого: | тыс. м³ | 31 412,50 | 30 971,32 | 29 591,19 |
| 3.1 | Принято от собственных потребителей, всего | тыс. м³ | 67,77 | 73,46 | 69,09 |
| 3.1.1 | на нужды КЭС | тыс. м³ | 18,59 | 18,93 | 18,16 |
| 3.1.2 | на нужды КТС | тыс. м³ | 42,76 | 47,15 | 42,90 |
| 3.1.3 | на нужды КВС | тыс. м³ | 4,03 | 4,14 | 3,27 |
| 3.1.4 | на нужды управления | тыс. м³ | 2,4 | 3,2 | 4,8 |
| 3.2 | Принято от сторонних потребителей, всего | тыс. м³ | 31 344,73 | 30 897,86 | 29 522,10 |
| 3.2.1 | Население | тыс. м³ | 21 942,69 | 21 932,05 | 21 743,35 |
| 3.2.2 | Бюджет | тыс. м³ | 2 466,18 | 2 165,60 | 1 875,36 |
| 3.2.3 | Прочее | тыс. м³ | 6 935,86 | 6 800,21 | 5 903,39 |

Примечание: до 03.11.2022 и 03.05.2023 эксплуатацию объектов водоотведения в зоне действия ООО «РВК-Липецк» осуществлял АО «ЛГЭК».

3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа

3.5.1. Общие положения

Перспективный расчет объемов стоков выполнен в точном соответствии со схемой водоснабжения. Сценарий развития города, принимаемый для расчета, совпадает с положениями, указанными в схеме водоснабжения. Объемы перспективных стоков рассчитаны в соответствии с объемами водопотребления, указанных в схеме водоснабжения.

Расчет водоотведения перспективной застройки г. Липецк с данными о объектах перспективной застройки, планируемых сроках начала реализации проекта, площадях застройки, численности обеспечиваемого населения, а также общих прогнозных объемах отведения стоков, получаемых от перспективных потребителей приведен в таблицах 3.1. -3.3 Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселений и городских округов и отведения стоков определяются по технологическим зонам, разделенным по отведению сточных вод в водный объект:

- технологическая зона ОКОС, в границе которой производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от правобережной части г. Липецка, сточные воды ряда промышленных предприятий и сточные воды с площадки очистных сооружений;

- технологическая зона ЛОС, в границе которой производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от промышленной площадки ПАО «НЛМК», а также сточных вод потребителей Левобережного округа г. Липецка.

Прогнозный баланс поступления сточных вод и отведения стоков рассчитан с учетом тенденции к снижению водопользования и расчета перспективного прироста водопотребления. Общий объем стоков города на расчетный период 2022–2035 гг. с разделением по технологическим зонам представлен в таблице 3-12.

Таблица 3-12 – Прогнозные балансы стоков в 2021-2035 гг.

| № | Показатель | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка | тыс. м³ | 43 051,40 | 43 033,36 | 43 060,81 | 43 088,55 | 43 116,59 | 43 144,91 | 43 173,51 | 43 202,40 | 43 231,57 | 43 261,01 | 43 290,73 | 43 320,72 | 43 350,98 | 43 381,50 | 43 412,29 |
| 1.1 | Собственное производство | тыс. м³ | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
| 1.2 | Закупка | тыс. м³ | 29 427,47 | 29 499,51 | 29 571,55 | 29 643,60 | 29 715,64 | 29 787,69 | 29 859,73 | 29 931,78 | 30 003,82 | 30 075,87 | 30 147,91 | 30 219,96 | 30 292,01 | 30 364,05 | 30 436,10 |
| 1.2.1 | Очистка ОКОС | тыс. м³ | 28 024,87 | 28 096,91 | 28 168,96 | 28 241,00 | 28 313,05 | 28 385,09 | 28 457,14 | 28 529,18 | 28 601,23 | 28 673,27 | 28 745,32 | 28 817,36 | 28 889,41 | 28 961,45 | 29 033,50 |
| 1.2.1.2 | Очистка и транспортировка ЛОС | тыс. м³ | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 | 1 176,28 |
|  | Очистка ЛОС | тыс. м³ | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 |
|  | ОАО"Центролит" | тыс. м³ | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 |
| 1.2.1.3 | ООО "Фин-Групп" | тыс. м³ | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| 1.2.1.4 | ООО "Комус" | тыс. м³ | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 1.2.1.5 | ОАО "ОЗЭППТ Липецк" | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.6 | АО «ГУ ЖКХ» на тер. Лип. области транспор. | тыс. м³ | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 | 191,99 |
| 1.2.1.7 | ИП Задояная К.С. | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8 | ООО "Газпром энерго" | тыс. м³ | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 1.2.1.9 | ЗАО "Липецкцемент" транспортировка | тыс. м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2. | Неорганизованный приток | тыс. м³ | 13 602,56 | 13 512,48 | 13 467,88 | 13 423,58 | 13 379,57 | 13 335,84 | 13 292,40 | 13 249,25 | 13 206,37 | 13 163,77 | 13 121,44 | 13 079,38 | 13 037,60 | 12 996,08 | 12 954,82 |
|  | то же | % | 31,60 | 31,40 | 31,28 | 31,15 | 31,03 | 30,91 | 30,79 | 30,67 | 30,55 | 30,43 | 30,31 | 30,19 | 30,07 | 29,96 | 29,84 |
| 3. | Полезный отпуск, итого: | тыс. м³ | 29 448,84 | 29 520,88 | 29 592,93 | 29 664,97 | 29 737,02 | 29 809,06 | 29 881,11 | 29 953,15 | 30 025,20 | 30 097,24 | 30 169,29 | 30 241,33 | 30 313,38 | 30 385,43 | 30 457,47 |
| 3.1 | Принято от собственных потребителей, всего | тыс. м³ | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 |
| 3.1.1 | на нужды КЭС | тыс. м³ | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 |
| 3.1.2 | на нужды КТС | тыс. м³ | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 |
| 3.1.3 | на нужды КВС | тыс. м³ | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 3.1.4 | на нужды управления | тыс. м³ | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 3.2 | Принято от сторонних потребителей, всего | тыс. м³ | 29 381,75 | 29 453,80 | 29 525,84 | 29 597,89 | 29 669,94 | 29 741,98 | 29 814,03 | 29 886,07 | 29 958,12 | 30 030,16 | 30 102,21 | 30 174,25 | 30 246,30 | 30 318,34 | 30 390,39 |
| 3.2.1 | Население | тыс. м³ | 21 685,60 | 21 757,64 | 21 829,69 | 21 901,73 | 21 973,78 | 22 045,82 | 22 117,87 | 22 189,91 | 22 261,96 | 22 334,00 | 22 406,05 | 22 478,09 | 22 550,14 | 22 622,18 | 22 694,23 |
| 3.2.2 | Бюджет | тыс. м³ | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 | 1 855,45 |
| 3.2.3 | Прочее | тыс. м³ | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 | 5 840,71 |

4. Прогноз объема сточных вод

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения поселений или городских округов для г. Липецк был рассчитан на основе:

– перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно «Генеральному плану г. Липецк»;

– норм водоотведения от населения, согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» принимаются равными нормам водопотребления – 280 л/сут. на жителя, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Расходы стоков от промышленных предприятий определены по данным о существующем водоотведении.

Перечень объектов, предполагаемых к подключению к централизованной системе теплоснабжения представлены в схеме водоснабжения.

Также при расчетах учтено уменьшение объемов стоков от бюджетных потребителей в связи с требованием снижения потребления ресурсов согласно Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В каждом поселении, где имеется централизованная система водоотведения, рассматриваемая зона совпадает с зоной водоотведения.

Перспективная централизованная система водоотведения поселений или городских округов для г. Липецк на конец расчетного периода 2035 г. при выполнении всех мероприятий строительства будет включать в себя следующие структурные элементы:

- канализационные очистные сооружения, общей производительностью 311 тыс.м3/сут;

- локальные очистные сооружения канализации в количестве 4 штук;

- насосные станции хоз.- бытовых сточных вод – 86 штук;

- районные насосные станции – 2 шт. (общей производительностью: 13,554 тыс. м³/час, введенных в эксплуатацию в 1973 и 1975 годы).

4.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В перспективе до 2035 г. требуемая мощность ОКОС составит в сутки максимального водоотведения 195 тыс. м3/сут.

В перспективе до 2035 г. требуемая мощность локальных очистных сооружений ЛОС составит в сутки максимального водоотведения 45 тыс. м3/сут.

Таблица 4-1 – Анализ потребности в производственных мощностях ОС на 2035 год

| Очистные сооружения | Ед. изм. | Проектная мощность ОС | Фактическая мощность 2017 г. | Фактический расход 2020 г. | Расчетный расход на 2035 г. | Требуемая мощность ОС на 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКОС | тыс. м3/сут | 221 | 221 | 131,48 сред 157,78 макс | 161,52 сред 193,83 макс | 195 |
| ЛОС | тыс. м3/сут | 90 | 90 | 29,97 сред 35,96 макс | 36,82 сред 44,18 макс | 45 |

Таблица 4-2 – Резервы и дефициты производственных мощностей очистных сооружений до 2035 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКОС |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Фактическое суточное поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 134,78 | 146,44 | 155,24 | 159,70 | 161,52 |
| Максимальное суточное поступление сточных вод включая приток поверхностного стока | тыс. м3/сут | 161,73 | 175,73 | 186,28 | 191,63 | 193,83 |
| Резерв/дефицит | % | 27% | 20% | 16% | 13% | 12% |
| Необходимая мощность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 165 | 180 | 190 | 195 | 195 |
| ЛОС |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Фактическое суточное поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 30,72 | 33,38 | 35,38 | 36,40 | 36,82 |
| Максимальное суточное поступление сточных вод включая приток поверхностного стока | тыс. м3/сут | 36,87 | 40,06 | 42,46 | 43,68 | 44,18 |
| Резерв/дефицит | % | 59% | 55% | 53% | 51% | 51% |
| Необходимая мощность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |

4.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

При разработке схемы водоотведения была разработана электронная модель, которая является неотъемлемой частью схемы водоотведения. Анализ гидравлических режимов выполнен в электронной модели и показал, что в настоящий момент сети водоотведения имеют резерв пропускной способности, на рассматриваемый период существующих диаметров хватает для транспортировки перспективных объемов стоков.

4.4.1. Гидравлические режимы и режимы работы насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов

Гидравлические характеристики водоотводящих коллекторов определяются их наибольшей пропускной способностью при заданном уклоне и площади живого сечения потока. Для оптимальной работы бытовых водоотводящих сетей обычно принимается безнапорный режим движения жидкости с частичным наполнением труб (0,5-0,8). В бытовых и производственно-бытовых сетях необходимо обеспечивать некоторый резерв живого сечения трубопровода. Через свободную от воды верхнюю часть сечения трубы осуществляется вентиляция разветвленной водоотводящей сети. При этом из трубопровода непрерывно удаляются образующиеся в воде газы, которые осложняют эксплуатацию водоотводящих сетей.

Также важным условием бесперебойной работы водоотводяших сетей является обеспечение в трубопроводах при расчетных расходах необходимых скоростей движения жидкости, исключающих образование плотных несмываемых отложений.

На сегодняшний день износ водоотводящих сетей бытовой и ливневой канализации составляет 60 % и более, помимо коррозии, трещин, порывов, разрушений стенок труб имеет место большое заиление и зарастание трубопроводов, следствием чего является уменьшение пропускной способности трубопроводов, приводящее в результате к нарушению гидравлической работы системы в целом. Условие соблюдения нормативных уклонов для обеспечения незаиляющих скоростей течения жидкости не соблюдено в полной мере. Это также приводит к преждевременному засорению и еще большему износу сетей.

Эффективность работы насосов обеспечивается использованием частотных преобразователей на электрических двигателях насосов и автоматизированной системой поддержания уровня в приемной камере с применением логических контроллеров ICP CON I8411 и гидростатических уровнемеров УГЦ-1.

4.4.2. Резервы и дефициты по пропускной способности передачи сточных вод на очистку

Существующая система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод не испытывает дефицит по пропускной способности сточных вод. К концу расчетного периода, когда оснащенность населения города хозяйственно-бытовой канализацией предполагается 100%, существующие сети водоотведения должны быть полностью переложены на расчетные диаметры, учитывающие фактический объемов сточных вод.

4.5.Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Производственные мощности очистных сооружений канализации города показали наличие значительных резервов по отношению к объему сточных вод, поступающих от абонентов, без учета неорганизованного притока поверхностного стока.

Расширение зоны действия очистных сооружений будет осуществляться за счет подключения к системе водоотведения объектов перспективной застройки, а также подключения к технологической схеме существующих потребителей.

В 2035 г. расчетный резерв сооружений составит 4%, что является не достаточным резервом для обеспечения надежной и бесперебойной работы очистных сооружений и дальнейшего развития города, таким образом, увеличение производительности очистных сооружений на расчетный срок не потребуется, при условии сокращения объема, поступающего в систему хозяйственно-бытовой канализации поверхностного стока, обеспечиваемого за счёт развития системы ливневого водоотведения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованных систем водоотведения поселений или городских округов:

1. Качественное обеспечение услугой водоотведения существующих и перспективных потребителей (жилой фонд, общественные здания, промышленные потребители, прочие потребители);

2. Обеспечение нормативного качества состава стоков;

3. Снижение потребления ресурсов на передачу и очистку стоков;

4. Повышение надежности системы водоотведения в целом.

Основные принципы развития централизованных систем водоотведения поселений или городских округов:

1. Соответствие действующим нормативным документам;

2. Использование технологий, отвечающих современному уровню развития науки и техники;

3. Использование максимально возможного числа ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий.

Основные задачи развития централизованных систем водоотведения поселений или городских округов:

1. Обеспечение потребителей существующих и перспективных ресурсами;

2. Нормативное качество стоков;

3. Экономия энергетических и природных ресурсов;

4. Снижение воздействия на окружающую среду.

5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 03.11.2022 № 44/2 утверждена инвестиционная программа ООО «РВК-Липецк» в сфере водоотведения на 2023-2042 гг. (ИП ООО «РВК-Липецк» от 03.11.2022 № 44/2) для объектов водоотведения в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» за исключением ОКОС.

Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 04.05.2023 № 16/3 утверждена инвестиционная программа ООО «РВК-Липецк» в сфере водоотведения на 2023-2048 гг. (ИП ООО «РВК-Липецк» от 04.05.2023 № 16/3) для ОКОС в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк».

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения приведен по 11 группам в соответствии с Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Мероприятия по новому строительству в сфере водоотведения;

2. Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоотведения;

3. Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов;

4. Мероприятия, направленные на повышение качества очистки сточных вод;

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие систем учета и автоматизация процессов;

6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов;

7. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов;

8. ПИР будущих лет;

9. Оборудование, не входящее в сметы строек;

10. Приобретение основных средств;

11. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения.

Перечень мероприятий, включающий в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих работоспособность системы водоотведения на период до 2035 г представлен в таблицах 5-1, 5-2.

5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реализация предлагаемых мероприятий по сетям водоотведения и объектам, используемых для очистки сточных вод направлены на:

- сокращение количества сетей водоотведения, нуждающихся в замене;

- сокращение удельного расхода электрической энергии;

- обеспечение установленных требований к качеству стоков, сбрасываемых в водоемы;

- увеличение пропускной способности системы водоотведения и очистки сточных вод;

- обеспечение бесперебойного водоотведения;

- создание возможности подключения к системе водоотведения дополнительной нагрузки;

- предотвращение негативных процессов, влияющих на качество воды водного объекта.

Таблица 5-1 – Перечень основных мероприятий на объектах водоотведения в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» (за исключением мероприятий на ОКОС) на основании ИП ООО «РВК-Липецк» от 03.11.2022 № 44/2 с ориентировочной разбивкой по годам на период до 2035 года

| № п/п | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | Полная стоимость в ценах 2022 г., тыс. руб. без НДС | Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | км | шт. |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| - | ВСЕГО | 109 389 | 315,77 | 61 | 6 903 861,21 | 68 835,77 | 30 508,14 | 107 042,68 | 176 103,06 | 265 103,29 | 450 129,32 | 258 426,38 | 331 321,87 | 208 807,45 | 188 890,46 | 244 912,77 | 372 237,94 | 418 407,28 |
| 1. | Мероприятия по новому строительству в сфере водоотведения | - | 100,60 | 6 | 2 310 346,81 | - | 694,03 | - | 29 522,10 | 134 096,74 | 243 171,89 | 162 298,59 | 193 640,62 | 132 677,34 | 127 322,02 | 125 310,56 | 319 865,79 | 306 768,28 |
| 1.1 | Сети водоотведения | - | 100,60 | 6 | 2 310 346,81 | - | 694,03 | - | 29 522,10 | 134 096,74 | 243 171,89 | 162 298,59 | 193 640,62 | 132 677,34 | 127 322,02 | 125 310,56 | 319 865,79 | 306 768,28 |
| 1.1.1 | Строительство системы канализации на водозаборе № 3 | - | 0,20 | - | 694,03 | - | 694,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Строительство напорного коллектора от КНС № 1 до ГНС | - | 5,16 | - | 96 580,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 040,39 | 11 074,41 | 22 112,47 |
| 1.1.3 | Прокладка дополнительного напорного коллектора от КНС № 23 | - | 18,00 | - | 337 169,14 | - | - | - | - | 30 345,22 | 76 705,98 | 76 705,98 | 76 705,98 | 76 705,98 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Строительство напорных коллекторов централизованной системы водоотведения мкр. "Силикатный" | - | 4,66 | 2 | 69 956,99 | - | - | - | 6 296,13 | 31 830,43 | 31 830,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Строительство самотечного коллектора от камеры гашения № 31 в районе памятника Танкистам до очистных сооружений г. Липецка МУП "ЛиСА" | - | 9,25 | - | 241 203,12 | - | - | - | 21 708,28 | 54 873,71 | 54 873,71 | 54 873,71 | 54 873,71 | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. 2-й Индустриальной | - | 0,22 | - | 2 415,05 | - | - | - | 217,35 | 2 197,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Индустриальной | - | 1,38 | - | 14 448,22 | - | - | - | 1 300,34 | 6 573,94 | 6 573,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Спортивная, ул. Студенческая, ул. Зеленая | - | 2,12 | - | 23 053,05 | - | - | - | - | 2 074,77 | 10 489,14 | 10 489,14 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.9 | Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Сафонова, ул. Энтузиастов | - | 2,26 | - | 26 637,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.10 | Cтроительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Кольцевая, ул. А. Павлова, ул. Тимура Фрунзе, ул. им. Димитрова, ул. Красная, ул. Энергетическая, ул. Чапаева | - | 2,91 | - | 32 922,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.11 | Cтроительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Кротевича | - | 1,49 | - | 15 611,21 | - | - | - | - | - | - | 1 405,01 | 14 206,20 | - | - | - | - | - |
| 1.1.12 | Cтроительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Чкалова | - | 0,54 | - | 5 742,23 | - | - | - | - | - | - | 516,80 | 5 225,43 | - | - | - | - | - |
| 1.1.13 | Cтроительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Тельмана, ул. Шевченко | - | 1,31 | - | 13 756,72 | - | - | - | - | 1 238,10 | 12 518,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.14 | Строительство напорной канализации от КНС № 14 до самотечного коллектора Ду=500 мм по Лебедянскому шоссе | - | 2,13 | 2 | 32 021,09 | - | - | - | - | 2 881,90 | 29 139,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.15 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по улицам: ул. Юрия Смирнова, ул. Солнечная, ул. им. О. Городовикова до КНС "Липецкие узоры" по ул. Прудной | - | 3,34 | - | 36 919,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.16 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по улицам: ул. Рудничная, ул. Жактовая, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, до существующего коллектора Д=300 мм в районе дома № 1 по ул. Техничной | - | 4,28 | - | 47 204,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 256,73 | 11 947,43 | - | - |
| 1.1.17 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки по улицам: ул.Урицкого, ул. Новокарьерная до существующего коллектора Д=300 мм в районе дома № 2 по ул. Урицкого | - | 2,39 | - | 26 333,94 | - | - | - | - | - | - | 2 370,05 | 23 963,88 | - | - | - | - | - |
| 1.1.18 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки по ул. Вавилова до существующего коллектора Д=135 мм в районе дома № 15 по ул. Вавилова | - | 0,91 | - | 9 991,02 | - | - | - | - | - | - | - | 899,19 | 9 091,83 | - | - | - | - |
| 1.1.19 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по улицам: ул. Римского-Корсакова, ул. Демократичная, ул. Производственная, ул. Восточная, ул. Гражданская, ул. Дружбы, ул. Добролюбова, ул. Куйбышева, ул. Сурикова, ул. Радищева, ул. Грибоедова, ул. Свердлова, ул. Репина, ул. Ковалева, ул. Вильямса, ул. Пархоменко, ул. Патриса Лумумбы до проектируемого коллектора Д=500 мм в районе дома № 2 по ул. Сафонова | - | 11,05 | - | 122 529,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.20 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по улицам: ул. Доменщиков, ул. Франко, ул. Минина, ул. Лавочкина, ул. Карбышева, ул. Пожарского, ул. Бородинская, ул. Стасова, ул. Литейная, ул. Арсеньева, ул. Баймана, ул. Брусничная, ул. Шоссейная, ул. Тян-Шанского, ул. Бабушкина, ул. Бардина, Ракетный пер. до существующего коллектора Д=500 мм в районе дома № 195 по ул. 40 лет Октября. | - | 14,03 | - | 163 496,03 | - | - | - | - | - | - | 15 937,90 | 16 942,46 | 38 550,37 | 92 065,30 | - | - | - |
| 1.1.21 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по ул. Свободный Сокол до существующего коллектора Д=250 мм в районе дома № 38 по ул. Свободный Сокол | - | 0,83 | - | 9 152,92 | - | - | - | - | - | - | - | 823,76 | 8 329,16 | - | - | - | - |
| 1.1.22 | Строительство самотечного коллектора в районе пр. Победы по улицам: ул. Союзная, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Биологическая, пр-д Потапова для обеспечения существующей застройки до КНС № 20 | - | 2,08 | - | 23 121,85 | - | - | - | - | 2 080,97 | 21 040,88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.23 | Строительство резервного канализационного коллектора Ду=900-1200 мм от ГНС, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Котовского, вл. 41а к дюкерным переходам через р. Воронеж системы канализационных коллекторов до очистных сооружений г. Липецка МУП «ЛиСА» | - | 9,25 | 2 | 938 425,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 322,74 | 308 791,39 | 284 655,81 |
| 1.1.24 | Строительство дюкерных переходов | - | 0,82 | - | 20 960,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объекты водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоотведения | 109 389 | 215,16 | 55 | 4 593 514,40 | 68 835,77 | 29 814,11 | 107 042,68 | 146 580,96 | 131 006,55 | 206 957,44 | 96 127,79 | 137 681,25 | 76 130,11 | 61 568,44 | 119 602,21 | 52 372,15 | 111 639,00 |
| 2.1 | Сети водоотведения | - | 215,16 | 2 | 2 661 556,83 | 66 391,77 | 9 636,39 | 41 977,68 | 137 391,29 | 76 590,22 | 77 578,90 | 64 379,17 | 21 095,93 | 3 882,45 | 37 609,50 | 80 810,13 | 13 580,06 | 72 846,92 |
| 2.1.1 | Реконструкция коллектора пр. Победы жил. квартал, ул. Доватора, ул. Папина, ул. Юных Натуралистов | - | 0,19 | - | 3 452,57 | - | - | 310,73 | 3 141,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Реконструкция сетей мкр. «Силикатный» | - | 4,66 | 2 | 69 935,53 | - | - | 6 294,20 | 63 641,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Реконструкция самотечного коллектора по Воронежскому шоссе от ул. Э. Белана до камеры гашения по пр. Победы | - | 0,49 | - | 17 921,74 | - | - | - | - | - | 1 612,96 | 16 308,78 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Реконструкция сетей по ул. Зегеля и ул. Литаврина ‒ по ул. Зегеля от перекрестка с ул. Семашко до Соборной площади; ‒ по ул. Литаврина от ул. Первомайская до ул. Октябрьская | - | 0,41 | - | 5 095,72 | - | - | - | 458,62 | 4 637,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,083км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,277км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,046км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Реконструкция сетей по ул. Брюллова | - | 0,18 | - | 2 171,67 | - | - | - | - | - | 195,45 | 1 976,22 | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,117км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,037км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Реконструкция сетей по ул. Юношеская, от камеры гашения КНС «Исполкомовская» до колодца в районе дома по адресу ул. Юношеская, 10 и от колодца в районе дома по адресу ул. Юношеская, 19 до колодца перед КНС «Юношеская» | - | 0,09 | - | 1 091,82 | - | - | - | - | - | 98,26 | 993,56 | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,054км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,037км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Реконструкция сети в мкр. Свободный сокол | - | 1,70 | - | 19 618,60 | - | - | - | - | - | 1 765,67 | 8 926,46 | 8 926,46 | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,345км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,046км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,235км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,073км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8 | Реконструкция самотечных напорных трубопроводов от ГНС до МУП "ЛиСА" | - | 5,74 | - | 132 654,65 | - | - | 11 938,92 | 40 238,58 | 40 238,58 | 40 238,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.9 | Реконструкция напорно-самотечного коллектора № 12 (левая нитка) от камеры гашения до очистных сооружений ЛТЗ (от камеры № 54 с. Сырское до здания решеток очистных сооружений) | - | 1,23 | - | 29 150,47 | - | - | - | - | 2 623,54 | 13 263,46 | 13 263,46 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.10 | Реконструкция сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. 2-й Индустриальной | - | 0,02 | - | 204,99 | - | - | - | 18,45 | 186,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.11 | Реконструкция сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Студенческая | - | 0,02 | - | 225,48 | - | - | - | 20,29 | 205,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.12 | Реконструкция сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Шевченко | - | 0,10 | - | 1 115,34 | - | - | - | - | - | - | 100,38 | 1 014,96 | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,028км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,074км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.13 | Реконструкция сети от ул. Железнякова, 8а до ул. Ботаническая, 6 | - | 0,30 | - | 3 699,30 | - | - | - | - | - | - | 332,94 | 3 366,37 | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,277км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.14 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Вавилова | - | 0,03 | - | 295,40 | - | - | - | - | - | - | 26,59 | 268,81 | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,019км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.15 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Студеновская | - | 0,07 | - | 1 188,68 | - | - | - | - | - | - | - | 106,98 | 1 081,70 | - | - | - | - |
| 2.1.16 | Реконструкция сетей водотведения р-на НЛМК | - | 21,97 | - | 249 019,65 | - | 9 636,39 | 23 433,83 | 29 872,19 | 28 699,27 | 20 404,51 | 22 450,78 | 7 412,35 | 2 800,75 | 37 609,50 | 66 700,08 | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=1,18км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=5,64км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=5,96км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=1,18км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=4,54км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,02км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=3,09км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=500мм, L=0,18км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=630мм, L=0,18км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.17 | Реконструкция сетей водоотведения п. Дачный, п. Матырский, ст. Казинка | - | 17,96 | - | 207 228,80 | 42 256,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 110,05 | 13 580,06 | 37 715,64 |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,483км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=6,48км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=4,226км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,442км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=3,734км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=1,172км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=500мм, L=1,41км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=630мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.18 | Реконструкция сетей водоотведения п. ЛТЗ | - | 17,34 | - | 191 143,56 | 24 135,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,223км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=4,66км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=6,278км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=2,948км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,488км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=1,246км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,018км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=630мм, L=0,305км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,102км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,056км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,009км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.19 | Реконструкция коллектора напорно-самотечного от ГНС до камеры гашения | - | 1,79 | - | 33 565,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.20 | Реконструкция коллектора от КНС-23 до ОКОС (МУП "ЛиСА") | - | 15,20 | - | 252 976,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.21 | Разработка и реализация программы мероприятий по замене ветхих аварийных сетей водоотведения на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования в 2035-2071 гг. | - | 125,68 | - | 1 439 801,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 131,28 |
| 2.2 | Объекты водоотведения | 109 389 | - | 53 | 1 931 957,57 | 2 444,00 | 20 177,71 | 65 065,00 | 9 189,66 | 54 416,33 | 129 378,54 | 31 748,62 | 116 585,32 | 72 247,66 | 23 958,94 | 38 792,08 | 38 792,08 | 38 792,08 |
| 2.2.1 | Реконструкция ЦНС с заменой насосного оборудования ул. Вермишева, 16б | 66 700 | - | 1 | 164 067,90 | 2 444,00 | 13 742,71 | - | - | - | - | - | 78 003,09 | 69 878,09 | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Реконструкция ГНС. Строительство камеры переключения с отключающими задвижками на трубопроводах Ду=1000 мм и Ду=800 мм. Строительство камеры переключения и трубопровода Ду=800 мм от подводящего коллектора к ГНС до трубопровода Ду=1000 мм | 24 690 | - | 1 | 71 500,00 | - | 6 435,00 | 65 065,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Реконструкция КНС № 3 | 6 050 | - | 1 | 102 107,36 | - | - | - | 9 189,66 | 46 458,85 | 46 458,85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Реконструкция КНС по ул. Санитарная, 1, 1а | 4 500 | - | 1 | 61 817,93 | - | - | - | - | 5 563,61 | 56 254,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Реконструкция КНС "Общежитите" ул. Прудная | 83 | - | 1 | 1 400,80 | - | - | - | - | - | - | 1 400,80 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 | Реконструкция КНС "Липецкие узоры" | 103 | - | 1 | 1 738,35 | - | - | - | - | - | - | 1 738,35 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.7 | Реконструкция КНС ул. Фурманова | 52 | - | 1 | 877,62 | - | - | - | - | - | - | - | 877,62 | - | - | - | - | - |
| 2.2.8 | Реконструкция КНС № 44 | 1 576 | - | 1 | 26 598,55 | - | - | - | - | 2 393,87 | 24 204,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9 | Реконструкция КНС "Ферросплавная" | 1 200 | - | 1 | 20 252,70 | - | - | - | - | - | 1 822,74 | 18 429,96 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.10 | Реконструкция КНС "Центролит" ул. Юношеская | 555 | - | 1 | 9 366,86 | - | - | - | - | - | - | 843,02 | 8 523,85 | - | - | - | - | - |
| 2.2.11 | Реконструкция КНС "Островского" | 1 900 | - | 1 | 32 066,78 | - | - | - | - | - | - | 2 886,01 | 29 180,77 | - | - | - | - | - |
| 2.2.12 | Реконструкция КНС "Пугачева" | 1 560 | - | 1 | 26 328,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 369,57 | 23 958,94 | - | - | - |
| 2.2.13 | Реконструкция КНС "Подгорное" | 420 | - | 1 | 7 088,45 | - | - | - | - | - | 637,96 | 6 450,48 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.14 | Реконструкция КНС | - | - | 40 | 1 406 745,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 792,08 | 38 792,08 | 38 792,08 |
| 2.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение качества очистки сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие систем учета и автоматизация процессов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Системы учета энергоресурсов: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Автоматизация технологических процессов: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Энергосберегающие мероприятия: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного,природного характера и террористических актов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ПИР будущих лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Приобретение основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5-2 – Перечень основных мероприятий на ОКОС в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» на основании ИП ООО «РВК-Липецк» от 04.05.2023 № 16/3 с ориентировочной разбивкой по годам на период до 2035 года

| № п/п | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | Полная стоимость в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС | Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | км | шт. |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| - | ВСЕГО | - | - | - | 4 203 819,98 | 351 778,87 | 1 608 746,47 | 897 317,86 | 1 345 976,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятия по новому строительству в сфере водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Сети водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объекты водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоотведения | - | - | - | 4 203 819,98 | 351 778,87 | 1 608 746,47 | 897 317,86 | 1 345 976,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Сети водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Объекты водоотведения | - | - | - | 4 203 819,98 | 351 778,87 | 1 608 746,47 | 897 317,86 | 1 345 976,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 1 этап: Участок механической очистки МУП «ЛиСА». Система газоочистки выбросов от зданий решеток с приемной камерой и приемных камер. Предварительная грубая очистка сточных вод | - | - | - | 212 976,62 | 181 056,62 | 31 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 2 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Система аэрации и перемешивания аэротенков нитри-денитрификаторов № 1-4 | - | - | - | 555 091,99 | 63 942,79 | 491 149,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 3 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Автоматизированная система подачи воздуха на аэротенки нитри-денитрификаторы № 1-4 | - | - | - | 81 457,71 | 33 635,18 | 47 822,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 4 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета | - | - | - | 40 666,08 | 40 666,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.1. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение обезвоживания осадка сточных вод | - | - | - | 1 070 332,93 | 32 478,20 | 1 037 854,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.2. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической сушки осадка сточных вод | - | - | - | 1 283 785,75 | - | - | 513 514,30 | 770 271,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.7 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.3. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической утилизации осадка сточных вод | - | - | - | 959 508,90 | - | - | 383 803,56 | 575 705,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение качества очистки сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие систем учета и автоматизация процессов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Системы учета энергоресурсов: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Автоматизация технологических процессов: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Энергосберегающие мероприятия: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного,природного характера и террористических актов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ПИР будущих лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Приобретение основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Основными направлениями по созданию и обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоотведения муниципального образования городской округ город Липецк Липецкой области годы являются:

- достижение определенного законодательством Российской Федерации качества очистки сточных вод;

- снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы очистки сточных вод с 44,29% в 2023 году до 22,15% в 2026 году по группе нормируемых показателей, определенных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов» (технологических показателей наилучших доступных технологий (НДТ));

- снижение общего количества загрязняющих дурнопахнущих веществ в атмосферу на 90% к 2031 году;

- утилизация 100% объема свежеобразующегося осадка сточных вод.

Таблица 5-3 – Перечень разрабатываемых/разработанных мероприятий по ОКОС

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации мероприятия (не позднее), год | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 1 этап: Участок механической очистки МУП «ЛиСА». Система газоочистки выбросов от зданий решеток с приемной камерой и приемных камер. Предварительная грубая очистка сточных вод | СМР системы газоочистки выбросов от зданий решеток. Реконструкция приемных камер. СМР решеток грубой очистки в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА» | 31 декабря 2024 | Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах от приемных камер и здания решеток. Снижение общего количества выбросов с 0,414 т/г до 0,1 т/г |
| 2 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 2 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Система аэрации и перемешивания аэротенков нитри-денитрификаторов № 1-4 | СМР. Реконструкция системы пневматической аэрации аэротенков, а также насосного и перемешивающего оборудования системы биологической очистки в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА» | 31 декабря 2024 | Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (разрешениям на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)), с 44,29% в 2023 году до 22,15% в 2026 году по группе нормируемых показателей, определенных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1430 (технологических показателей НДТ) |
| 3 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 3 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Автоматизированная система подачи воздуха на аэротенки нитри-денитрификаторы № 1-4 | СМР оборудования (ЗРА, аналитический КИПиА, АСУ) для автоматизации процесса поддержания концентрации растворенного кислорода в контрольных точках аэротенков | 31 декабря 2024 | Достижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод не более 0,608 кВтч/м3, начиная с 2025 года |
| 4 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 4 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета | СМР. Исключение из технологической схемы контактных резервуаров – источника вторичного загрязнения очищенных сточных вод | 31 декабря 2023 | Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (разрешениям на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)), с 44,29% в 2023 году до 22,15% в 2026 году по группе нормируемых показателей, определенных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1430 (технологических показателей НДТ) |
| 5 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.1. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение обезвоживания осадка сточных вод | СМР комплекса переработки осадка сточных вод в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА» | 31 декабря 2024 | Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах предприятия. Сокращение влажности до 76% и объема свежеобразующегося осадка сточных вод |
| 6 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.2. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической сушки осадка сточных вод | СМР комплекса переработки осадка сточных вод в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА» | 31 декабря 2026 | Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах предприятия. Снижение массы выбросов в результате реализации 5 этапа с 1,2 т/г до 0,1 т/г. Достижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод не более 0,892 кВтч/м3, начиная с 2026 года |
| 7 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.3. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической утилизации осадка сточных вод | СМР комплекса переработки осадка сточных вод в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА» | 31 декабря 2026 | Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах предприятия. Снижение массы выбросов в результате реализации 5 этапа с 1,2 т/г до 0,1 т/г. Утилизация 100% свежеобразующегося осадка сточных вод. Достижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод не более 0,9 кВтч/м3, начиная с 2026 года |

5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система диспетчеризации системы централизованного водоотведения представлена системой контроля и управления доступом SHS. Система служит для передачи технологических сигналов открытия двери, аварийного уровня в приемной камере, наличия напряжения на вводе, аварии насосного агрегата и установлена на ряде насосных станций без постоянного пребывания обслуживающего персонала:

‒ КНС №8а;

‒ КНС Матырский-6;

‒ КНС №1 Санитарная;

‒ КНС №1а Санитарная;

‒ КНС «44 квартал»;

‒ КНС «Ферросплавная»;

‒ КНС «Островского»;

‒ КНС «Амурская»;

‒ КНС «Гайдара»;

‒ КНС «Ударников»;

‒ КНС «Жуковского»;

‒ КНС №14б;

‒ КНС на перекрестке ул. Катукова и ул. Кривенкова».

Помимо этого, центральная насосная станция включена в автоматизированную систему диспетчерского управления. Система предназначена для сбора информации с видеографического регистратора «Метран-910» и отображения данных через браузеры компьютеров в диспетчерской. Система используется отображения давления, силы тока, уровня в приемном резервуаре, уровня метана и сероводорода.

Настоящей схемой предполагается установка автоматических систем управления насосными агрегатами на следующих КНС:

-КНС «Исполкомовская»;

-КНС № 20;

-КНС Матырский-6;

-КНС № 24;

-КНС № 4;

-КНС Дачный-4;

-КНС «Общежитие»;

-КНС № 21.

Внедрение автоматической системы управления (АСУ) позволяет:

-снизить эксплуатационные затраты;

-оперативно реагировать на аварийные или ситуации;

-получать объективную информацию о состоянии технологического процесса;

-оперативно оценивать эффективность на основе архивной информации.

Основные функции комплексов АСУ ТП насосных станций:

- плавный пуск и регулируемый останов электродвигателей насосов;

- автоматическое каскадное подключение дополнительных насосных агрегатов при недостаточной производительности работающих (каскадное регулирование);

- автоматическое чередование включения насосов в работу для равномерной выработки ресурса электродвигателей и насосов;

- автоматический перезапуск электродвигателя насоса после кратковременного снижения и восстановления питающего напряжения;

- блокирование работы насосных агрегатов на частотах механического резонанса;

- контроль исправности электродвигателей насосов, преобразователей частоты, устройств плавного пуска, электрозадвижек;

- автоматическое переключение на питающую сеть электродвигателей насосов в случае неисправности преобразователя частоты или устройства плавного пуска;

- автоматический сброс срабатывания защиты преобразователя.

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника СВ (ТКК, канализационные сети), рельефа местности, искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. Графическое отображение маршрута прохождения строительства трасс трубопроводов по территории города приведен Приложении 4 Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2035 гг.».

5.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 03.07.2016 №52-ФЗ, вокруг канализационных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека, устанавливается специальная санитарно-защитная зона. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, коттеджную застройку, дачные и огородные участки. Охранные зоны для сетей не предусматриваются.

Согласно п. 1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года) источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания н здоровье человека.

Источниками выделения загрязняющих веществ КНС являются резервуары сточных вод канализационных насосных станций. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются неорганизованно. Размеры санитарно-защитной зоны при расчетной производительности КНС представлены в таблице 5-4.

Таблица 5-4 – Размер санитарно-защитной зоны при расчетной производительности КНС

| Производительность КНС | тыс. м3/сут | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50.0 | более 50,0 до 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер санитарно-защитной зоны | м | 15 | 20 | 20 | 30 |

Согласно оценке целесообразности расчетов, вещества, выбрасываемые источниками загрязнения атмосферного воздуха и действующим проектом ПДВ, эксплуатируемые КНС не создают максимальных приземных концентраций, превышающих 0,1 ПДК на границах промплощадок и не относятся к объектам, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Для остальных площадок комплекса водоснабжения ООО «РВК-Липецк» (Камеры гашения, Смотровой колодец, ВНС) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону не регламентирует. Расстояния до ближайших населенных пунктов некоторых КНС представлено в таблице 5-5.

Таблица 5-5 – Расстояния до ближайших населенных пунктов КНС

| № | Наименование | Расстояние до ближайшей жилой зоны (м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | В | Ю | З |
| 1 | КНС №1 | 200 | 75 | 12 | 185 |
| 2 | КНС №2 | 84 | 72 | 15 | 226 |
| 3 | КНС №3 | 220 | 312 | отсутств. | 543 |
| 4 | КНС №4 | отсутств. | отсутств. | 556 | 160 |
| 5 | КНС №7 | 85 | отсутств. | 230 | 200 |
| 6 | КНС №8 | 177 | 690 | 163 | 482 |
| 7 | КНС №9 | 72 | 31 | 71 | 16 |
| 8 | КНС №10 | 34 | 281 | 275 | 40 |
| 9 | КНС №11 | 30 | 25 | 85 | 120 |
| 10 | КНС №12 | 35 | 65 | 73 | 44 |
| 11 | КНС №13 | 381 | отсутств. | отсутств. | 218 |
| 12 | КНС №14 | отсутств. | отсутств. | 587 | отсутств. |
| 13 | КНС №15 | 69 | 298 | 30 | 15 |
| 14 | КНС №16 | отсутств. | отсутств. | 91 | 163 |
| 15 | КНС №17 | 507 | отсутств. | 265 | 443 |
| 16 | КНС №18 | 10 | 35 | 70 | 97 |
| 17 | КНС №19 | отсутств. | 190 | 394 | отсутств. |
| 18 | КНС №20 | 433 | 150 | 170 | 150 |
| 19 | КНС №21 | 18 | 40 | 20 | 65 |
| 20 | КНС №22а | 45 | 30 | 217 | 108 |
| 21 | КНС №23 | 20 | отсутств. | 10 | 15 |
| 22 | КНС №24 | 91 | отсутств. | отсутств. | 99 |
| 23 | КНС №26 | 22 | 20 | 26 | 60 |
| 24 | КНС №27 | отсутств. | отсутств. | отсутств. | отсутств. |
| 25 | КНС №28 | 25 | отсутств. | 47 | 71 |
| 26 | ГНС | 52 | 89 | 75 | 40 |
| 27 | ЦНС | 76 | 283 | 185 | 813 |
| 28 | КНС пер. Рудный | отсутств. | 101 | 78 | 57 |
| 29 | КНС ул. Юношеская, 21 | 178 | 141 | 25 | 104 |
| 30 | КНС ул. Ударников | 20 | 181 | отсутств. | 126 |
| 31 | КНС Общежитие | 141 | 212 | 577 | 220 |
| 32 | КНС с. Подгорное | 420 | 270 | отсутств. | 200 |
| 33 | КНС ул. Юношеская, 50 | отсутств. | отсутств. | отсутств. | отсутств. |

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы зон размещения существующих объектов централизованной системы водоотведения не изменятся. Границы зон размещения планируемых к строительству канализационных насосных станций должны определяться с учетом требований к размерам санитарно-защитных зон при разработке проектно-сметной документации.

5.9. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Сети водоотведения проложены в настоящий момент. Подключение новых потребителей предполагается выполнить к существующим сетям.

Схемы расположения новых объектов представлены в электронной модели.

5.10. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Эксплуатация объектов системы водоотведения требует наличия Проекта санитарно-защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики защитных зон. Границы размещений новых объектов централизованной системы водоотведения предполагается выполнять на месте существующих или подлежащих замене объектов с разработкой проекта санитарно-защитной зоны.

5.11. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы размещения планируемых к строительству объектов системы водоотведения, устанавливаются в соответствии с генеральным планом развития инфраструктуры и жилищной застройки г. Липецк до 2035 года.

Границы планируемых зон, предназначенные для размещения объектов водоотведения, устанавливаются в соответствие с требованиями СП 32.13330.2012 и технических регламентов.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В условиях ужесточения нормативных требований природоохранного законодательства приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Запроектированные с учетом современных технологий и построенные системы водоотведения при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить необходимые количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом неочищенных стоков в водоемы. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

Строительство новых, и реконструкция существующих сооружений канализации с внедрением новых технологий, а также монтаж новых канализационных сетей и перекладка старых обуславливают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, что существенно позволит снизить вероятность оказания вредного воздействия на водный бассейн г. Липецка и, в целом, на окружающую среду.

6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Для ОКОС в 2012 г. разработан план снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект) на 2012–2016 гг. который в настоящий момент реализован.

6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В 2021 году начата подготовка проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция городских ОКОС. В рамках 5 этапа проекта планируется строительство комплекса переработки осадка сточных вод.

Комплекс включает в себя обезвоживание осадка сточных вод, их сушку и термоутилизацию. Это позволит:

- перерабатывать ежедневно образующийся осадок сточных вод ОКОС;

- отказаться от складирования и хранения осадков сточных вод на иловых площадках;

- переработать слежавшийся осадок сточных вод существующих иловых площадок.

Данные мероприятия позволят существенно снизить количество выбросов дурно-пахнущих и загрязняющих веществ в атмосферный воздух и снизить социальную напряженность населения.

7.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства.

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2022 года для базового района (Московская область), стоимость приведена без НДС.

Укрупненные нормативы для линейных объектов представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,06.

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоснабжения учтены следующие виды работ:

– 	земляные работы по устройству траншеи;

– 	устройство основания под трубопроводы (для мокрых грунтов – щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);

– 	прокладка трубопроводов;

– 	устройство изоляции трубопроводов;

– 	установка фасонных частей;

– 	установка запорной арматуры;

– 	установка компенсаторов;

– 	промывка трубопроводов с дезинфекцией;

– 	устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также при производстве работ в мокрых грунтах – оклеечная гидроизоляция;

– 	для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно – устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов; устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм.

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Липецкой области принят равным 0,81 для зданий и сооружений городской инфраструктуры (НЦС 81-02-19) и 0,79 для сетей водоотведения по НЦС 81-02-14 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Затраты на демонтаж существующих сетей, необходимый при перекладке сетей, рассчитаны в соответствии с рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г.

7.1. Расчет суммы капитальных вложений в мероприятия по перекладке сетей водоотведения

Результаты расчетов объемов необходимых инвестиций в мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации сетей водоотведения в г. Липецк приведены в таблице 7-1.

7.2. Расчет суммы капитальных вложений в мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения г. Липецк выполнена в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, перечисленной выше. Примерная стоимость капитального ремонта сооружений в процентах от их восстановительной стоимости принята на основании «Методики определения физического износа гражданских зданий», утвержденной приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР 27 октября 1970 г., № 404.

Сводная ведомость стоимости работ на объектах водоотведения в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» представлена в таблицах 7-1, 7-2.

Таблица 7-1 – Сводная ведомость стоимости работ на объектах водоотведения в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» (за исключением мероприятий на ОКОС) на основании ИП ООО «РВК-Липецк» от 03.11.2022 № 44/2

| № п/п | Наименование объекта | Период реализации, гг. |  |  |  | Полная стоимость в ценах 2022 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | срок реализации | срок ввода в эксплуатацию |  |
| - | ВСЕГО | - | - | - | - | 6 903 861,21 |
| 1. | Мероприятия по новому строительству в сфере водоотведения | - | - | - | - | 2 310 346,81 |
| 1.1 | Сети водоотведения | - | - | - | - | 2 310 346,81 |
| 1.1.1 | Строительство системы канализации на водозаборе № 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 694,03 |
| 1.1.2 | Строительство напорного коллектора от КНС № 1 до ГНС | 2033 | 2036 | 2033 – 2036 | 2034 – 2037 | 96 580,23 |
| 1.1.3 | Прокладка дополнительного напорного коллектора от КНС № 23 | 2027 | 2031 | 2027 – 2031 | 2028 – 2032 | 337 169,14 |
| 1.1.4 | Строительство напорных коллекторов централизованной системы водоотведения мкр. "Силикатный" | 2026 | 2028 | 2026 – 2028 | 2027 – 2029 | 69 956,99 |
| 1.1.5 | Строительство самотечного коллектора от камеры гашения № 31 в районе памятника Танкистам до очистных сооружений г. Липецка МУП "ЛиСА" | 2026 | 2030 | 2026 – 2030 | 2027 – 2031 | 241 203,12 |
| 1.1.6 | Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. 2-й Индустриальной | 2026 | 2027 | 2026 – 2027 | 2027 – 2028 | 2 415,05 |
| 1.1.7 | Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Индустриальной | 2026 | 2028 | 2026 – 2028 | 2027 – 2029 | 14 448,22 |
| 1.1.8 | Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Спортивная, ул. Студенческая, ул. Зеленая | 2027 | 2029 | 2027 – 2029 | 2028 – 2030 | 23 053,05 |
| 1.1.9 | Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Сафонова, ул. Энтузиастов | 2036 | 2036 | 2036 | 2037 | 26 637,76 |
| 1.1.10 | Cтроительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Кольцевая, ул. А. Павлова, ул. Тимура Фрунзе, ул. им. Димитрова, ул. Красная, ул. Энергетическая, ул. Чапаева | 2036 | 2036 | 2036 | 2037 | 32 922,37 |
| 1.1.11 | Cтроительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Кротевича | 2029 | 2030 | 2029 – 2030 | 2030 – 2031 | 15 611,21 |
| 1.1.12 | Cтроительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Чкалова | 2029 | 2030 | 2029 – 2030 | 2030 – 2031 | 5 742,23 |
| 1.1.13 | Cтроительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Тельмана, ул. Шевченко | 2027 | 2028 | 2027 – 2028 | 2028 – 2029 | 13 756,72 |
| 1.1.14 | Строительство напорной канализации от КНС № 14 до самотечного коллектора Ду=500 мм по Лебедянскому шоссе | 2027 | 2028 | 2027 – 2028 | 2028 – 2029 | 32 021,09 |
| 1.1.15 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по улицам: ул. Юрия Смирнова, ул. Солнечная, ул. им. О. Городовикова до КНС "Липецкие узоры" по ул. Прудной | 2036 | 2037 | 2036 – 2037 | 2037 – 2038 | 36 919,51 |
| 1.1.16 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по улицам: ул. Рудничная, ул. Жактовая, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, до существующего коллектора Д=300 мм в районе дома № 1 по ул. Техничной | 2032 | 2033 | 2032 – 2033 | 2033 – 2034 | 47 204,15 |
| 1.1.17 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки по улицам: ул.Урицкого, ул. Новокарьерная до существующего коллектора Д=300 мм в районе дома № 2 по ул. Урицкого | 2029 | 2030 | 2029 – 2030 | 2030 – 2031 | 26 333,94 |
| 1.1.18 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки по ул. Вавилова до существующего коллектора Д=135 мм в районе дома № 15 по ул. Вавилова | 2030 | 2031 | 2030 – 2031 | 2031 – 2032 | 9 991,02 |
| 1.1.19 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по улицам: ул. Римского-Корсакова, ул. Демократичная, ул. Производственная, ул. Восточная, ул. Гражданская, ул. Дружбы, ул. Добролюбова, ул. Куйбышева, ул. Сурикова, ул. Радищева, ул. Грибоедова, ул. Свердлова, ул. Репина, ул. Ковалева, ул. Вильямса, ул. Пархоменко, ул. Патриса Лумумбы до проектируемого коллектора Д=500 мм в районе дома № 2 по ул. Сафонова | 2037 | 2037 | 2037 | 2038 | 122 529,76 |
| 1.1.20 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по улицам: ул. Доменщиков, ул. Франко, ул. Минина, ул. Лавочкина, ул. Карбышева, ул. Пожарского, ул. Бородинская, ул. Стасова, ул. Литейная, ул. Арсеньева, ул. Баймана, ул. Брусничная, ул. Шоссейная, ул. Тян-Шанского, ул. Бабушкина, ул. Бардина, Ракетный пер. до существующего коллектора Д=500 мм в районе дома № 195 по ул. 40 лет Октября. | 2029 | 2032 | 2029 – 2032 | 2030 – 2033 | 163 496,03 |
| 1.1.21 | Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по ул. Свободный Сокол до существующего коллектора Д=250 мм в районе дома № 38 по ул. Свободный Сокол | 2030 | 2031 | 2030 – 2031 | 2031 – 2032 | 9 152,92 |
| 1.1.22 | Строительство самотечного коллектора в районе пр. Победы по улицам: ул. Союзная, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Биологическая, пр-д Потапова для обеспечения существующей застройки до КНС № 20 | 2027 | 2028 | 2027 – 2028 | 2028 – 2029 | 23 121,85 |
| 1.1.23 | Строительство резервного канализационного коллектора Ду=900-1200 мм от ГНС, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Котовского, вл. 41а к дюкерным переходам через р. Воронеж системы канализационных коллекторов до очистных сооружений г. Липецка МУП «ЛиСА» | 2033 | 2036 | 2033 – 2036 | 2034 – 2037 | 938 425,75 |
| 1.1.24 | Строительство дюкерных переходов | 2036 | 2036 | 2036 | 2037 | 20 960,69 |
| 1.2 | Объекты водоотведения | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - |
| 2. | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоотведения | - | - | - | - | 4 593 514,40 |
| 2.1 | Сети водоотведения | - | - | - | - | 2 661 556,83 |
| 2.1.1 | Реконструкция коллектора пр. Победы жил. квартал, ул. Доватора, ул. Папина, ул. Юных Натуралистов | 2025 | 2026 | 2025 – 2026 | 2026 – 2027 | 3 452,57 |
| 2.1.2 | Реконструкция сетей мкр. «Силикатный» | 2025 | 2026 | 2025 – 2026 | 2026 – 2027 | 69 935,53 |
| 2.1.3 | Реконструкция самотечного коллектора по Воронежскому шоссе от ул. Э. Белана до камеры гашения по пр. Победы | 2028 | 2029 | 2028 – 2029 | 2029 – 2030 | 17 921,74 |
| 2.1.4 | Реконструкция сетей по ул. Зегеля и ул. Литаврина ‒ по ул. Зегеля от перекрестка с ул. Семашко до Соборной площади; ‒ по ул. Литаврина от ул. Первомайская до ул. Октябрьская | 2026 | 2027 | 2026 – 2027 | 2027 – 2028 | 5 095,72 |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,083км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,277км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,046км | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Реконструкция сетей по ул. Брюллова | 2028 | 2029 | 2028 – 2029 | 2029 – 2030 | 2 171,67 |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,117км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,037км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Реконструкция сетей по ул. Юношеская, от камеры гашения КНС «Исполкомовская» до колодца в районе дома по адресу ул. Юношеская, 10 и от колодца в районе дома по адресу ул. Юношеская, 19 до колодца перед КНС «Юношеская» | 2028 | 2029 | 2028 – 2029 | 2029 – 2030 | 1 091,82 |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,054км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,037км | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Реконструкция сети в мкр. Свободный сокол | 2028 | 2030 | 2028 – 2030 | 2029 – 2031 | 19 618,60 |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,345км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,046км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=0,235км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,073км | - | - | - | - | - |
| 2.1.8 | Реконструкция самотечных напорных трубопроводов от ГНС до МУП "ЛиСА" | 2025 | 2028 | 2025 – 2028 | 2026 – 2029 | 132 654,65 |
| 2.1.9 | Реконструкция напорно-самотечного коллектора № 12 (левая нитка) от камеры гашения до очистных сооружений ЛТЗ (от камеры № 54 с. Сырское до здания решеток очистных сооружений) | 2027 | 2029 | 2027 – 2029 | 2028 – 2030 | 29 150,47 |
| 2.1.10 | Реконструкция сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. 2-й Индустриальной | 2026 | 2027 | 2026 – 2027 | 2027 – 2028 | 204,99 |
| 2.1.11 | Реконструкция сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Студенческая | 2026 | 2027 | 2026 – 2027 | 2027 – 2028 | 225,48 |
| 2.1.12 | Реконструкция сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Шевченко | 2029 | 2030 | 2029 – 2030 | 2030 – 2031 | 1 115,34 |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,028км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,074км | - | - | - | - | - |
| 2.1.13 | Реконструкция сети от ул. Железнякова, 8а до ул. Ботаническая, 6 | 2029 | 2030 | 2029 – 2030 | 2030 – 2031 | 3 699,30 |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,277км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| 2.1.14 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Вавилова | 2029 | 2030 | 2029 – 2030 | 2030 – 2031 | 295,40 |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,019км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| 2.1.15 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Студеновская | 2030 | 2031 | 2030 – 2031 | 2031 – 2032 | 1 188,68 |
| 2.1.16 | Реконструкция сетей водотведения р-на НЛМК | 2023 | 2033 | 2023 – 2033 | 2024 – 2034 | 249 019,65 |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=1,18км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=5,64км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=5,96км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=1,18км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=4,54км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=0,02км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=3,09км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=500мм, L=0,18км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=630мм, L=0,18км | - | - | - | - | - |
| 2.1.17 | Реконструкция сетей водоотведения п. Дачный, п. Матырский, ст. Казинка | 2023 | 2037 | 2023 – 2037 | 2024 – 2038 | 207 228,80 |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,483км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=6,48км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=4,226км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,442км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=3,734км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=400мм, L=1,172км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=500мм, L=1,41км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=630мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| 2.1.18 | Реконструкция сетей водоотведения п. ЛТЗ | 2023 | 2043 | 2023 – 2043 | 2024 – 2044 | 191 143,56 |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=0,223км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=160мм, L=4,66км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=6,278км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=200мм, L=2,948км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=315мм, L=1,488км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=400мм, L=1,246км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=500мм, L=0,018км | - | - | - | - | - |
| - | -//- ЛГЭК Д=630мм, L=0,305км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=160мм, L=0,102км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=200мм, L=0,056км | - | - | - | - | - |
| - | -//- МУП Д=315мм, L=0,009км | - | - | - | - | - |
| 2.1.19 | Реконструкция коллектора напорно-самотечного от ГНС до камеры гашения | 2048 | 2049 | 2048 – 2049 | 2049 – 2050 | 33 565,02 |
| 2.1.20 | Реконструкция коллектора от КНС-23 до ОКОС (МУП "ЛиСА") | 2054 | 2059 | 2054 – 2059 | 2055 – 2060 | 252 976,28 |
| 2.1.21 | Разработка и реализация программы мероприятий по замене ветхих аварийных сетей водоотведения на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования в 2035-2071 гг. | 2035 | 2071 | 2035 – 2071 | 2036 – 2072 | 1 439 801,55 |
| 2.2 | Объекты водоотведения | - | - | - | - | 1 931 957,57 |
| 2.2.1 | Реконструкция ЦНС с заменой насосного оборудования ул. Вермишева, 16б | 2023 | 2031 | 2023 – 2031 | 2024 – 2032 | 164 067,90 |
| 2.2.2 | Реконструкция ГНС. Строительство камеры переключения с отключающими задвижками на трубопроводах Ду=1000 мм и Ду=800 мм. Строительство камеры переключения и трубопровода Ду=800 мм от подводящего коллектора к ГНС до трубопровода Ду=1000 мм | 2024 | 2025 | 2024 – 2025 | 2025 – 2026 | 71 500,00 |
| 2.2.3 | Реконструкция КНС № 3 | 2026 | 2028 | 2026 – 2028 | 2027 – 2029 | 102 107,36 |
| 2.2.4 | Реконструкция КНС по ул. Санитарная, 1, 1а | 2027 | 2028 | 2027 – 2028 | 2028 – 2029 | 61 817,93 |
| 2.2.5 | Реконструкция КНС "Общежитите" ул. Прудная | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 1 400,80 |
| 2.2.6 | Реконструкция КНС "Липецкие узоры" | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 1 738,35 |
| 2.2.7 | Реконструкция КНС ул. Фурманова | 2030 | 2030 | 2030 | 2031 | 877,62 |
| 2.2.8 | Реконструкция КНС № 44 | 2027 | 2028 | 2027 – 2028 | 2028 – 2029 | 26 598,55 |
| 2.2.9 | Реконструкция КНС "Ферросплавная" | 2028 | 2029 | 2028 – 2029 | 2029 – 2030 | 20 252,70 |
| 2.2.10 | Реконструкция КНС "Центролит" ул. Юношеская | 2029 | 2030 | 2029 – 2030 | 2030 – 2031 | 9 366,86 |
| 2.2.11 | Реконструкция КНС "Островского" | 2029 | 2030 | 2029 – 2030 | 2030 – 2031 | 32 066,78 |
| 2.2.12 | Реконструкция КНС "Пугачева" | 2031 | 2032 | 2031 – 2032 | 2032 – 2033 | 26 328,51 |
| 2.2.13 | Реконструкция КНС "Подгорное" | 2028 | 2029 | 2028 – 2029 | 2029 – 2030 | 7 088,45 |
| 2.2.14 | Реконструкция КНС | 2033 | 2060 | 2033 – 2060 | 2034 – 2061 | 1 406 745,78 |
| 2.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение качества очистки сточных вод | - | - | - | - | - |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие систем учета и автоматизация процессов | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Системы учета энергоресурсов: | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Автоматизация технологических процессов: | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Энергосберегающие мероприятия: | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного,природного характера и террористических актов | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
| 8. | ПИР будущих лет | - | - | - | - | - |
| 9. | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | - | - | - | - |
| 10. | Приобретение основных средств | - | - | - | - | - |
| 11. | Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - |

Таблица 7-2 – Сводная ведомость стоимости работ на ОКОС в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» на основании ИП ООО «РВК-Липецк» от 04.05.2023 № 16/3

| № п/п | Наименование объекта | Период реализации, гг. |  |  |  | Полная стоимость в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | срок реализации | срок ввода в эксплуатацию |  |
| - | ВСЕГО | - | - | - | - | 4 203 819,98 |
| 1. | Мероприятия по новому строительству в сфере водоотведения | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Сети водоотведения | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объекты водоотведения | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - |
| 2. | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоотведения | - | - | - | - | 4 203 819,98 |
| 2.1 | Сети водоотведения | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Объекты водоотведения | - | - | - | - | 4 203 819,98 |
| 2.2.1 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 1 этап: Участок механической очистки МУП «ЛиСА». Система газоочистки выбросов от зданий решеток с приемной камерой и приемных камер. Предварительная грубая очистка сточных вод | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 212 976,62 |
| 2.2.2 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 2 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Система аэрации и перемешивания аэротенков нитри-денитрификаторов № 1-4 | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 555 091,99 |
| 2.2.3 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 3 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Автоматизированная система подачи воздуха на аэротенки нитри-денитрификаторы № 1-4 | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 81 457,71 |
| 2.2.4 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 4 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 40 666,08 |
| 2.2.5 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.1. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение обезвоживания осадка сточных вод | 2023 | 2024 | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | 1 070 332,93 |
| 2.2.6 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.2. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической сушки осадка сточных вод | 2025 | 2026 | 2025 – 2026 | 2026 – 2027 | 1 283 785,75 |
| 2.2.7 | Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.3. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической утилизации осадка сточных вод | 2025 | 2026 | 2025 – 2026 | 2026 – 2027 | 959 508,90 |
| 2.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение качества очистки сточных вод | - | - | - | - | - |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие систем учета и автоматизация процессов | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Системы учета энергоресурсов: | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Автоматизация технологических процессов: | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Энергосберегающие мероприятия: | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного,природного характера и террористических актов | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
| 8. | ПИР будущих лет | - | - | - | - | - |
| 9. | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | - | - | - | - |
| 10. | Приобретение основных средств | - | - | - | - | - |
| 11. | Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения | - | - | - | - | - |

8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

8.1. Базовые (на момент разработки схемы водоотведения) значения целевых показателей развития водоотведения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение – показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы.

Целевые показатели устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоснабжения и водоотведения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановления Правительства РФ № 340 от 15 мая 2010 года «Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Целевые показатели деятельности устанавливаются исходя из:

1)	 Фактических показателей деятельности организации за истекший период регулирования;

2) 	Результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

Значения целевых показателей рассчитываются на каждый год реализации Программы в разрезе каждой системы централизованного водоотведения и в целом по организации.

8.1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества аварий (ед.) на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей (км).

Авария в системе канализации – нарушения режима работы сетей водоотведения и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

Протяженность сетей – одиночное протяжение канализационных сетей (всех видов).

8.1.2. Уровень загрузки производственных мощностей

Значение уровня загрузки производственных мощностей (%) рассчитывается как отношение фактической производительности оборудования (куб. м/сутки) к установленной мощности оборудования (куб. м/сутки).

Установленная производственная мощность - производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам.

Фактическая производительность оборудования определяется отношением объемов стоков отдельно по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования.

8.1.3. Удельный расход электроэнергии

Удельный расход электроэнергии – показатель, который определяется как величина отношения общего количества электроэнергии к количеству произведённой годной продукции данного вида.

Значение целевого показателя – суммарное значение энергоемкости подъема, очистки и транспортировки воды, рассчитывается как отношение суммарного расхода электрической энергии на производство, очистку, транспортировку воды (кВт·ч) к объему реализации воды (куб. м).

Таблица 8-1 – Основные показатели результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения

| № п/п | Показатели результативности | Ед. изм. | 2020 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения города централизованным водоотведением | % | 64 | 65 | 73 | 85 | 91 |
| 2 | Количество внеплановых отключений на 1 км сетей водоотведения (в год) | шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 8-2 – Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  | 2030 г. |  | 2035 г. |  |  |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе засоры. Напорные трубопроводы - Самотечные сети - | ед./ км |  | 0,12 13,34 |  | 0,12 13,3 |  | 0,1 13 |  | 0,1 12 |  | 0,1 10 |  |  |
| 2 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему канализации | % |  | 100 |  | 100 |  | 45 |  | 30 |  | 15 |  |  |
| 2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы отведения | % |  | 44,29 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |  | кВт ч/м3 | 0,43 | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  | кВт ч/м3 | 0,288 | 0,288 |  | 0,287 |  | 0,286 |  | 0,286 |  |

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения г. Липецк позволит к 2035 году достигнуть следующих результатов:

-увеличение охвата централизованным водоотведением;

-снижение уровня износа сетей водоотведения;

-снижение количества внеплановых отключений КНС.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения города Липецка являются:

-обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоотведения как части коммунальных систем жизнеобеспечения города;

-обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоотведения надлежащего качества для потребителей;

-выполнение природоохранных требований;

-повышение ресурсной эффективности водоотведения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

-оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Таблица 8-3 – Целевые показатели системы водоотведения г. Липецк

| № п/п | Показатель и индикатор | Единица измерения | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2035 г. |
| 1 | Общая протяженность сетей | км | 1019,0 | 1 169,93 |
| 2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 424,34 | 380* |
| 3 | Объем отводимых сточных вод / объем сточных вод, передаваемых на очистку | тыс. м3/год | 43,05 | 43,4 |
| 4 | Объем отведенных сточных вод / объем сточных вод, передаваемых на очистку | млн. м3/год | 43,05 | 43,4 |
| 5 | Количество аварий (порывы) | шт. | 11 | 8 |

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации, с применением современных материалов.

Надежность предоставляемых услуг - отсутствие аварии на сетях.

Без значительного увеличения объемов работ по замене и реконструкции аварийных трубопроводов в масштабе, намного превышающем возможности текущего бюджета капиталовложений, обеспечить коренное улучшение, скорее всего, невозможно.

К показателям качества обслуживания абонентов относятся следующие мероприятия:

-повышение эффективности ремонтно-восстановительных работ. Планирование работ по перекладке трубопроводов должно основываться на принципе достижения максимального эффекта при минимальных издержках. Критерием отбора должен быть показатель - приведенная стоимость замены аварийного участка. Последний должен определяться как отношение стоимости работ по замене участка к стоимости устранения аварий за год. Чем меньше данный показатель, тем приоритетнее участок. По сути это упрощенный расчет окупаемости затрат;

-одним из направлений сокращения аварийности является оптимизация гидравлических режимов сети;

-устранение аварий должно сопровождаться полной заменой максимально возможного участка изношенного трубопровода, при обнаружении высокого уровня износа, точечные свищи оптимально устранять за счет муфт или хомутов;

-закупка новой спецтехники для повышения эффективности работы аварийных бригад;

-необходимо организовать учет всех повреждений с привязкой их к электронной карте сетей. Данная база должна собирать и отчетные материалы по работам, выполненным в ходе ликвидации повреждений, включая цифровые фотографии отремонтированного участка.

Эффективность эксплуатации определяется по неучтенным расходам.

Система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения. После очистки сточные воды можно использовать для полива зеленых насаждений.

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения относятся:

-снижение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы;

-увеличение количества потребителей услуг и увеличение сбора средств за предоставленные услуги;

-экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы за счет сокращения затрат на устранение внеплановых отключений;

-повышение рентабельности деятельности АО «ЛГЭК» и других организаций, обслуживающих систему водоотведения города.

Таблица 8-4 – Надежность системы, выраженная в вероятности безотказной работы объектов системы водоотведения на расчетный срок эксплуатации до 2035 года

| Объекты | 2020-2023 г.г. | 2024-2029 г.г. | 2030-2035 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети канализации: самотечные коллекторы | 94 % | 95 % | 97 % |
| Сети канализации: напорные коллекторы | 87 % | 91 % | 94 % |
| КНС | 90 % | 98 % | 98 % |
| КОС | 97 % | 99 % | 99 % |

03.11.2022 вступил в силу закон Липецкой области «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка». 03.11.2022 управлением энергетики и тарифов Липецкой области утверждена инвестиционная программа ООО «РВК-Липецк» в сфере водоотведения на 2023-2042 гг. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» в соответствии с указанными документами приведены в таблице ниже.

Таблица 8-5 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк»

| № п/п | Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 8,31 | 8,05 | 7,8 | 7,61 | 7,52 | 7,44 | 7,35 | 7,27 | 7,19 | 7,1 | 7,02 | 6,94 | 6,85 | 6,77 |
| 2 | Показатели качества очистки сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (в %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,266 | 0,266 | 0,261 | 0,255 | 0,249 | 0,247 | 0,245 | 0,243 | 0,241 | 0,239 | 0,237 | 0,235 | 0,233 | 0,231 |

02.05.2023 вступил в силу закон Липецкой области «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка».04.05.2023 управлением энергетики и тарифов Липецкой области утверждена инвестиционная программа ООО «РВК-Липецк» в сфере водоотведения на 2023-2048 гг. (ОКОС). Плановые значения показателей качества очистки сточных вод в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк» в соответствии с указанными документами приведены в таблице ниже.

Таблица 8-6 – Плановые значения показателей качества очистки сточных вод в эксплуатационной зоне ООО «РВК-Липецк»

| № п/п | Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (в %) | 44,29 | 44,29 | 33,22 | 33,22 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,572 | 0,572 | 0,592 | 0,608 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На основании ст. 225, п. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо от права собственности, на которую собственник отказался.

На основании ст. 225, п. 3 ГК РФ, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В соответствии с этими положениями предлагается:

1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства бесхозяйные сети поставить на учет.

2. Передать сети в муниципальную собственность города по истечении года со дня постановки их на учет.

3. В качестве организации, уполномоченной эксплуатировать бесхозяйные сети, перечень которых представлен в таблице 8-1, определить ООО «РВК-Липецк».

4. В соответствии с ФЗ-416, ст. 8, п. 6, расходы гарантирующей организации на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 (ред. от 25.12.2018), ст. 8, п. 5: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

В таблице 9-1 по состоянию на 01.01.2021 г. приведен перечень объектов водоотведения, собственник которых не определен.

Таблица 9-1 – Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, расположенных на территории города Липецка

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Ориентировочная протяженность, п. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационные сети. Опытная станция |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, 33 | 104,75 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, 32а, 32 | 125,13 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, 34 | 67,77 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, 39а | 145,75 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, 38 | 327,3 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, 36 | 163,3 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Опытная, 8 | 32,88 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Опытная, 12 | 161,25 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Боевой, 26, 28а | 280,25 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Новотепличная, 16-23 | 144,23 |
|  | Итого: |  | 1552,61 |
| Канализационные сети Карьер |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Тельмана, 19 | 410,75 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Гельмана, 1а | 61,25 |
|  |  |  | 34,38 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Тельмана, 3 | 157,5 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 70 | 163,75 |
| 5 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Гагарина, 60, 60а, 60б | 178,13 |
|  |  |  | 83,13 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Вавилова, 21 | 36,88 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Шевченко, 20 | 38,75 |
| 8 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Шевченко, 4; ул. Новокарьерная, 18, 21 | 68,75 |
|  |  |  | 108,25 |
|  |  |  | 63 |
| 9 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Щорса, 2-16; ул. Шкатова, 23 | 150,63 |
|  |  |  | 89 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, 7 | 183,63 |
| 11 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Горняцкая, 3, 6 | 75 |
|  |  |  | 168,5 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гранитная, 2а | 16,25 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Шкатова, 4 | 138,75 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Орловская, 2-8 | 90,47 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Короленко, 3-17 | 218,13 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Пионерская,3 | 56 |
| 17 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская,7 | 49,63 |
| 18 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, 13а | 61,63 |
| 19 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 9 Января, 31а | 125,63 |
|  | Итого: |  | 2827,77 |
| Канализационные сети поселка ЛТЗ |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Краснозаводская, 5 | 8,75 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, 7-9 | 28,13 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Жуковского, 6 | 69,13 |
| 4 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. В. Бачурина, 15, 17 | 54,38 |
|  |  |  | 16,88 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Краснознамённая, 4 | 27,75 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. В. Бачурина, 4, 6, 8 | 49,13 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. В. Огнева, 4 | 50 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. С. Кондарева, 5-9 | 36,88 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Краснознамённая, 27 | 61,88 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Жуковского, 9 | 88,75 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Коммунистическая, 18а | 141,88 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Краснозаводская, 8 | 55 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Коммунистическая, 23 | 37,5 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Волгоградская, 2 | 13,75 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Коммунистическая, 22а | 20 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Волгоградская, 2а | 122,75 |
| 17 | Канализационная сеть (напорная) | г. Липецк, ул. Коммунистическая, от ул. 6 Гвардейской Дивизии до ул. Краснознаменной, 4 | 406 |
| 18 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 3 Сентября, 14 | 33,75 |
| 19 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Станиславского, 2-6 | 128,75 |
| 20 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Волгоградская, 42, к ТП | 35 |
| 21 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Донская, 33 – ул. Седова, 1-19 | 316,88 |
| 22 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Стандартный, 1-9 | 105 |
| 23 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. 1 Театральный, 1-5 | 181,88 |
| 24 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ильича, 36а | 37,5 |
| 25 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Коммунистическая, 24 | 20,76 |
|  |  |  | 5,63 |
|  |  |  | 31,25 |
| 26 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ильича, 31а, баня | 112,5 |
| 27 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Ильича, 31 | 29,38 |
|  |  |  | 125 |
| 28 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Профсоюзная, 19-31 | 136,25 |
| 29 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Волгоградская, 8 | 84,38 |
| 30 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ленинградская, 8а | 33,75 |
|  | Итого: |  | 2706,2 |
| Канализационные сети посёлка Матырский |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ануфриева – ул. Барабанщикова | 166,88 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Абрикосовая, 16-20 | 43,75 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Славянская, 22-24 | 41,88 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Сливовая, 32 | 34,38 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Каштановая, 2-8 | 102,5 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Славянская, 1-31 | 274,75 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Энергостроителей, 17а | 53,19 |
| 8 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Моршанская, 20 | 26,25 |
|  |  |  | 7 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Энергостроителей, 6 | 28,75 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Моршанская, 4а, 1а | 81 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Моршанская, 2а | 8,13 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, 27-28 | 37,5 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Российская, 34-42 | 227,88 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Российская, 52-58 | 171,25 |
|  | Итого: |  | 1305,09 |
| Канализационные сети поселка НЛМК |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Осенний, 8-10 | 6,88 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Осенний, 2а-8 | 65,63 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 3. Космодемьянской, 1б-7а | 224,38 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Осенний, 2 | 16,25 |
| 5 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Спиртзаводская, 1 | 130 |
|  |  |  | 16,25 |
| 6 | Канализационные сети | г. Липецк, пл. Мира, 1 | 10,63 |
|  |  |  | 14,38 |
|  |  |  | 39,38 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 1г | 75 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 1в | 330 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 1м | 176,25 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 16-1/2 | 1715,77 |
| 11 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Прокатная, 2а, 2в, 2г | 60 |
|  |  |  | 190 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Прокатная, 1а, 16 | 106,25 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 9, 13 | 51,25 |
| 14 | Канализационная сеть | г, Липецк, ул. Ферросплавная, 3а | 269,38 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ферросплавная, 12 | 16,88 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Липецк, пл. Мира, 46 | 86,25 |
| 17 | Канализационная сеть | г. Липецк, пл. Мира, 4г | 35 |
| 18 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Мира, 1а | 15,63 |
| 19 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 6 | 100,63 |
|  |  |  | 155,63 |
| 20 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Мира, 36 | 71,25 |
| 21 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 8 | 50 |
| 22 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Мира, 7, 9; ул. Дзержинского, 27 | 361,25 |
| 23 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Мира, 11, 13 | 483,25 |
| 24 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 16а | 95,63 |
| 25 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Мира, 15а | 65,25 |
| 26 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Мира, 15 | 61,25 |
| 27 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Невского, 1, 3 | 15 |
|  |  |  | 112,5 |
| 28 | Канализационные сети | г. Липецк, пр. Мира, 19-25 | 48,75 |
|  |  |  | 275 |
|  |  |  | 17,5 |
| 29 | Канализационные сети | г. Липецк, пр. Мира, 23а | 57,5 |
|  |  |  | 162 |
| 30 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 30 | 71,25 |
| 31 | Канализационная сеть | г. Липецк, пл. Металлургов, 2а | 26,25 |
| 32 | Канализационная сеть | г. Липецк, пл. Металлургов, 4а-7 | 138,13 |
| 33 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Бестужева, 8 | 14,38 |
| 34 | Канализационная сеть | г. Липецк, пл. Мира, 1д, 6 | 158,88 |
| 35 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Левобережная, 28 | 142,88 |
| 36 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Левобережная, 3, 5 | 146 |
|  |  |  | 20,63 |
| 37 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Мира, 8 | 43,13 |
| 38 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Мира, 12 | 42,5 |
| 39 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Островского, 2 | 10 |
|  |  |  | 41,25 |
| 40 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Невского, 11 | 96,25 |
| 41 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Суворова, 14 | 95,88 |
| 42 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Суворова, 14/1 | 135,25 |
| 43 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Крупской, 10а | 32,5 |
| 44 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. П. Осипенко, 22/6, 22 | 116 |
| 45 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. П. Осипенко, 12 | 48,75 |
| 46 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. П. Осипенко, 20 | 131,88 |
|  |  |  | 73,13 |
|  |  |  | 22,5 |
| 47 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Невского, 27 | 340 |
| 48 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. П. Осипенко, 9 | 25 |
| 49 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Прокатная, 16 | 35,63 |
| 50 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Прокатная, 26 | 85,63 |
| 51 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Крупской, 2 | 32,5 |
| 52 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Крупской, 1а | 130,63 |
| 53 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. М. Расковой, 8 | 120 |
| 54 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Суворова, 22 | 24,38 |
| 55 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Прокатная, 27 | 88,75 |
| 56 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 9 Мая, 6 | 107,5 |
| 57 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Суворова, 15 | 76,25 |
| 58 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Талалихина, 1-3; пер. Трамвайный | 270,63 |
| 59 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Фестивальная, 7, 8 | 221,25 |
| 60 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гришина, 9а | 66,25 |
| 61 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 9 Мая, 9 | 233,75 |
| 62 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Мира,74; ул. 9 Мая, 18 | 242,25 |
| 63 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 9 Мая, 20а, 20 стр.1 | 369,38 |
| 64 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 9 Мая, 20 | 187,5 |
| 65 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. 9 Мая, 22, 26 | 230 |
|  |  |  | 57,5 |
| 66 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Фанерная, 2, 5 | 203,75 |
| 67 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гришина, 8 | 16,25 |
| 68 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гришина, 25, 27, 29 | 172,75 |
| 69 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Фадеева, 11 | 35 |
| 70 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 9 Мая, 14а | 99,25 |
| 71 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. 9 Мая, 146 | 49,38 |
|  |  |  | 136,88 |
| 72 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гришина, 17; ул. Талалихина, 19; пер. Трамвайный, 4 | 1159,38 |
| 73 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Парковая,5 | 33,75 |
|  |  |  | 35,63 |
|  |  |  | 135 |
| 74 | Канализационная сеть | г: Липецк, ул.Парковая,7 | 21,88 |
| 75 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Крупской, 12, ул. Невского, 12 | 82,5 |
| 76 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Крупской, 5 | 27,5 |
| 77 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Крупской, 16 | 21,88 |
| 78 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Островского, 4 | 15 |
| 79 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 9 Мая, 27 | 254 |
| 80 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Левобережная, 5 | 75 |
|  |  |  | 259 |
|  |  |  | 188,13 |
|  |  |  | 266,59 |
| 81 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 9 Мая, 19 (КНС) - 20, стр. 1 | 408,85 |
|  | Итого: |  | 14033,38 |
| Канализационные сети пос. Силикатный |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Астраханская, 11 | 59,75 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Астраханская, 19 | 39,13 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Астраханская, 7 | 44,13 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Астраханская, 10 | 46,88 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Силикатная, 12 | 64,63 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Силикатная, 3-15 | 179,75 |
|  | Итого: |  | 434,27 |
| Канализационные сети посёлка Сырский Рудник |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Рудный, 13-15 | 39,38 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Рудный, 11 | 49,25 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ангарская, 4 | 13,13 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ангарская, 9 | 7,5 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Детская, 2а | 18,13 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Рудный, 1-9 | 307,3 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Детская, 12-14 | 55 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Геологическая, 2 | 25 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Почтовая, 5-8 | 135,63 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Металлистов, 4б, 4в, 4г | 173,75 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Сырский, 1 -9 | 92,5 |
| 12 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Базарная,36; ул. Ангарская, 1/1 | 156,75 |
|  |  |  | 125,63 |
|  |  |  | 332,5 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Исполкомовская, 12 | 206,7 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Прудная – ул. Исполкомовская | 433,13 |
| 15 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Ударников, 24, 26, 26а | 19,13 |
|  |  |  | 39,38 |
|  |  |  | 351,88 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ударников, 27а | 119,5 |
| 17 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Исполкомовская, 8 | 81,25 |
| 18 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ударников, д. 21 | 328,75 |
| 19 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ново-Весовая, 12-14 | 133,13 |
| 20 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ново-Весовая, 18-20 | 137,5 |
|  | Итого: |  | 3381,8 |
| Канализационные сети посёлка Северный Рудник |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кузьминская, 1а, 2а, 3а, 4а,5а, 26а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а,16а, 6б | 1905,4 |
| Канализационные сети больница 19-го микрорайона, ЛГТУ |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, 6А к 7 | 90 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, 6А к дизельной | 64,75 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, 6А к 1,2 | 804,4 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ольховая, 1-16 | 347 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, 6А (гаражи) | 60,25 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, 6А, ВНСП | 53,75 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, 6А к 3 | 352,25 |
| 8 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Московская, 6А | 12,75 |
|  |  |  | 18,5 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, 6А, к ТП | 43,13 |
| 10 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Московская, 30 к 9 | 9,13 |
|  |  |  | 164,5 |
| 11 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Московская, 30 к 6,7 | 256,25 |
|  |  |  | 147,25 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, З0сЗ, 2, к3 | 546,88 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, 30 | 786 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, 30 к 4, 5 | 502,5 |
|  | Итого: |  | 4259,29 |
| Канализационные сети микрорайона МЖК |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 41 | 7,5 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Смургиса, д. 5 | 100 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Смургиса, д. 3а | 191,25 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 18б | 72,5 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 34 | 343,75 |
|  | Итого: |  | 715 |
| Канализационные сети посёлка Дачный |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Писарева, 35, 37 | 541,25 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ярославская, 13 | 221,25 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Светлова, 29, 26 | 630,5 |
|  | Итого: |  | 1393 |
| Канализационные сети поселка Свободный Сокол |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, 27-27а | 54,38 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Чапаева, 2, 4 | 15,63 |
|  |  |  | 56,88 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, 31 | 24,38 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Елецкая, 43а | 98,75 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, 73 | 74,5 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, 109а-109г | 659,25 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, 187б, 201 | 643,13 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Дружбы, 32а | 20 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 43 | 164,38 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 45 | 151,88 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 41а | 480,13 |
| 12 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Ушинского, 21, 23 | 50 |
|  |  |  | 51,88 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, пл. Константиновой, 2 | 17,5 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 6 | 20,75 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, 197а | 4,38 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ушинского, 10, 10а | 226,88 |
| 17 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кутузова, 5 | 398,73 |
| 18 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кутузова, 2 | 128,13 |
| 19 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кутузова, 1 – ул. Пожарского, 64 | 265,88 |
| 20 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Пожарского, 1а | 148,88 |
| 21 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ушинского, 6 | 8,75 |
| 22 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Ушинского, 2а, 1а | 154,38 |
|  |  |  | 20 |
|  |  |  | 13,13 |
| 23 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Арсеньева, 38а | 123,5 |
| 24 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Бородинская, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 76 | 1123,63 |
| 25 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Баумана, 333/15 | 73,13 |
|  |  |  | 9,38 |
|  |  |  | 8,75 |
| 26 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Баумана, 333/4, 333г | 112 |
| 27 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Баумана, 333 | 43,75 |
| 28 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Баумана, 307б, 307в | 231,88 |
| 29 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ковалева, 109а | 89,13 |
| 30 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ковалева, 107а | 86,25 |
|  | Итого: |  | 5853,96 |
| Канализационные сети Студенческий городок |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Достоевского, д. 31 | 80,63 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, Студенческий городок, д. 1 | 145,63 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, Студенческий городок, д. 15а | 13,13 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, Студенческий городок, д. 2 | 108,75 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, Студенческий городок, д. 16а, д. 10 | 175 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 18 | 32 |
| 7 | Канализационные сети | г. Липецк, Студенческий городок, д. 12 | 11,88 |
|  |  |  | 42,5 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Строителей, д. 10 | 47,5 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, Студенческий городок, д. 5 | 22,5 |
|  | Итого: |  | 679,52 |
| Канализационные сети ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 11 | 57,5 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 13а | 26,25 |
|  |  |  | 51,25 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 11-23 | 428 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 9 | 5 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, КНС-13 | 9,13 |
|  |  |  | 52,5 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 17-21 | 9,38 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Фрунзе, 93а | 66,63 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Фрунзе, 91 | 13,53 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Чаплыгина | 363,13 |
| 10 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 31, 35 | 142,89 |
|  |  |  | 88,16 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 8 | 517,83 |
|  | Итого: |  | 1831,18 |
| Канализационные сети ул. Гагарина – пер. Попова – ул. Нестерова |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 110 | 40,63 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 108б | 141,88 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 108 | 109,88 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 106 | 452,23 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 104-102 | 331,2 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 104а | 73 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 88-90 | 33,75 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Нестерова, 9 | 68,75 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Качалова,3 – пер. Попова, 6 | 328,2 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 76-96 | 363,38 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Нестерова, 8а | 139,63 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 80, 80а | 130 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 74 | 104,75 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Балмочных, 32 | 70,63 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Тельмана, 116 | 69 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Балмочных, 17 | 456,88 |
| 17 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Балмочных, 15 | 20,63 |
|  |  |  | 170,63 |
| 18 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Балмочных, 11 | 47,5 |
|  |  |  | 210,75 |
|  | Итого: |  | 3363,3 |
| Канализационные сети в районе ул. Доватора, ул. Юных Натуралистов, Центрального рынка |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Доватора, д. 12-14 | 395,5 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Доватора, д. 12а | 63,13 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 4б | 11,5 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 4а | 203,25 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 4а-2в | 197,63 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 6 | 15 |
| 7 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Папина, д. 6-8 | 28,75 |
|  |  |  | 6,88 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 11а | 23,75 |
| 9 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Доватора, д. 8 | 20.63 |
|  |  |  | 23,13 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 11а | 16,25 |
| 11 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7; ул. Юных Натуралистов, 7а | 105,63 |
|  |  |  | 69,85 |
| 12 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Доватора, д. 2а | 171,25 |
|  |  |  | 13,75 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 20 | 10 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 1-5 | 58,75 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 12а | 10,63 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Балакирева, д. 2-8 | 180 |
| 17 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Доватора, д. 61а | 117 |
| 18 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Доватора, д. 61 | 79,38 |
| 19 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Крылова, д. 63а, д. 63 | 132,5 |
| 20 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Доватора, д. 12а, д. 12а/1 | 205 |
| 21 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Перова, д. 2д | 497,5 |
| 22 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Союзная, д. 3 | 112,5 |
| 23 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 2а | 34,88 |
| 24 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Перова, д. 2/1-12 | 206,67 |
| 25 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Перова, д. 35 – ул. Союзная, д. 6 | 311 |
| 26 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Союзная, д. 6 | 37,13 |
| 27 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гоголя, 40 | 53,5 |
|  | Итого: |  | 3412,32 |
| Канализационные сети в районе улиц Депутатская-Мичурина-Котовского |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, пр. Победы, 59б | 17 |
|  |  |  | 126,25 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, проспект Победы, 47 | 12,5 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, 29а | 42,5 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, проспект Победы, 51а | 11,25 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Колхозный, 1/2-5 | 37,25 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Депутатская, 61 | 12,25 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Киевская, 34 | 51,88 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Киевская, 41 | 55,63 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Депутатская, 53а | 353 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Верхняя, от д. 85 до ул. Комсомольская | 778 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Верхняя, 48-74 | 250 |
|  | Итого: |  | 1747,51 |
| Канализационные сети в районе улиц Механизаторов-Депутатская |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Индустриальная, 6 | 15,63 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, пр. Победы, 85; ул. Индустриальная, 44 | 5 |
|  |  |  | 89,13 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, 9 | 7,5 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, 9к1 | 324,38 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, 17 | 84,88 |
| 6 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Механизаторов, 21, 21а, 23 | 653,13 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, 15 | 111,25 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, 17а | 98,75 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, 17б | 28,13 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Депутатская, 83а, 85, 90 | 139,13 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Депутатская, 52 | 65,63 |
|  | Итого: |  | 1622,54 |
| Канализационные сети Центра города |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Гоголя, 2; пл. Победы, 5, 5а, 3б | 164,38 |
|  |  |  | 223,75 |
|  |  |  | 7,5 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, пл. Победы, 6 | 117 |
|  |  |  | 105 |
|  |  |  | 160,63 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, пл. Победы, 1 | 144,88 |
| 4 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Крайняя, 7 | 23,13 |
|  |  |  | 105 |
| 5 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Крайняя, 7а, 9 | 33,75 |
|  |  |  | 47,5 |
| 6 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Первомайская,86; ул. Советская, 75 | 75 |
|  |  |  | 6,25 |
|  |  |  | 6,25 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Советская, 69 | 6,25 |
| 8 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Первомайская, 78 | 88,75 |
|  |  |  | 166,25 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Первомайская, 58-78 | 338,75 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, 40 | 51,88 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Октябрьская, 80а, 80а/1 | 190 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Октябрьская, 88а | 122,5 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, 20, ВНСП | 27,5 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, 20 | 11,88 |
| 15 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Горького, 1; ул. Октябрьская, 71 | 166,88 |
|  |  |  | 16,88 |
|  |  |  | 16,25 |
| 16 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Советская, 64 | 307,5 |
|  |  |  | 18,75 |
| 17 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Советская, 66/7, 42, 36 | 163,75 |
|  |  |  | 25 |
|  |  |  | 6,88 |
| 18 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Советская, 66; ул. 8 Марта, 15 | 409,38 |
|  |  |  | 43,75 |
| 19 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Е. Адамова, 2 – ул. М. Горького, 40 | 268,13 |
| 20 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ворошилова, 34-60 | 257,5 |
| 21 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Л. Толстого, 42, ВНСП | 16,25 |
| 22 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Л. Толстого, 23а | 72,5 |
| 23 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Советская, 24а, 20, 22; ул. Ворошилова, 5 | 103,75 |
|  |  |  | 73,75 |
|  |  |  | 53,13 |
| 24 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Советская, 26, 33, 35 | 55 |
|  |  |  | 117,5 |
| 25 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Первомайская, 38, 40 | 46,25 |
|  |  |  | 15 |
| 26 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Барашева, 1 | 200 |
| 27 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Неделина, 14г, 14б, 12а | 92,5 |
|  |  |  | 46,88 |
| 28 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Барашева, 5 | 24,38 |
| 29 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Коммунальная, 14а | 16,88 |
| 30 | Канализационные сети | г. Липецк, пл. Коммунальная, 8, 41 | 54,38 |
|  |  |  | 219,63 |
| 31 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Первомайская, 59 | 116,25 |
| 32 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Фрунзе, 4 | 75 |
| 33 | Канализационные сети | г. Липецк, пл. Коммунальная, 9а | 7,75 |
|  |  |  | 65,63 |
| 34 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ворошилова, 4 | 120 |
| 35 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Первомайская, 30 | 45 |
| 36 | Канализационная сеть | г. Липецк, пл. Театральная, 2 | 213,75 |
| 37 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Фрунзе, 21а, 23а | 16,25 |
|  |  |  | 41,88 |
|  |  |  | 8,75 |
| 38 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Фрунзе, 7а | 52,5 |
| 39 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Фрунзе, 5, 5а | 96,25 |
| 40 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Фрунзе, 1 | 152,5 |
| 41 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Советская, 3, 5 | 108,75 |
|  |  |  | 32,17 |
| 42 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Скороходова, 2; ул. Л. Толстого, 1 | 71,25 |
|  |  |  | 26,25 |
| 43 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, 2 | 39,38 |
| 44 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. П. Великого, 4а, ЦТП | 16,25 |
| 45 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Октябрьская, 53, 51, 49 | 89,38 |
|  |  |  | 107,5 |
|  |  |  | 25 |
| 46 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Октябрьская, 51а | 233,13 |
| 47 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Октябрьская, 44 | 105 |
| 48 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Первомайская, 35а | 197,5 |
| 49 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Октябрьская, 28 | 130,63 |
|  |  |  | 55 |
| 50 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Литаврина,6а; ул. Первомайская, 1 | 12,5 |
|  |  |  | 6,25 |
| 51 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Первомайская,2; ул. К. Маркса, 2, 2а | 368,75 |
|  |  |  | 43,75 |
| 52 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Октябрьская, 22 | 10,63 |
| 53 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. К. Маркса, 27 | 56,88 |
|  |  |  | 85 |
|  |  |  | 278,75 |
| 54 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. П. Великого, 2 | 241,25 |
| 55 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. С.-Щедрина, 1, 16, 1в | 1121,25 |
| 56 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кузнечная, 8 | 88,75 |
| 57 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кузнечная, 10, 12; пл. Театральная, 3 | 547,9 |
| 58 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кузнечная, 1, 1а | 82,13 |
| 59 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кузнечная, 2, 4а | 221,25 |
| 60 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Гагарина, 35а | 32,63 |
|  |  |  | 38,13 |
| 61 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Зегеля, 27/1, 27/2 | 55 |
|  |  |  | 215,38 |
| 62 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Зегеля, 25а | 46 |
| 63 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Семашко, 9а | 180 |
| 64 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Н. Лотовая, 9 | 67,5 |
| 65 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Плеханова, 29 | 40,63 |
|  |  |  | 16,88 |
|  |  |  | 235,5 |
| 66 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Н. Лотовая, 2 | 46,88 |
| 67 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Плеханова, 5 | 136,88 |
| 68 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 27а | 153,13 |
| 69 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, 23а-23 | 16,88 |
| 70 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Пролетарская, 13 | 74,38 |
| 71 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Плеханова, 49 | 23,13 |
| 72 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Желябова, 14а | 58,13 |
| 73 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Зегеля, 30, 30а | 27,5 |
|  |  |  | 12,5 |
| 74 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Желябова, 19 | 45 |
| 75 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Плеханова, 82 | 39,5 |
| 76 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Интернациональная, 53а, 61 | 35,63 |
|  |  |  | 15 |
| 77 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Плеханова, 72 | 55,8 |
| 78 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, 29 | 27,5 |
| 79 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Плеханова, 34а, 32а | 46,25 |
|  |  |  | 38,13 |
| 80 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Зегеля,6; ул. Интернациональная, 3; пл. Плеханова, 4 | 100,63 |
|  |  |  | 61,25 |
|  |  |  | 64,38 |
| 81 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, 5а | 71 |
| 82 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, 45 | 289,38 |
| 83 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, 35 | 95 |
| 84 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Ленина, 31, 33 | 9,38 |
|  |  |  | 8,75 |
| 85 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, 31а | 10 |
| 86 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, 25 | 73,13 |
| 87 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Интернациональная, 32, 36 | 32 |
|  |  |  | 11,88 |
| 88 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, 23 | 63,75 |
| 89 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, 11а | 33,75 |
| 90 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Желябова, 2 | 63,13 |
| 91 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Ленина, 5, 7а | 19,38 |
|  |  |  | 41,88 |
|  |  |  | 56,25 |
| 92 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Ленина, 2 | 18,75 |
|  |  |  | 51 |
| 93 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Зегеля, 2 | 87,25 |
| 94 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональная, 8 | 115,63 |
| 95 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Интернациональна, 6, 10,12а, 12, 12б | 296,25 |
| 96 | Канализационные сети | г. Липецк, пл. Соборная, 1, 3 | 10 |
|  |  |  | 43,75 |
|  |  |  | 72,5 |
|  |  |  | 80 |
| 97 | Канализационные сети | г. Липецк, пл. Соборная, 4; проезд Петровский, 5 | 7,5 |
|  |  |  | 30 |
| 98 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, 28 | 21,25 |
| 99 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Ленина, 40 | 285,13 |
| 100 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Студёновская, 4 | 26,25 |
| 101 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 157-190 | 277,42 |
| 102 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. С.-Щедрина, 141 | 49,1 |
| 103 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. С.-Щедрина, 154, 156 – КНС № 1 | 449,6 |
| 104 | Канализационная сеть | г. Липецк, пл. Победы, 3 | 50 |
|  | Итого: |  | 15402,12 |
| Канализационные сети 1 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6, д. 6/1 | 36,88 |
|  |  |  | 7,5 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 8 | 20,63 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 12 | 16,25 |
| 4 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 89, д. 87 | 10 |
|  |  |  | 42,5 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 22/2 | 26,88 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 67а | 28,13 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 79 | 171,25 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 81а | 55 |
| 9 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 77а | 28,75 |
|  |  |  | 68,75 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 85 | 23,13 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 95 | 30 |
|  | Итого: |  | 565,65 |
| Канализационные сети 2 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 48/1 | 16,88 |
|  |  |  | 12,66 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д. 16а | 8,75 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4 | 280,63 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/1 | 66,25 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/4 | 40 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Титова, д. 9/6 | 60 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 113 | 35 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 103а | 46,25 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107а | 9,38 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121 | 37,5 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 131а | 42,5 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 133 | 42,5 |
|  | Итого: |  | 698,3 |
| Канализационные сети 3 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Титова, д. 10 | 8,75 |
|  |  |  | 116 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56а | 2,5 |
|  |  |  | 2,5 |
|  |  |  | 115 |
| 3 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7, д. 7/1а | 28,13 |
|  |  |  | 10,63 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/3 | 77,5 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 155-157 | 156,25 |
|  | Итого: |  | 517,26 |
| Канализационные сети 4 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 15 | 63,75 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 15а | 7 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 21, д. 19 | 134,63 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. В. Терешковой, д. 28/5-34/2 | 112,5 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. В. Терешковой, д. 34 | 11,25 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. В. Терешковой, д. 30/2 | 40,25 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. В. Терешковой, д. 28/1 | 21,25 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15/3 | 9,38 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13/2, д. 13/3 | 91,25 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 116 | 5 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. В. Терешковой, д. 22 | 15,75 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/1 | 14,5 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 32/2 | 43,75 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33 – ул. Циолковского, д. 13 | 312,13 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33а | 19,38 |
|  | Итого: |  | 901,77 |
| Канализационные сети 5, 6 микрорайоны |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д. 13 | 376,5 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Терешковой, д. 136 | 66,25 |
|  |  |  | 10 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д. 15 | 31 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д. 13в | 90 |
| 5 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Терешковой, д. 25, д. 27а | 16,43 |
|  |  |  | 28,75 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д. 35а | 129,38 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Семашко, д. 21 | 146,88 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Липовская, д. 5 | 16,88 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/3 | 87,63 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 3а | 274,13 |
|  | Итого: |  | 1273,83 |
| Канализационные сети 7 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 31а | 88,75 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 35/2 | 20,63 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 39 | 15,63 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. В. Терешковой, д. 32/3 | 21,88 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. В. Терешковой, д. 24, д. 26 | 78,13 |
|  | Итого: |  | 225,02 |
| Канализационные сети 8 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94 | 183,75 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 88 | 215,63 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 86 | 80,63 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70а | 16,88 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70/3 | 18,75 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 19 | 130,75 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 21 | 47,5 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 15 | 71,88 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 21 – ул. Циолковского, д. 6/2 | 352,75 |
| 10 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6/2 с.1 | 38,75 |
|  |  |  | 18,75 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д.6/2, у ВСНП | 14,75 |
| 12 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/2 | 16,5 |
|  |  |  | 57,5 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2/1-4/1 | 107,5 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 9 | 15,63 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 29 | 271,25 |
|  | Итого: |  | 1659,15 |
| Канализационные сети 9 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 23б | 27,5 |
|  |  |  | 13,13 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 20а, д. 20в | 100,63 |
|  |  |  | 118,75 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 17а | 16,88 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 110а | 14 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Чернозёмная, д. 16-30 | 145,63 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 116 – ул. 9 микрорайон, д. 2 | 186,88 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 47а | 18,13 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 53/1 | 9,38 |
| 9 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Московская, д. 47, д. 47б | 7,5 |
|  |  |  | 67,13 |
| 10 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96, д. 98 | 358,75 |
|  |  |  | 66,88 |
| 11 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96а, д. 96б | 16,25 |
|  |  |  | 10 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Аэродромная, д. 19 – ул. 9 микрорайон, д. 1 | 294,38 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Бескрайняя, д. 20 | 60 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Пестеля, д. 1-13 | 136,25 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Пестеля, д.3 8 | 364,83 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Загородная, д. 17 | 100,63 |
|  | Итого: |  | 2133,51 |
| Канализационные сети 10 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 29 | 14,75 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23а | 5 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 18/2, к ВНСП | 37,5 |
|  | Итого: |  | 57,25 |
| Канализационные сети 11 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 1б (магазин) | 40 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Звёздная, д. 17 | 59,88 |
|  |  |  | 81,25 |
| 3 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Звёздная, д. 14/1 | 109,38 |
|  |  |  | 62,5 |
| 4 | канализационная сеть | г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 8/2-8/4 | 205,62 |
| 5 | канализационные сети | г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 8 | 28,13 |
|  |  |  | 107,5 |
| 6 | канализационная сеть | г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 4/2-4/3 | 43,75 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Я. Берзина, д. 3а | 35 |
|  | Итого: |  | 773,01 |
| Канализационные сети 12 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 16а | 15,38 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Звёздная, д. 6/2 | 153,75 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Звёздная, д. 3 | 3,75 |
| 4 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Звёздная, д. 2 | 38,38 |
|  |  |  | 85 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37, д. 37/2 | 76,25 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/5 | 12,5 |
| 7 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/5 | 19,38 |
|  |  |  | 49,75 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41 | 13,13 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39 | 241,88 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37а | 74,13 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. З5/1 | 542,25 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18а | 252,5 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18 | 194,38 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 22б | 43,75 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 20 | 51,88 |
|  | Итого: |  | 1868,04 |
| Канализационные сети 13 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. М. Горького, д. 11а | 199,38 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 20/3 | 443,75 |
| 3 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22/4 | 78,13 |
|  |  |  | 157,5 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/4 | 45 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 30, д. 30а | 317,88 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 32, д. 32а | 83,75 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 36 | 91,88 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 28, д. 28а | 68,75 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. М. Горького, д. 13/2 | 69 |
|  | Итого: |  | 1555,02 |
| Канализационные сети 14 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 26а | 54 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30 | 11,25 |
|  |  |  | 27,5 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 40 | 150 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 38 | 30 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/4, д. 34/5 | 256,38 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Терешковой, д.42, у КНС | 13,75 |
|  | Итого: |  | 542,88 |
| Канализационные сети 15 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 24а | 91,88 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 23а | 12,5 |
| 3 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 22, д. 16 | 12,5 |
|  |  |  | 3,47 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 26 | 10 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 1/4 | 58,75 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 9 | 16,88 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 11/1 | 15 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 12 | 20 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 18а | 30 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 9/1 | 150,63 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 15а | 4,38 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 5/2 | 16,25 |
|  | Итого: |  | 442,24 |
| Канализационные сети 16 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 21 | 25,63 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, пр. Победы, д. 21-19а | 9,38 |
|  |  |  | 57,25 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д.19а; ул. Неделина, д. 57 | 214,88 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 3; ул. Неделина, д. 59, д. 61 | 416,88 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 7а | 216,88 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 30 | 257,5 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Мичурина, 32 | 80,88 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 38а | 319,13 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д. 49 | 15,63 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д. 31а | 33,13 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д. 25 | 11,25 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 21/1 | 81,25 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 26а | 42,5 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 22а | 63,13 |
| 15 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Нагорная, д. 3, д. 4 | 171,25 |
|  |  |  | 50 |
| 16 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Мичурина, д.16а; ул. Котовского, д. 37 | 91,75 |
|  |  |  | 140 |
|  |  |  | 20,83 |
| 17 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д. 9 | 8,75 |
| 18 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 | 15,63 |
|  | Итого: |  | 2343,51 |
| Канализационные сети 17 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 5 | 46,25 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Папина, д.19в, д. 21/3 | 148,13 |
|  |  |  | 8,75 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2а | 54,38 |
| 4 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10 | 15 |
|  |  |  | 35,63 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Б. Хмельницкого, д. 1 | 13,75 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 98а – ВНС № 2 | 179,38 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 96 | 241,25 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 98 | 63,27 |
|  | Итого: |  | 805,79 |
| Канализационные сети 18 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 29 | 9,38 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 106а | 122,5 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 31а | 93,44 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 31-33 | 57,5 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Папина, д. 31-31в | 164,38 |
|  | Итого: |  | 447,2 |
| Канализационные сети 19 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 149 | 172,5 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 117 | 66,25 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 149а | 34,38 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 133 | 52,5 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Кувшинова, д. 5б | 38,75 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Кувшинова, д. 5 | 71,5 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Кувшинова, д. 8 | 12,5 |
| 8 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Московская, д. 111 | 9 |
|  |  |  | 41,88 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 105а | 55,38 |
| 10 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 10-12а | 19,38 |
|  |  |  | 154,5 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 95 | 17,5 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Московская, д. 99 | 15,63 |
| 13 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Московская, д. 85 | 9,38 |
|  |  |  | 28,75 |
|  | Итого: |  | 799,78 |
| Канализационные сети 20 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 13/1 | 13,75 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 13а | 15 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 4, к ЦТП | 35 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 22 | 13 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 16а, д. 18б | 90,66 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 2в | 41,25 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 110а | 33,88 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, проспект Победы, д. 1086 | 23,13 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. проспект Победы, д. 108а (магазин) | 36,88 |
|  | Итого: |  | 302,55 |
| Канализационные сети 21 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, пр. Победы, д. 116 | 15 |
|  |  |  | 16,25 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 11 | 131,88 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 9б | 8,75 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 3а | 22,5 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 124 | 77 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. Победы, д. 134 | 63,75 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, д. 59 | 89 |
|  | Итого: |  | 424,13 |
| Канализационные сети 22 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 35б | 10,63 |
| 2 | канализационная сеть | г. Липецк, бульвар Есенина, д. 14а | 28,75 |
| 3 | канализационная сеть | г. Липецк, бульвар Есенина, д. 12 | 268,5 |
| 4 | канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 29 | 15 |
| 5 | канализационная сеть | г. Липецк, бульвар Есенина, д. 8а | 22,25 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, д. 18а (магазин) | 16,25 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, бульвар Есенина, д. 3 | 81,88 |
| 8 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 16а, д. 14б | 22,5 |
|  |  |  | 10 |
| 9 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 16, д. 16/3 | 62,5 |
|  |  |  | 53,75 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 24 | 25 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 24а | 65,38 |
|  | Итого: |  | 682,39 |
| Канализационные сети 23 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 31а, д. 33 | 6,25 |
|  |  |  | 25,63 |
|  |  |  | 38,13 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 29б; пр. 60 лет СССР, д. 28а | 15,38 |
|  |  |  | 47,5 |
| 3 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. П. Смородина, д. 12а, д. 12б | 25 |
|  |  |  | 8,6 |
|  |  |  | 8,75 |
| 4 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 21а-21; ул. П. Смородина, д. 1 | 11,25 |
|  |  |  | 288,75 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 17, д. 17а | 229,38 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 15 | 449 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 4-12/1 | 168,13 |
| 8 | Канализационные сети | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 20б | 114,75 |
|  |  |  | 351,88 |
|  | Итого: |  | 1788,38 |
| Канализационные сети 24 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Кривенкова, 3 | 10,63 |
|  |  |  | 46,25 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, 44 | 11,25 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, 30а | 10 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, бульвар Шубина, 5а | 18,75 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, 43 | 28,75 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, бульвар Шубина, 8 | 105 |
| 7 | Канализационные сети | г. Липецк, бульвар Шубина, 9а; ул. Катукова, 34а | 12,5 |
|  |  |  | 18,75 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, 26а | 10,75 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, 28б | 30 |
| 10 | Канализационные сети | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, 37 | 7,5 |
|  |  |  | 61,25 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, 26 | 101,25 |
|  | Итого: |  | 472,63 |
| Канализационные сети 26 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Катукова, 23 | 156,88 |
|  |  |  | 51,25 |
| 2 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Катукова, 23а; ул. Теперика, 2, 1 | 23,1 |
|  |  |  | 63,75 |
|  |  |  | 97,39 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, 43 | 15 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Бунина, 6 | 15 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, 51 | 77,5 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, 57, 55; ул. Белана, 15 | 118,13 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Теперика, 1, 19; ул. Катукова, 19 | 372,2 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Теперика, 13, 13а | 47,5 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Теперика, 7, 7а | 123,13 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, пер. Учебный, 6; ул. Меркулова, 32 | 414 |
| 11 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Бунина, 15; ул. Белана, 21 | 89,38 |
|  |  |  | 6,25 |
| 12 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Бунина,9; ул. Белана, 17а | 64,75 |
|  |  |  | 5,5 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, 11 | 287,5 |
|  | Итого: |  | 2028,21 |
| Канализационные сети 27 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Кривенкова, 7а; ул. Катукова, 43 | 23,88 |
|  |  |  | 91,25 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кривенкова, д. 13а | 19,38 |
| 3 | канализационная сеть | г. Липецк, ул. Хорошавина, 19, 21 | 129,38 |
| 4 | канализационная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, 29а | 27 |
| 5 | канализационная сеть | г. Липецк, ул. Катукова, 27а | 144,38 |
| 6 | канализационная сеть | г. Липецк, ул. Шуминского, 14 | 29,38 |
| 7 | канализационная сеть | г. Липецк, ул. Хорошавина, 15 | 11,88 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Хорошавина, 9а | 10 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Хорошавина, 13 | 59,38 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Хорошавина, 8 | 55 |
| 11 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Стаханова, 36; ул. Шуминского, 1а | 48,75 |
|  |  |  | 6,25 |
| 12 | Канализационные сети | г. Липецк, ул. Хорошавина, 1; ул. Стаханова, 44а | 51,25 |
|  |  |  | 26,25 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, 50 | 54,38 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Стаханова, 52 | 40,63 |
|  | Итого: |  | 828,42 |
| Канализационные сети 28 микрорайон |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кривенкова,2 3 | 96,88 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Белана, 6-8 | 52,5 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Липецк, ул. Кривенкова, 21 | 55 |
|  | Итого: |  | 204,38 |
|  | ВСЕГО: 685 объектов |  | 92766,56 |