Приложение 1
	№ п/п
	Место в документе
	Замечание

	АО «ЛГЭК»

	Глава 1. «Существующее положение»

	1
	стр. 50 (после таб. 1.3.1)
стр. 80, разд. 1.5.1., стр. 87 и т.д.
	В текстовой части после таблице не отражен факт строительства блочно-модульной котельной по ул. Арсеньева «Школа № 41». Внести данные во все разделы Схемы.

	2
	стр. 50 табл. 1.3.1 поз. 30
	С 01.05.2018г. АО «ЛГЭК» не является владельцем котельной «БПК-3» и тепловых сетей от неё (передана в собственность Администрации г. Липецка). По имеющейся в АО «ЛГЭК» информации текущим владельцем является МУП «БПХ». Необходимо внести соответствующие изменения  во все разделы Схемы.

	3
	стр. 52, рис. 1.3.2 и далее по тексту Главы
	АО «ЛГЭК» не является владельцем котельной «БПК-3» (передана в собственность Администрации г. Липецка). По имеющейся в АО «ЛГЭК» информации текущим владельцем является МУП «БПХ».

	4
	стр. 64, абз. 3
стр. 79, разд. 1.4.9.
	На блочно-модульной котельной по ул. Арсеньева «Школа № 41» узел учета тепловой энергии отсутствует (не вошел в комплект поставки БМК).

	5
	стр. 78, таб. 1.4.8.
	Температурный график котельной «Школа № 26» - 80/60. Внести изменения во все разделы Схемы теплоснабжения.

	6
	стр. 83, абз. 5
	1) АО «ЛГЭК» не является владельце котельной «БПК-3»

2) Числовое значение количества котельных не совпадает с приведенным тут же перечнем (например: указано «…шесть котельных…», а перечисляется 5 шт.)

	7
	стр. 86. Табл. 1.5.2.

стр. 98, таб. 1.5.13.

стр. 132, таб. 1.5.32 и т.д.
	Отсутствуют котельные БМК «Ковалева», БМК «Школа № 41» по ул. Арсеньева.

	8
	стр. 122, абз. 2
	Отклонение значений температур сетевой воды  в подающих трубопроводах в основном НЕ превышают допустимых значений. Внести соответствующие изменения в данной части.

	9
	стр. 126, абз. 3-ий снизу
	Требования ПТЭ по поддержанию давления в подающем и обратном трубопроводах в основном соблюдались.  Внести соответствующие изменения в данной части.

	10
	стр. 137, абзац по лабораторию неразрушающего контроля
	1) после слов «кроме того» исключить фразу «в комплексе теплоснабжения»

2) после слов « с помощью которой» фразу «проводятся исследования» заменить на «возможно проведение исследований» .

	11
	стр. 156, абз. 3-й снизу
	От котельной «Школа № 26» температурный график – 80/60. Внести изменения

	12
	стр. 157
	Фраза про нераспространение требований 261-ФЗ об установке приборов учетов тепловой энергии на объекты с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч не соответствует действительности, т.к. Федеральным законом от 29.07.2017г. №279-ФЗ внесены соответствующие изменения в законодательство.

	13
	стр. 200, рис. 1.6.10
	Исключить из зоны действия котельной « Св.Сокол» Школу № 41 по ул. Арсеньева в связи со строительством блочно-модульной котельной в непосредственной близости

	14
	стр. 211
	Котельная «Тубдиспансер» работает только в период гидравлических испытаний тепловых сетей от источников ПАО «Квадра».

	15
	стр. 216
	Котельная «Тройка-Л» обеспечивает теплоснабжение не только жилых зданий, но и объектов юридических лиц на пром.площадке. Внести изменения.

	16
	стр. 228, таб. 1.7.2.
	Котельная «Тубдиспансер» работает только в период гидравлических испытаний тепловых сетей от источников ПАО «Квадра».

	17
	стр. 243, таб. 1.7.23

стр.315, табл. 1.8.23
	Указанная подключенная нагрузка не соответствует предоставленным исходным данным (Qот=25,652 Гкал/час, Qв=0,947 Гкал/час, Qгвс=4,502 Гкал/час) Внести изменения во все разделы Схемы.

	18
	стр. 266, раздел 1.7.4.3.21.
	По котельной «Тубдиспансер» больничный комплекс прекратил потребление пара. Котельная работает только в период гидравлических испытаний на сетях ПАО «Квадра».

	19
	стр. 382
	От БМК «Ковалева» тепловые сети имеются. Ориентировочная протяженность 80м., диаметр 2d 108 мм. На балансе АО «ЛГЭК» только ввод на дом l=15 м. 2d 108 мм.

	20
	стр. 386
	От БМК по ул. Арсеньева теплосети имеются. Ориентировочная протяженность 60м., диаметр 108 мм. На балансе АО «ЛГЭК» участок длиной 38м., 2d 108 мм.

	21
	стр. 439, рис. 1.1.1.4.
	В объем рисунка не вошли данные по повреждаемости тепловых сетей от котельных: «Св.Сокол», «Баумана», «Школа-интернат № 2», «Школа № 35», «У пос. Сев.Рудник», «Школа №22», «п.Дачный». дополнить информацию.

	22
	стр. 463
	В названии таблицы 1.13.4 исключить слово «филиала».

	23
	стр. 465. Раздел 1.14.3
	Указать минимально целесообразную протяженность участка тепловой сети для локально-вставочного ремонта трубами из ППМ-изоляции (1 м, 2 м, 10 м ???)

	Глава 2. «Перспективное потребление тепловой энергии»

	1
	Общее замечание к Главе

(стр. 17-27, 37 и т.д.)
	В Главе не учтены:

1) технические условия на подключение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в районе ул. Ангарская (кот. «Центролит»)

2) технические условия на подключение «Учебно-лабораторного корпуса по ул. Ковалева, 109» (БМК «Ковалева»)

3) двух жилых домов по ул. Газина по заявке «Спецфундаментстролй» («кот. «Св.Сокол»)

4) планы администрации по строительству многоэтажных жилых домов на территории квартала, ограниченного пл. Константиновой, пл. Заводская, ул. Ушинского, ул. Северная (кот. «Св.Сокол»)

	2
	стр. 13, табл. 2.2
	Привести нагрузку по котельной «Св.Сокол» в соответствие исходным данным (см. замечания к Главе 1)


	3
	стр. 52, табл. 2.14
	1) Значения расходов теплоносителя по кот. «Св.Сокол» не соответствует фактическим параметрам, предоставленным для калибровки электронной модели;
2) Значения расходов теплоносителя по кот. «Центролит» не соответствует фактическим параметрам, предоставленным для калибровки электронной модели. Кроме того не указан расход в межотопительный период (параметры предоставлялись в составе данных для калибровки электронной модели)



	Глава 3. «Электронная модель»

	1
	Район Сокола
	1) Электронная модель не откалибрована - расход теплоносителя не соответствует фактическому, параметры в контрольных точках не соответствуют направленным для калибровки при актуализации.

2) Психоневралогический диспансер числится как объект незавершенного строительства.

3) В расчете участвуют объекты,  не подключенные к системе централизованного теплоснабжения (снесенные).
4) Суммарная нагрузка абонентов, подключенных к источнику теплоснабжения, не соответствует данным представленным для актуализации.

	2
	Район от кот. «Центролит»
	1) Тепловая сеть промсектора нанесена не корректно - отображены не все потребители тепловой энергии, представленные для актуализации.

2) Электронная модель не откалибрована - расход теплоносителя не соответствует фактическому, параметры в контрольных точках не соответствуют направленным для калибровки при актуализации.
3) Суммарные нагрузки по источникам теплоснабжения не соответствуют данным представленным для актуализации

	3
	Район от кот. «Дачный»
	Отображены не все объекты, подключенные к котельной, суммарная нагрузка не соответствует данным направленным для актуализации, источник и объект не привязаны к топооснове города


	4
	Район от кот. «Баумана»
	Тепловая сеть не откалибрована

Отображены не все П-образные компенсаторы


	5
	Район от кот. «Электроаппарат»
	Тепловая сеть не откалибрована

Трассировка сети не соответствует действительности (отрисована не по планшетам) 

Суммарные нагрузки не соответствуют представленным для актуализации.

	6
	БМК «Ковалева»
	Источник и тепловые сети в электронной модели отсутствуют

	7
	БМК «Школа № 41» по ул. Арсеньева
	Источник и тепловые сети в электронной модели отсутствуют

	Глава 4. «Перспективные балансы тепловой мощности»

	1
	стр. 37, разд. 4.1.3.1

стр. 40, разд. 4.1.3.2
	Не учтены планы администрации города по перспективной застройке пос. Св. Сокол (см. замечание № 1 к Главе 2)

	2
	стр. 41, разд. 4.1.3.4
	Не учтены ТУ на подключение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в районе ул. Ангарская (кот. «Центролит»)

	3
	стр. 55, разд. 4.1.3.15
	Не учтены ТУ на подключение «Учебно-лабораторного корпуса по ул. Ковалева, 109» (БМК «Ковалева»)

	
	стр. 60, разд. 4.1.3.18

стр. 85, табл. 4.1.6.1

и далее по тексту Главы
	Переключение котельной «Космонавтов, 36/4» на котельную ПАО «Квадра» планируется на 2020 г за счет средств областных и городских субсидий. Внести изменения во все разделы Схемы 

	Глава 5. «Мастер-план»»

	1
	стр. 15-31, табл. 1
	не учтены выданные АО «ЛГЭК» ТУ, а также планы администрации города по застройке в районе ул. Ангарская и в пос. Св.Сокол (см. замечания к Главам 2 и 4)

	2
	стр. 31
	ТУ на подключения здания по ул. Липецкая-1 (от ТЭЦ-2) -  не зона АО «ЛГЭК»

	3
	стр. 37, разд. 5.5.1.4
	Переключение котельной «Космонавтов, 36/4» на котельную ПАО «Квадра» планируется на 2020 г за счет средств областных и городских субсидий. Внести изменения во все разделы Схемы 

	4
	стр. 38, разд. 2.5.1.4
	Переключение котельной «Космонавтов, 36/4» на котельную ПАО «Квадра» планируется на 2020 г за счет средств областных и городских субсидий. Внести изменения во все разделы Схемы

	5
	стр. 44, табл. 4
	1) по котельной «Школа № 35» мероприятия начаты в 2018 году и планируется к завершению в 2019 г.

2) по котельной «Электроаппарат» - оставить только фразу «Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация». Фразу про «пилотный» проект исключить

	6
	стр. 46, табл. 5.5.2.3
	Добавить мероприятия по ликвидации котельной «Школа-интернат № 2» в связи со строительством взамен новой блочно-модульной котельной.

	7
	стр. 48, табл. 7
	- п. 1.4 - кот. «Школа-интернат №2»  -скорректировать наименование мероприятий (строительство новой БМК «Стратегия» взамен существующей котельной «Школа-интернат № 2») и сумму затрат (на сайте гос.заупок начальная цена лота объявлена 25 млн. руб)

- п. 2.9 – замена конвективной части котла ПТВМ кот. Центролит» в связи с недостаточностью финансирования перенесена на более поздний период (предварительно – 2020-2021 г.)

	8
	стр. 49, табл. 7
	- п.3.3 – по котельной «Дачный» скорректировать наименование в соответствии с наименованием мероприятия в табл. 5 настоящей Главы (пункт 2 таблицы).

	Глава 6. «Существующие и перспективные балансы ВПУ»

	1
	табл. 6.2
	1) Тепловые сети от БМК «Арсеньева» и БМК « Ковалева» имеются (см. замечания к Главе 1)

2) добавить БМК «Ковалева»

3) БМК («Стратегия») взамен котельной «Школа-интернат №2» планируется в 2019 году.

	Глава 7. «Мероприятия по источникам»

	1
	стр. 29, табл. 7.9
	1) по котельной «Школа № 35» мероприятия начаты в 2018 году и планируется к завершению в 2019 г.

2) по котельной «Электроаппарат» - оставить только фразу «Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация». Фразу про «пилотный» проект исключить

	2
	стр. 30, разд. 7.7
	Перенести срок исполнения мероприятий по котельной «Космонавтов, 36/4» на 2020 г. (см. замечания к предыдущим Главам)

	3
	стр. 35, табл. 7.10
	Дополнить мероприятиями по ликвидации кот. «Школа-интернат №2» в 2020 г. при условии ввода в эксплуатацию БМК «Стратегия» (см. раздел 5.5.2.2 Мастер-плана, табл. 5, пункт 4)

	4
	стр. 49, табл. 7.12
	Мастер-планом (разд. 5.5.2.2, табл. 5, пункт 4) предусмотрено строительство БМК взамен существующей кот. «Школа-интернат № 2». В соответствии с информацией с сайта гос.закупок начальная цена торгов на СМР 25062 тыс. руб.

	5
	стр. 58, табл. 7.13
	На котельной «МСЧ «Св.Сокол» нет электрокотлов. Котла ЭЭ-1,0 – водогрейные котлы на газообразном топливе

	Глава 8. «Мероприятия по тепловым сетям»

	1
	стр. 25, табл. 8.1
	Не учтен ряд выданных ТУ и планы администрации по застройке в районе ул. Ангарской и в пос. Св.Сокол (см. общие замечания к Главе 2)

	2
	стр. 30, разд. 8.4.2
	Мероприятия по переключению кот. «Космонавтов, 36/4» перенести на 2020 год

	3
	стр. 30, табл. 8.4
	В мероприятиях не учтена необходимость переоборудования существующей котельной «Космонавтов, 36/4» в ЦТП после переключения на сети ПАО «Квадра»

	4
	стр. 106, табл. 8.18
	Не учтены выданные АО «ЛГЭК» ТУ (см. замечания к Главе 2)

	5
	стр. 107, после рис. 8.75
	Суммарный расход теплоносителя от котельной (в соответствии с предоставленными исходными данными для калибровки электронной модели) составляет в отопительный период 1130-1200 т/час. Привести указанные в данном разделе исходные данные для расчетов в соответствие с фактическими значениями и пересчитать гидравлический режим от котельной. По итогам расчетов пересмотреть выводы по разделу 8.6.8

	6
	стр. 110, табл. 8.19
	Не учтены перспективные планы администрации города по застройке пос. Св.Сокол (см. общие замечания к Главе 2)

	7
	стр. 111, после рис. 8.83ё
	Суммарный расход теплоносителя от котельной (в соответствии с предоставленными исходными данными для калибровки электронной модели) составляет в отопительный период 920-950 т/час. Привести указанные в данном разделе исходные данные для расчетов в соответствие с фактическими значениями и пересчитать гидравлический режим от котельной. По итогам расчетов пересмотреть выводы по разделу 8.6.9

	8
	стр. 124, табл. 8.20
	Не учтена информация АО «ЛГЭК» о состоянии тепловых сетей и требуемых перекладках в пос. Св. Сокол

	Глава 9. «Предложения по переводу открытых систем…»

	1
	стр. 1
	На титульном листе размещен герб г. Хабаровска. Заменить на герб г. Липецка

	2
	стр. 7, абз. 1
	Указан г. Хабаровск

	3
	стр. 50, табл. 9.4
	1) В 2019 году мероприятий по переводу потребителей по ул. Нововесовая, Исполкомовская, Ударников не осуществляется. Необходима корректировка сроков

	Глава 10. «Перспективные топливные балансы»

	1
	стр. 13, табл. 8.1
	Перевод кот. «Космонавтов, 36/4» на сети ПАО «Квадра» в 2019 г. не планируется (предварительно срок – 2020 г.)

	2
	стр. 28, табл. 8.10
	1) С 2019 года отражено снижение УРУТ по котельной «Св. Сокол» со 161, 4 до 159, 3 кг.у.т./Гкал. При этом никаких мероприятий Схемой теплоснабжения в отношении оборудования котельной не предусмотрено.

2) Нагрузка в неотопительный период отсутствует, т.к. потребители переключаются на кот. «13 квартал»

	3
	стр. 29, табл. 8.11
	Реконструкция кот. « 13 квартал» согласно материалам Схемы теплоснабжения запланирована на 2021 год, однако в таблице 8.11 снижение УРУТ отражено с 2019 года

	4
	стр. 35, табл. 8.15
	Реконструкция кот. «Электроаппарат» согласно материалам Схемы теплоснабжения запланирована на 2020 год, однако в таблице 8.15 снижение УРУТ отражено с 2019 года

	5
	стр. 38, табл. 8.17
	Реконструкция кот. «Баумана» согласно материалам Схемы теплоснабжения запланирована на 2021 год, однако в таблице 8.17 снижение УРУТ отражено с 2019 года

	6
	стр. 46, табл. 8.22
	С 2020 года отражено снижение УРУТ по котельной «Школа № 34» со 178,3 до 156,9 кг у.т./Гкал. При этом никаких мероприятий Схемой теплоснабжения в отношении оборудования котельной не предусмотрено. 

	Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения»

	1
	стр. 54, табл. 11.37
	Не учтена информация АО «ЛГЭК» о состоянии тепловых сетей и требуемых перекладках в пос. Св. Сокол

	2
	Общее замечание по разделу 11.4.3
	На большинстве котельных по ряду участков т/сетей дата последней замены и дата предполагаемой перекладки совпадают (например, 1984 год)

	3
	стр. 76, разд. 11.7
	Указан г. Хабаровск

	4
	Общее замечание
	В расчетах не учтены данные о повреждения на сетях, предоставленные в исходных данных для актуализации

	Глава 12. «Обоснование инвестиций»

	1
	стр. 17, табл. 12.2
	По котельной «Космонавтов, 36/4»:

1) Предполагаемый срок реализации мероприятий  - 2020 г.

2) В затратах не учтены мероприятия на переоборудование котельной в ЦТП (см. замечания к Главе 8)

	2
	стр. 19, табл. 12.3
	1) В отношении кот. «Школа-интернат № 2» Мастер-планом предусмотрено строительство новой БМК взамен существующей котельной с затратами порядка 25 млн. руб (см. замечания к предыдущим Главам)

2) В отношении кот. «Школа № 16» мероприятия реализованы еще в 2018 году

	3
	стр. 33, табл. 12.7
	Мастер-планом реализация мероприятий по кот. «13 квартал» предусмотрена в 2021 году, однако в расчетах эффективности инвестиций кап.вложения запланированы с 2019 года.

	4
	стр. 36, табл. 12.8
	Мастер-планом реализация мероприятий по кот. «Электроаппарат» предусмотрена в 2020 году, однако в расчетах эффективности инвестиций кап.вложения запланированы с 2019 года.

	5
	стр. 42, табл. 12.10
	Выполнить расчет эффективности инвестиций по кот. «Школа-интернат № 2» с учетом ранее данных замечаний по указанной котельной (наименование мероприятий и затраты)

	6
	стр. 48, табл. 12.12
	Мероприятия по кот. «Школа № 16» реализованы в 2018 году

	7
	стр. 58, табл. 12.15
	Мастер-планом реализация мероприятий по кот. «Упрснабсбыт» предусмотрена в 2022 году, однако в расчетах эффективности инвестиций кап.вложения запланированы с 2019 года.

	8
	стр. 65, табл. 12.17
	Мастер-планом реализация мероприятий по кот. «Дачный» предусмотрена в 2021 году, однако в расчетах эффективности инвестиций кап.вложения запланированы с 2019 года.

	9
	стр. 68, табл. 12.18
	Мастер-планом реализация мероприятий по кот. «Механизаторов, 21» предусмотрена в 2021 году, однако в расчетах эффективности инвестиций кап.вложения запланированы с 2019 года.



	10
	стр. 71, табл. 12.19
	Мастер-планом реализация мероприятий по кот. «Баумана» предусмотрена в 2021 году, однако в расчетах эффективности инвестиций кап.вложения запланированы с 2019 года.



	Глава 13. «Индикаторы развития 2019»

	1
	стр. 9-16, табл. 13.1
	Замечания по всем котельным в части изменения УРУТ отражены в замечаниях к Главе 10

	Глава 14. «Ценовые последствия»

	1
	стр. 1
	Размещен герб г. Хабаровск

	Глава 15. «Реестр ЕТО»

	1
	стр. 18, рис. 15.11
	Исключить из зоны действия котельных «Св. Сокол» и «13 квартал» зону действия ТЭЦ ООО «ЛТК  «Св. Сокол», отраженную на стр. 33, рис. 15.38 настоящей Главы

	2
	стр. 35, табл, 15.1

стр. 38, табл. 15.2

стр. 27-28
	АО «ЛГЭК» с 01.05.2018 г. не является владельцем котельной «БПК-3» и сетей от нее (см. замечания к Главе 1) и, следовательно, не может являться ЕТО в данной зоне

	3
	стр. 40
	исключить из списка зон теплоснабжения ЕТО-2 (АО «ЛГЭК») зону действия котельной БПК-3 (СТ-19), т.к. с 01.08.2018 г. АО «ЛГЭК» не является владельцем котельной и тепловых сетей от нее

	Глава 16. «Реестр Мероприятий»

	1
	Общее замечание
	Учесть замечания, отраженные в Главах 1-15

	Глава 17. «Сводный том замечаний»

	1
	Общее замечание
	Учесть замечания, отраженные в Главах 1-15

	«Утверждаемая часть»

	1
	Общее замечание
	Учесть замечания, отраженные в Главах 1-15

	Замечания филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»

	1
	
	Данные по прогнозу приростов строительных фондов (перспективных потребителей) учтены не в полном объеме, в связи с чем, завышен прирост тепловых нагрузок на 2019 год, а также  в перспективном балансе источников теплоснабжения фигурируют объекты, у которых нет договора о подключении к системе теплоснабжения. Кроме того, не учтены данные по потребителям, у которых отсутствуют приборы учета, с разбивкой по источникам теплоснабжения (таблица 1.5.44 глава 1).

	2
	
	Откорректировать сроки завершения работ по мероприятиям:

- строительство насосной станции НПС-3 – 2019 год;

- перевод тепловой нагрузки котельной «улица Космонавтов, д.36/4» АО «ЛГЭК» на тепловые сети котельной «Привокзальная» - 2020 год;

- перевод тепловых нагрузок с котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 – 2021 год.

	3
	
	Для включения в схему теплоснабжения направляем скорректированный проект инвестпрограммы филиала.

	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	
	
	Глава 1

	1
	Табл.1.3.1
	Считаем целесообразным исключить котельные, которые выведены из эксплуатации (т.ж. в других таблицах главы)

	2
	Стр.80
	На заседании раб.группы Квадрой предложено указать, что котельная «Депутатская» остается работать в «пиковом режиме»

	3
	Стр.86 табл.1.5.2
	Отсутствует информация о новых котельных (Арсеньева и Ковалева). Отсутствует информация о переключении котельной «Толстого», то же для табл.1.5.12

	4
	
	Привести наименование котельной в микр. «Звездный» к одному варианту (где котельная ЭнергоКонсалт, где котельная микр. «Звездный»)

	5
	Табл.1.13.1
	Для населения тариф для «ЛГЭК» с 01.07.2018 по 31.12.2018 установлен 1843,74 сайт УЭиТ Ло), в таблице 1849,04. То же для ЗемРемСтройЛипецк

	6
	Табл.1.13.2.
	Отсутствует информация о котельных «Комус», «Мегаполис-Недвижимость», «ЭнергоКонсалт»

	
	
	Переключение Новолипецкого района в 2020 или в 2021г?

	Глава 4

	1
	П. 4.1.3.18
	Котельная «Космонавтов» предлагаю год реализации мероприятий по переключению поставить на 2020. То же для Тубдиспансера. (исправить год во всех томах)

	2
	
	По БПК-3 надо дополнительно проработать с ЛГЭК. Вроде передали они ее Банно-прачечному комбинату. Может и не будет вывода из эксплуатации

	Глава 5

	1
	Табл.1
	Исключить п.55/1, стр.16 детский сад III-8 введен в эксплуатацию (то же для главы 2)

	2
	Стр.38
	Год переключения котельной «Космонавтов,36/4» перенести на 2020

	Глава 7

	1
	
	Титульный лист изменить номер главы и на каждом листе. (указана 6 вместо 7)

	2
	Стр.31, пункт 7.7.
	Мероприятия на сетях по переводу кот «Космонавтов» необходимо взять из инвестпрограммы Квадры

	Глава 8

	1
	Стр.13, табл.8.1.
	п.55/1 (детский сад) удалите. Он введен

	Глава 9

	1
	
	На титульном листе поменяйте на герб Липецка

	2
	Стр.7
	Уберите г.Хабаровск

	3
	
	В соответствии с п.68 постановления № 154 в главе 9 отсутствует оценка показателей эффективности  и качества теплоснабжения  в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

	Глава 11

	1
	
	В соответствии с п.73 постановления № 154 в главе 11 отсутствует результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

	2
	Стр.76
	Указан город Хабаровск. (проверить и по остальным главам)

	Глава 12

	1
	Табл.12.2.
	Отсутствуют мероприятия по строительству/реконструкции сетей для переключения котельных Космонавтов, Тубдиспансер, Октябрьская. То же для табл.12.4.

	Глава 13

	1
	
	Индикаторы развития по БМК «Школа-интернат», Механизаторов и Дачный рассчитаны не на весь период.

	2
	
	В соответствии с п.79 постановления Правительства РФ № 154 отсутствуют следующие индикаторы:

- УРУТ на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

- отношение материальной характеристики тепловых сетей , реконструированных за год, к общей мат.характеристике тепловых сетей.

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии , реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	Глава 14

	1
	
	На титульном листе смените на герб Липецка

	Глава 15

	1
	
	Котельная БПК-3 передана банно-прачечному комбинату. Есть ли смысл оставлять там ЕТО ЛГЭК?

	2
	
	Кот.Толстого же переключена на ТЭЦ-2. Есть ли смысл отражать ее в СТ-1?

	Глава 16

	1
	Табл.1
	Отсутствуют мероприятия по строительству/реконструкции сетей для переключения котельных Космонавтов, Тубдиспансер, Октябрьская

	2
	
	Отсутствует информация по п.86 ПП РФ № 154

	Глава 17, 18

	1
	
	В содержании и по тексту указан г.Хабаровск.

	Утверждаемая часть

	1
	Стр.20
	Генеральный план города Липецка разработан в 2016 году. Исправьте

	2
	Табл.2.41.,2.42.
	Пропущен 2020 год.

	3
	Табл.2.44. , 2.45.
	Исправить 2020 на 2021

	4
	Стр.152
	Удалить из таблицы детский сад III-8 в связи с вводом в эксплуатацию

	5
	П.6.4.1
	Отсутствуют мероприятия по строительству сетей для переключения кот. Акушерский корпус, Тубдиспансер , Космонавтов. Мероприятия на сетях по кот. Космонавтов необходимо соотнести с мероприятиями в инвестпрограмме Квадры

	6
	
	Итоговые затраты на проведение реконструкции (капремонта) тепловых сетей для квадры на стр.168 не совпадает с цифрой в табл.6.9. тоже для АО «ЛГЭК»

	7
	Стр.187
	Указан г.Хабаровск

	8
	Табл.9.2.
	Кот.«Школа № 35» где-то по главе указан срок ввода в эксплуатацию 2021, где-то 2020. Привести в соответствие. То же для кот. «Упрснабсбыт»

	9
	Табл. 9.6.2
	Добавить реализованные мероприятия для АО «ЛГЭК»

	10
	
	1. В соответствии с п.79 постановления Правительства РФ № 154 отсутствуют следующие индикаторы:

- УРУТ на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

- отношение материальной характеристики тепловых сетей , реконструированных за год, к общей мат.характеристике тепловых сетей.

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии , реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

	ПАО «НЛМК»

	1
	
	В соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154, Мастер-план развития систем теплоснабжения должен содержать технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (п.59 Положения)

	2
	
	Решение о строительстве насосной станции НПС-3 для обеспечения перспективной тепловой нагрузки при переводе Новолипецкого района в данной редакции необосновано. В систему теплоснабжения будут инвестированы средства, при условии, что суммарная выработка и доля теплофикации не изменится. Это решение противоречит указанному в п.12.2 принципу о минимизации  затрат на теплоснабжение потребителей.

	3
	Табл.2
	В перспективном балансе тепловой энергии указана величина дефицита тепловой мощности, по достигнутому  максимуму без реконструкции ТЭЦ-2 ПАО «Квадра» начиная с 2021 года (14,6 Гкал/ч – 2021 г, 26,3 Гкал/1-2022 г.) сопоставима с обозначенной величиной переключаемой нагрузке Новолипецкого района (п.12.5.1.1.1 – 52,92 Гкал/ч). Таким образом, решение о строительстве НПС-3 приведет не только к инвестициям в постройку насосной  (табл.3-120 млн.руб.), но и к инвестициям в установку дополнительного бойлера ПСВ-500-14-23 (5,5 млн.руб.). Оба фактора могут оказать негативное воздействие на величину тарифа на тепловую энергию для потребителя.

	4
	
	Остается непроработанным вопрос об экономическом обосновании перехода на закрытую схему горячего водоснабжения в условиях необходимости соблюдения требований п.9 «д» ПП РФ от 22.02.2012 № 154.

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	1
	
	Письмом от 08.05.2019 №1429-01-12 администрация города Липецка согласовала вывод из эксплуатации тепловых сетей протяженностью 1686 п.м., расположенных по адресу: г.Липецк, район ул.Клары Цеткин, принадлежащих на праве собственности ОАО «Стагдок», с 01.10.2020 года путем ликвидации.

	2
	
	В 2018 году переведен на индивидуальное (поквартирное) теплоснабжение с установкой газового котла в каждой квартире многоквартирный дом в пос.Дачный, ул. Центральная, 7

	Глава 1

	1
	Раздел 1.5.19
	 «Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию» изложить с изменениями и дополнениями  в соответствии с приложением.

	2
	Стр. 208 Рис.1.6.23
	 «Зона действия БМК по улице Ковалева, 109а АО «ЛГЭК» на рисунок нанести котельную и тепловые сети.



	3
	Абзац 1 Стр. 216
	Изложить в следующей редакции «Котельная ООО «Фирма «Тройка Л» обеспечивает теплоснабжение 2-х жилых зданий, административных и производственных зданий по ул. Ковалева г. Липецк»

	Мастер-план

	1
	Табл.7, стр.49, мероприятия 1.5 и 1.8.
	исключить. Работы проведены ранее.



	2
	В таблице 7 Стр.49 Мероприятие п.2.5.
	 «Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от котельной «Ковалева, 109а» (в связи с переключением жилого дома на новую, построенную БМК)» с 2020 года перенести на 2019 год;

	3
	В таблице 7 Стр.49 Мероприятие п.2.6.
	 «Вывод из эксплуатации участка теплотрассы к школе № 41 по ул. Арсеньева (в связи с переключением потребителя на новую БМК)» с 2020 года перенести на 2019 год

	Управление энергетики и тарифов Липецкой области

	Мастер-план

	1
	Пункт 12.5.1.1.1.
	«Переключение тепловой нагрузки Новолипецкого района» за счет мероприятия «Строительство магистрали 2Ду600 от врезки на тепловой сети от ЛТЭЦ-2 в «город» до ТК-2-9 по ул. Адмирала Макарова» управление считает нецелесообразным и неэффективным, так как ПАО «НЛМК» будет вынуждено выполнить аналогичное переключение Агломерационного производства НЛМК на тепловые сети ТЭЦ-1 (объем полезного отпуска Аглофабрики примерно равен объему полезного отпуска Новолипецкого района), чтобы оптимизировать работу ТЭЦ-1 и осуществлении данного проекта не приведет к искомому технико-экономическому эффекту для потребителей города Липецка

	2
	
	Кроме того, по мероприятию «Переключение тепловой нагрузки Новолипецкого района» величина перераспределяемой тепловой нагрузки Новолипецкого района, подключенного к тепловым сетям от ТЭЦ-1 ПАО НЛМК, на тепловые сети ТЭЦ-2 ПАО «Квадра» составляет 52,92 Гкал/ч. В таблице 2 представлен перспективный баланс располагаемой мощности и подключенной тепловой нагрузки, в которой с 2021 года на ТЭЦ-2 наблюдается дефицит тепловой мощности. 

Данный вопрос требует дополнительного обсуждения с представителями филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация», ПАО «НЛМК» и НП «Энергоэффективный город».
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	П.1.2.
	«Электроаппарат. Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной» запланированы средства в размере 20339,0 тыс. руб., при этом в п 2.7 учтена замена котлов на указанной котельной в 2019-2021 годах, что свидетельствует о двойном финансировании одного и того же мероприятия
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	В инвестиционной программе АО «ЛГЭК в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 6 сентября 2018 года № 34/2, п. 2.8 «Модернизация «Системы аварийного газоснабжения на основе сжиженных углеводородных газов котельной «Центролит», расположенной по адресу г. Липецк, ул. Юношеская. 50» отсутствует, а также годы реализации проектов по п. 2.10 и 2.11 отличаются от принятых годов в инвестиционной программе

	8
	
	Мероприятие по п. 2.12 «Вывод из эксплуатации участка теплотрассы к школе № 41 по ул. Арсеньева (в связи с переключением потребителя на новую БМК)» требует проработки с АО «ЛГЭК» в части экономической и технической целесообразности его проведения


