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[bookmark: _GoBack]Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в ходе рассмотрения проекта «Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2026 год) с 05.05.2025 по 26.05.2025 были получены следующие замечания и предложения:
1. От АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» (письмо от 21.05.2025 исх.№ 03-750): гидравлический режим от Липецкой ТЭЦ-2 в направлении пос. Матырский не соответствует фактическому. Перепад давления на границе сетей АО «РИР Энерго» и ОЭЗ ППТ «Липецк» указан 31 м.вод.ст, фактически составляет 16-18 м.вод.ст. Расчёты от Липецкой ТЭЦ-2 в направлении пос. Матырский выполнены на температурный график 130/70 0С, что не соответствует фактическому графику работы источника.
2. От филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (письмо от 23.05.2025 исх. № 935-27.2/5520-27.2.3.2): 
2.1. В схеме теплоснабжения изменить наименование филиала на актуальное - филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».
2.2. В главе 12. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» таблицы 2-3. уточнить величину необходимых инвестиций в 2024-2025 годах.
2.3. Замечание к главе 1 том 2 «Существующее положение в сфере теплоснабжения».
2.4. В таблице 10-9 «Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Квадра» - «Липецкая генерация» в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации» отсутствуют данные за 2024 год.
2.5. Данные, предоставляемые Управлением по реализации на розничных рынках, в рамках раскрытия информации за 2024 г.:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	 г. Липецк

	
	
	
	СЦТ "Липецкая ТЭЦ-2"
	СЦТ "Котельные г. Липецка"

	9
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	545,2
	1 002,9

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	830,3
	1 681,9

	11.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	471,7
	1 111,9

	11.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	111,5
	123,5

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	292,6
	503,6

	11.3
	Определенном расчетным путем 
	тыс. Гкал
	66,0
	66,4


2.6. Замечания к главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей» и главе 7 «Предложение по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии».
2.7. В таблице 2-1 «Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)» (глава 4) и в таблице 1-4 «Перспективный баланс тепловой мощности ТЭЦ-2 АО «Квадра» г. Липецк, Гкал/ч» (глава 7) внести изменения в пунктах «Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в том числе», «отопление и вентиляция», «горячее водоснабжение» в части фактических данных с 2020 по 2024 гг.:
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в том числе
	505,1
	494,0
	528,3
	528,7
	519,9

	Отопление и вентиляция
	451,0
	436,4
	468,1
	467,6
	459,8

	ГВС
	54,1
	57,6
	60,2
	61,1
	60,1


2.8. В таблице 2-2 «Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)» (глава 4) и в таблице 1-5 «Перспективный баланс тепловой мощности котельных г. Липецка, Гкал/ч» (глава 7) внести изменения в пункт 6 «Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде» в части фактических данных с 2020 по 2024 гг.:
	Наименование котельной
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Привокзальная котельная
	146,7
	142,5
	141,9
	142,5
	142,1

	Северо-Западная котельная
	249,9
	280
	265,9
	267,6
	265,1

	Юго-Западная котельная
	477,4
	466,1
	491,9
	492,9
	502,7

	Котельная по ул. Семашко, д. 10
	16,6
	17,2
	17,4
	17,5
	20,9

	Котельная "Угловая"
	55,6
	54,6
	58,4
	59,1
	58,9

	Котельная по ул. Октябрьская, д. 53
	13,7
	13,5
	13,6
	13,6
	13,2

	Котельная по ул. Толстого, д. 23а*
	29,7
	28,9
	- 
	- 
	- 


* абоненты котельной по ул. Толстого, д. 23а переключены на ТЭЦ-2 с 2022
3. От Министерства энергетики и тарифов Липецкой области (письмо от 23.05.2025 исх. № 3443-19-01-08И48/07/-2142):
3.1. В утверждаемой части и во всех главах заменить слова «АО «Квадра» - «Липецкая генерация» словами «АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».
3.2. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа и Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии название мероприятия «Реконструкция теплофикационной установки ЛТЭЦ-2 с установкой водогрейного котла» заменить на название «Техническое перевооружение теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с изменением структуры установленной мощности с пара на ГВС» и сроки реализации «2024 год» заменить на «2024-2025 годы».
3.3. Отсутствуют мероприятия по филиалу АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» по реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения, учтенные министерством в комплексном плане модернизации на 2025-2030 годы.
3.4. Глава 10. Перспективные топливные балансы:
- Табл. 2-2 – нормативные запасы топлива по котельным ЮЗК и СЗК не
соответствуют установленным управлением энергетики и тарифов  Липецкой области (копии прилагаются).
- По ЕТО № 1 АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» должен быть суммарный полезный отпуск тепловой энергии по ЛТЭЦ-2 и котельным в соответствие с приложенными данными.
- В табл. 7-2 по ЕТО № 1 полезный отпуск на 2026 год и далее привести  в соответствие с приложенными данными.
- В табл. 7-2 по ЕТО № 4 «ЭнергоПлюс» полезный отпуск исправить на 11,98 тыс. Гкал, соответственно и выработку на 2026 год. 
- В табл. 7-1 отпуск тепловой энергии в 2026 году и далее должен быть с учетом переключения нагрузки кот. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в соответствие с приложенными данными.
- Привести в соответствие табл. 7.1 и табл. 7.2 в части данных по выработке тепловой энергии и полезному отпуску по всем ЕТО.
3.5. Глава 14. Ценовые тарифные последствия отсутствует в представленном проекте.
3.6. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций:
- Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» включена в Реестр систем теплоснабжения как насосная, но не включены аналогичные котельные по ул. Толстого и Депутатская.
4. От МУП «Липецктеплосеть» (письмо от 26.05.2025 исх.№ 764-01-10):
4.1. Включить в схему мероприятия по выводу из эксплуатации котельной «Механизатров, 21» на 2025 г.
4.2. Глава 7, таблица 1-2 — исправить год вывода из эксплуатации котельной Акушерский корпус с 2025 на 2026 г.;
4.3. Вместо мероприятия «реконструкция котельной «108 квартал» с увеличением мощности» запланированы следующие мероприятия:
- выделение земельного участка под постройку новой БМК;
- строительство новой БМК 10 Гкал/ч (ориентировочно 150 млн. руб);
- техническое перевооружение внутриквартальных сетей в районе застройки (ориентировочно 150 млн. руб);
- вывод из эксплуатации котельной «108 квартал».
4.4. Глава 1, Том 2, таблица 7-3 — добавить баки-аккумуляторы на кот. «пос. Северный Рудник» 2 шт., по 11 м3 каждый, по кот. «пос. Дачный» 1 шт 25 м3;
4.5. Глава 7, таблица 1-3 мероприятие «реконструкция котельной школы № 34 перенести ПИР на 2025 г.

